# 乌兰哈达火山脚下充电站现场检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测类型：** 现场检测（竣工阶段）

**检测日期：** 2026年12月20日-12月25日

**报告日期：** 2026年12月28日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50300-2013 | 建筑工程施工质量验收统一标准 |

| GB 50303-2015 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |

| GB 50243-2016 | 通风与空调工程施工质量验收规范 |

### 1.2 检测项目

| 类别 | 检测项目 | 数量 |

|------|----------|------|

| 电气 | 接地电阻、绝缘电阻 | 6点 |

| 照明 | 照度、功率密度 | 12点 |

| 暖通 | 室内温度、风量 | 8点 |

| 给排水 | 水压试验、水质 | 4点 |

| 环境 | PM2.5、CO₂、甲醛 | 6点 |

---

## 第二章 电气检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测值 | 结论 |

|----------|----------|--------|------|

| 接地电阻 | ≤1Ω | 0.8Ω | 合格 |

| 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ | 25MΩ | 合格 |

| 漏电保护 | ≤0.1s | 0.08s | 合格 |

| 电压偏差 | ±7% | +1.2% | 合格 |

---

## 第三章 照明检测

| 区域 | 设计照度(lx) | 检测照度(lx) | 功率密度(W/㎡) | 结论 |

|------|--------------|--------------|----------------|------|

| 休息区 | 100 | 105 | 0.98 | 合格 |

| 办公区 | 300 | 312 | 3.60 | 合格 |

| 展览区 | 150 | 162 | 0.97 | 合格 |

| 服务区 | 200 | 195 | 1.85 | 略低 |

| 充电区 | 100 | 108 | 1.00 | 合格 |

| 广场 | 50 | 78 | 1.71 | 合格 |

---

## 第四章 暖通检测

| 检测项目 | 设计值 | 检测值 | 结论 |

|----------|--------|--------|------|

| 室内温度（冬季） | 20℃ | 19.8-20.2℃ | 合格 |

| 新风量 | 30m³/h·人 | 28.5m³/h·人 | 合格 |

| 风机风量 | 2,400m³/h | 2,350m³/h | 合格 |

| 噪声（休息区） | ≤45dB | 38dB | 合格 |

---

## 第五章 给排水检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测值 | 结论 |

|----------|----------|--------|------|

| 给水管道压力 | 1.0MPa/1h | 无渗漏 | 合格 |

| 排水管道灌水 | 灌满/30min | 无渗漏 | 合格 |

| 生活用水水质 | GB 5749-2022 | 合格 | 合格 |

| 雨水回用水质 | GB/T 18920-2020 | 合格 | 合格 |

---

## 第六章 室内环境检测

| 检测项目 | 标准限值 | 检测值 | 结论 |

|----------|----------|--------|------|

| 甲醛(mg/m³) | ≤0.07 | 0.038-0.045 | 合格 |

| 苯(mg/m³) | ≤0.06 | 0.006-0.009 | 合格 |

| TVOC(mg/m³) | ≤0.45 | 0.15-0.20 | 合格 |

| PM2.5(μg/m³) | ≤75 | 48-58 | 合格 |

| CO₂(ppm) | ≤1000 | 580-620 | 合格 |

---

## 第七章 检测结论

| 检测类别 | 检测点数 | 合格点数 | 合格率 |

|----------|----------|----------|--------|

| 电气 | 6 | 6 | 100% |

| 照明 | 12 | 11 | 91.7% |

| 暖通 | 8 | 8 | 100% |

| 给排水 | 4 | 4 | 100% |

| 室内环境 | 6 | 6 | 100% |

| **合计** | **36** | **35** | **97.2%** |

**综合评定：** 现场检测合格率97.2%，主要问题为服务区照度略低（可补充台灯），其他各项指标均符合设计要求。