# 乌兰哈达火山脚下充电站生活饮用水储水设施设备材料采购清单

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**采购类型：** 生活饮用水储水设施及配套设备

**编制日期：** 2026年12月20日

**采购单位：** [建设单位名称]

---

## 第一章 储水设施采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 不锈钢生活水箱 | 5m³（2000×2000×1250mm） | 1 | 座 | SUS304 | 底板2.5mm，侧板2.0mm，顶板1.5mm |

| 2 | 水箱基础 | 混凝土平台 | 1 | 座 | C25 | 高出地面300mm |

| 3 | 水箱保温 | 50mm橡塑保温 | 1 | 套 | 橡塑 | 外包铝板保护壳 |

| 4 | 水箱电伴热 | 自限温，30W/m | 30 | m | — | 防冻保护 |

---

## 第二章 给水设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 变频给水泵组 | Q=10m³/h，H=30m | 1 | 套 | 不锈钢 | 一用一备，含控制柜 |

| 2 | 紫外线消毒器 | 10m³/h，功率120W | 1 | 台 | 304不锈钢 | 含灯管、石英套管 |

| 3 | 气压罐 | 100L，1.0MPa | 1 | 个 | 碳钢 | 配套给水泵 |

| 4 | 水表 | DN80，螺翼式 | 1 | 个 | 铸铁 | 总进水计量 |

| 5 | 倒流防止器 | DN80 | 1 | 个 | 球墨铸铁 | 防回流污染 |

---

## 第三章 管道及阀门采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|------|

| 1 | 给水管 | DN80 | 15 | m | 不锈钢 | 水箱进出水管 |

| 2 | 给水管 | DN50 | 25 | m | PPR | 室内支管 |

| 3 | 给水管 | DN32 | 40 | m | PPR | 室内支管 |

| 4 | 给水管 | DN20 | 60 | m | PPR | 末端支管 |

| 5 | 闸阀 | DN80 | 2 | 个 | 不锈钢 | 水箱进出水 |

| 6 | 闸阀 | DN50 | 3 | 个 | 铜 | 各分支 |

| 7 | 止回阀 | DN80 | 1 | 个 | 不锈钢 | 水泵出口 |

| 8 | 过滤器 | DN80 | 1 | 个 | 不锈钢 | 水泵进口 |

| 9 | 压力表 | 0-1.0MPa | 2 | 个 | 不锈钢 | 水泵进出口 |

| 10 | 浮球阀 | DN50 | 1 | 个 | 不锈钢 | 水箱进水 |

---

## 第四章 消毒及检测设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 余氯检测仪 | 便携式 | 1 | 台 | 含试剂 |

| 2 | 浊度计 | 台式 | 1 | 台 | — |

| 3 | 消毒剂 | 含氯消毒片 | 10 | 瓶 | 500g/瓶 |

| 4 | 水质采样器 | 1L | 2 | 个 | 玻璃 |

---

## 第五章 采购清单汇总

| 类别 | 金额(万元) | 备注 |

|------|------------|------|

| 储水设施 | 2.8 | 水箱、保温、基础 |

| 给水设备 | 3.5 | 水泵、消毒器、气压罐 |

| 管道阀门 | 1.2 | 管材、管件 |

| 消毒检测 | 0.5 | 仪器、试剂 |

| **合计** | **8.0** | — |