# 乌兰哈达火山脚下充电站电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算概述

### 1.1 计算目的

评估电冷源系统综合能效，验证满足节能设计标准要求。

### 1.2 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50189-2015 | 公共建筑节能设计标准 |

| GB 50736-2012 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 |

### 1.3 定义公式

**电冷源综合制冷性能系数：**

```

SCOP = 制冷量 / (制冷机组输入功率 + 冷却水泵输入功率 + 冷却塔风机输入功率)

```

---

## 第二章 冷源系统配置

### 2.1 设备参数

| 设备 | 型号 | 数量 | 制冷量(kW) | 输入功率(kW) |

|------|------|------|------------|--------------|

| VRF室外机 | RSM-28HP | 2 | 80 | 18.5 |

| VRF室外机 | RSM-22HP | 2 | 63 | 14.5 |

| **合计** | — | **4** | **286** | **66.0** |

### 2.2 冷却水系统（VRF系统无冷却水）

本项目采用风冷VRF系统，无冷却水泵和冷却塔。

| 系统类型 | 冷却方式 | 冷却水泵 | 冷却塔 |

|----------|----------|----------|--------|

| VRF多联机 | 风冷 | 无 | 无 |

---

## 第三章 SCOP计算

### 3.1 计算参数

| 项目 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 总制冷量 | 286 | kW |

| 制冷机组输入功率 | 66.0 | kW |

| 冷却水泵输入功率 | 0 | kW |

| 冷却塔风机输入功率 | 0 | kW |

### 3.2 SCOP计算

```

SCOP = 286 / (66.0 + 0 + 0) = 4.33

```

---

## 第四章 与标准对比

### 4.1 标准要求（GB 50189-2015）

| 制冷量(kW) | 冷水机组类型 | 限值 |

|------------|--------------|------|

| ＜528 | 风冷 | SCOP≥2.8 |

### 4.2 对比结果

| 项目 | 计算值 | 标准限值 | 结论 |

|------|--------|----------|------|

| SCOP | **4.33** | ≥2.8 | **合格** |

---

## 第五章 结论

| 项目 | 结果 |

|------|------|

| 总制冷量 | 286 kW |

| 总输入功率 | 66.0 kW |

| SCOP计算值 | **4.33** |

| 标准限值 | ≥2.8 |

| 达标情况 | **合格（超出标准54.6%）** |

**综合评定：** 电冷源综合制冷性能系数SCOP为4.33，满足GB 50189-2015要求，能效水平优良。