# 乌兰哈达火山脚下充电站电梯产品性能检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**产品名称：** 无机房乘客电梯

**检测日期：** 2026年12月20日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [具有CMA资质的特种设备检测机构名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 无机房乘客电梯 |

| 型号 | GPN30 |

| 出厂编号 | 202611001 |

| 额定载重 | 1000kg |

| 额定速度 | 1.0m/s |

| 层站数 | 2层2站 |

### 1.2 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 7588-2003 | 电梯制造与安装安全规范 |

| TSG T7001-2009 | 电梯监督检验和定期检验规则 |

---

## 第二章 检测结果

### 2.1 安全装置检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 限速器 | 动作灵敏 | 正常 | 合格 |

| 安全钳 | 动作可靠 | 正常 | 合格 |

| 缓冲器 | 无损坏 | 正常 | 合格 |

| 门锁装置 | 锁紧可靠 | 正常 | 合格 |

| 光幕保护 | 动作距离≤2cm | 1.5cm | 合格 |

| 急停开关 | 动作有效 | 正常 | 合格 |

### 2.2 运行性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 运行速度 | 1.0m/s ±5% | 1.02m/s | 合格 |

| 平层精度 | ±10mm | +5mm | 合格 |

| 启动加速度 | ≤1.5m/s² | 0.8m/s² | 合格 |

| 制动减速度 | ≤1.5m/s² | 0.9m/s² | 合格 |

| 运行噪声（轿厢） | ≤55dB | 48dB | 合格 |

| 运行噪声（机房） | ≤65dB | 58dB | 合格 |

### 2.3 电气安全检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ | 25MΩ | 合格 |

| 接地电阻 | ≤4Ω | 0.8Ω | 合格 |

| 电气强度 | 1500V/1min | 无击穿 | 合格 |

### 2.4 无障碍功能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 残疾人操作箱 | 高度900mm | 符合 | 合格 |

| 盲文按钮 | 有 | 有 | 合格 |

| 语音报站 | 到站播报 | 正常 | 合格 |

| 后壁扶手 | 高度900mm | 符合 | 合格 |

| 延时开门 | ≥5秒 | 6秒 | 合格 |

---

## 第三章 检测结论

| 检测类别 | 检测项数 | 合格项数 | 合格率 |

|----------|----------|----------|--------|

| 安全装置 | 6 | 6 | 100% |

| 运行性能 | 6 | 6 | 100% |

| 电气安全 | 3 | 3 | 100% |

| 无障碍功能 | 5 | 5 | 100% |

| **合计** | **20** | **20** | **100%** |

**综合评定：** 电梯产品各项性能指标符合GB 7588-2003及TSG T7001-2009要求，**检测合格**。