# 乌兰哈达火山脚下充电站电气设备产品说明书及检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [厂家名称/检测机构名称]

---

## 第一章 产品说明书

### 1.1 干式变压器

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | SCB14-1250/10 |

| 额定容量 | 1250kVA |

| 额定电压 | 10/0.4kV |

| 联结组别 | Dyn11 |

| 空载损耗 | 1.35kW |

| 负载损耗 | 8.5kW |

| 绝缘等级 | F级 |

| 防护等级 | IP20 |

| 冷却方式 | AN/AF |

### 1.2 低压配电柜

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | GGD |

| 额定电压 | 380V |

| 额定电流 | 2500A |

| 防护等级 | IP30 |

| 柜体材质 | 冷轧钢板 |

| 安装方式 | 落地式 |

### 1.3 照明配电箱

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | PXTR-3-3×6 |

| 额定电压 | 380V |

| 额定电流 | 100A |

| 防护等级 | IP40 |

| 材质 | 不锈钢 |

### 1.4 光伏逆变器

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | 100kW组串式 |

| 输入电压 | 1000V DC |

| 输出电压 | 400V AC |

| 效率 | 98.5% |

| 防护等级 | IP65 |

### 1.5 储能变流器(PCS)

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | 100kW |

| 直流电压 | 600-850V |

| 交流电压 | 400V |

| 效率 | 97% |

| 防护等级 | IP54 |

---

## 第二章 检测报告

### 2.1 干式变压器检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 空载损耗 | ≤1.35kW | 1.32kW | 合格 |

| 负载损耗 | ≤8.5kW | 8.3kW | 合格 |

| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ | 2500MΩ | 合格 |

| 工频耐压 | 35kV/1min | 无击穿 | 合格 |

| 温升 | ≤100K | 85K | 合格 |

### 2.2 低压配电柜检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 绝缘电阻 | ≥10MΩ | 50MΩ | 合格 |

| 工频耐压 | 2500V/1min | 无击穿 | 合格 |

| 接地连续性 | ≤0.1Ω | 0.05Ω | 合格 |

| 温升 | ≤70K | 45K | 合格 |

### 2.3 光伏逆变器检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 效率 | ≥98% | 98.5% | 合格 |

| 功率因数 | ≥0.99 | 0.99 | 合格 |

| 谐波畸变率 | ≤3% | 1.8% | 合格 |

| 防护等级 | IP65 | 合格 | 合格 |

### 2.4 储能变流器检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 效率 | ≥96% | 97% | 合格 |

| 响应时间 | ≤100ms | 65ms | 合格 |

| 并网谐波 | ≤5% | 2.5% | 合格 |

| 防护等级 | IP54 | 合格 | 合格 |

---

## 第三章 检测结论

| 设备 | 检测结论 |

|------|----------|

| 干式变压器 | 合格 |

| 低压配电柜 | 合格 |

| 照明配电箱 | 合格 |

| 光伏逆变器 | 合格 |

| 储能变流器 | 合格 |

**综合评定：** 所有电气设备性能指标符合国家标准要求，**合格**。