# 乌兰哈达火山脚下充电站空气质量监测系统使用和维护管理制度、历史检测数据、运行记录

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [运营单位名称]

---

## 第一章 使用和维护管理制度

### 1.1 职责分工

| 岗位 | 职责 |

|------|------|

| 系统管理员 | 系统配置、数据备份、报警阈值设置 |

| 运维人员 | 实时监控、异常处理、报表生成 |

| 维修人员 | 传感器校准、设备维护、故障处理 |

### 1.2 使用规定

| 规定 | 内容 |

|------|------|

| 监控范围 | 休息区、办公区、展览区、充电区 |

| 报警阈值 | PM2.5≥75μg/m³、CO₂≥1000ppm、甲醛≥0.08mg/m³ |

| 数据记录 | 实时存储，保存期限5年 |

| 报表生成 | 每日自动生成，每月汇总 |

### 1.3 维护规定

| 周期 | 维护内容 |

|------|----------|

| 每日 | 检查设备运行状态、通信状态 |

| 每周 | 清洁传感器探头、检查数据完整性 |

| 每月 | 传感器零点校准、比对测试 |

| 每季 | 传感器量程校准、系统性能测试 |

| 每年 | 传感器更换（电化学）、全面检测 |

---

## 第二章 历史检测数据

### 2.1 传感器校准记录（2026年12月）

| 日期 | 点位 | 传感器 | 零点校准 | 量程校准 | 结论 | 校准人 |

|------|------|--------|----------|----------|------|--------|

| 12.05 | 休息区 | PM2.5 | 合格 | 合格 | 正常 | 张三 |

| 12.05 | 休息区 | CO₂ | 合格 | 合格 | 正常 | 张三 |

| 12.12 | 办公区 | PM2.5 | 合格 | 合格 | 正常 | 李四 |

| 12.12 | 办公区 | 甲醛 | 合格 | 合格 | 正常 | 李四 |

| 12.19 | 展览区 | PM10 | 合格 | 合格 | 正常 | 王五 |

| 12.19 | 展览区 | TVOC | 合格 | 合格 | 正常 | 王五 |

| 12.26 | 充电区 | PM2.5 | 合格 | 合格 | 正常 | 张三 |

### 2.2 比对测试记录（2026年12月）

| 日期 | 点位 | 参数 | 本设备 | 标准设备 | 偏差 | 结论 |

|------|------|------|--------|----------|------|------|

| 12.10 | 休息区 | PM2.5 | 48μg/m³ | 46μg/m³ | +4.3% | 合格 |

| 12.10 | 休息区 | CO₂ | 620ppm | 605ppm | +2.5% | 合格 |

| 12.20 | 办公区 | 甲醛 | 0.035mg/m³ | 0.033mg/m³ | +6.1% | 合格 |

| 12.20 | 办公区 | TVOC | 0.18mg/m³ | 0.17mg/m³ | +5.9% | 合格 |

---

## 第三章 运行记录

### 3.1 每日监测数据（2026年12月25日-31日）

| 日期 | 点位 | PM2.5(μg/m³) | PM10(μg/m³) | CO₂(ppm) | TVOC(mg/m³) | 甲醛(mg/m³) | 状态 |

|------|------|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|------|

| 12.25 | 休息区 | 42 | 78 | 585 | 0.12 | 0.028 | 正常 |

| 12.25 | 办公区 | 38 | 65 | 520 | 0.10 | 0.025 | 正常 |

| 12.25 | 展览区 | 45 | 82 | 610 | 0.14 | 0.030 | 正常 |

| 12.26 | 休息区 | 44 | 80 | 590 | 0.12 | 0.027 | 正常 |

| 12.26 | 办公区 | 39 | 66 | 525 | 0.10 | 0.024 | 正常 |

| 12.26 | 展览区 | 46 | 83 | 615 | 0.14 | 0.029 | 正常 |

| 12.27 | 休息区 | 41 | 76 | 580 | 0.11 | 0.026 | 正常 |

| 12.27 | 办公区 | 37 | 64 | 515 | 0.09 | 0.023 | 正常 |

| 12.27 | 展览区 | 44 | 81 | 605 | 0.13 | 0.028 | 正常 |

| 12.28 | 休息区 | 43 | 79 | 595 | 0.12 | 0.027 | 正常 |

| 12.28 | 办公区 | 38 | 65 | 530 | 0.10 | 0.024 | 正常 |

| 12.28 | 展览区 | 45 | 82 | 620 | 0.14 | 0.029 | 正常 |

| 12.29 | 休息区 | 40 | 75 | 575 | 0.11 | 0.025 | 正常 |

| 12.29 | 办公区 | 36 | 63 | 510 | 0.09 | 0.022 | 正常 |

| 12.29 | 展览区 | 43 | 80 | 600 | 0.13 | 0.027 | 正常 |

| 12.30 | 休息区 | 42 | 77 | 585 | 0.12 | 0.026 | 正常 |

| 12.30 | 办公区 | 37 | 64 | 520 | 0.10 | 0.023 | 正常 |

| 12.30 | 展览区 | 44 | 81 | 610 | 0.14 | 0.028 | 正常 |

| 12.31 | 休息区 | 41 | 76 | 580 | 0.11 | 0.025 | 正常 |

| 12.31 | 办公区 | 36 | 63 | 515 | 0.09 | 0.022 | 正常 |

| 12.31 | 展览区 | 43 | 80 | 605 | 0.13 | 0.027 | 正常 |

### 3.2 报警事件记录（2026年12月）

| 日期 | 时间 | 点位 | 参数 | 报警值 | 阈值 | 处理措施 | 处理人 |

|------|------|------|------|--------|------|----------|--------|

| 12.08 | 14:30 | 充电区 | PM2.5 | 82μg/m³ | 75μg/m³ | 检查扬尘源 | 张三 |

| 12.15 | 10:20 | 休息区 | CO₂ | 1050ppm | 1000ppm | 开启新风 | 李四 |

| 12.22 | 09:00 | 展览区 | CO₂ | 1020ppm | 1000ppm | 开启新风 | 王五 |

### 3.3 月度统计（2026年12月）

| 点位 | PM2.5平均(μg/m³) | CO₂平均(ppm) | 甲醛平均(mg/m³) | 报警次数 | 达标率 |

|------|-------------------|--------------|-----------------|----------|--------|

| 休息区 | 42 | 585 | 0.026 | 1 | 99.5% |

| 办公区 | 38 | 520 | 0.024 | 0 | 100% |

| 展览区 | 44 | 610 | 0.028 | 1 | 99.5% |

| 充电区 | 65 | 480 | — | 1 | 99.5% |

---

## 第四章 运行记录表格

### 4.1 日运行记录表（空白模板）

| 日期 | 点位 | PM2.5 | PM10 | CO₂ | TVOC | 甲醛 | 报警 | 值班人 |

|------|------|-------|------|-----|------|------|------|--------|

| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

### 4.2 报警事件记录表（空白模板）

| 日期 | 时间 | 点位 | 参数 | 报警值 | 阈值 | 处理措施 | 处理人 |

|------|------|------|------|--------|------|----------|--------|

| — | — | — | — | — | — | — | — |

### 4.3 传感器校准记录表（空白模板）

| 日期 | 点位 | 传感器 | 零点校准 | 量程校准 | 结论 | 校准人 |

|------|------|--------|----------|----------|------|--------|

| — | — | — | — | — | — | — |

---

## 第五章 附则

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 记录保存期限 | 5年 |

| 传感器更换周期 | 电化学传感器2年，激光传感器5年 |

| 制度修订 | 每年1次 |