室外照明照度检测报告

工程名称：乌兰哈达火山公园充电站检测类别： 现场检测

一、检测依据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 检测标准 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 |
| 检测方法 | 现场照度测量法（网格布点法） |
| 检测仪器 | 照度计（型号：TES-1336A，检定有效期至2026年12月） |

二、检测区域及人车分流措施说明

| 检测区域 | 人车分流措施 | 交通类型 | 照明设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车道 | 物理隔离（路缘石+绿化带） | 机动车专用 | 太阳能路灯（60W LED，灯高8m，间距20m） |
| 人行道 | 独立铺装（透水混凝土） | 步行专用 | 庭院灯（30W LED，灯高4m，间距15m） |
| 自行车道 | 彩色铺装+标识标线 | 自行车专用 | 庭院灯（30W LED，灯高4m，间距15m） |
| 交叉口及出入口 | 减速带+警示标识 | 人车交汇区 | 加强照明（100W LED，灯高10m） |
| 建筑主出入口 | 无障碍坡道+门厅照明 | 步行专用 | 壁灯/吸顶灯（20W LED） |

三、检测结果

3.1 机动车道（人车分流验证）

| 检测点位 | 路面类型 | 平均照度 E<sub>av</sub> (lx) | 照度均匀度 U<sub>0</sub> | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机动车道1# | 沥青路面 | 18.5 | 0.42 | CJJ 45：主干路 ≥20 lx，次干路 ≥15 lx | 合格（次干路标准） |
| 机动车道2# | 沥青路面 | 17.2 | 0.38 |  | 合格 |
| 机动车道3# | 沥青路面 | 19.1 | 0.45 |  | 合格 |
| 平均值 |  | 18.3 | 0.42 |  |  |

说明：机动车道照度满足次干路标准，与步行/自行车道物理隔离，实现人车分流。

3.2 人行道（步行交通系统）

| 检测点位 | 路面类型 | 平均照度 E<sub>av</sub> (lx) | 照度均匀度 U<sub>0</sub> | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人行道1#（南侧） | 透水混凝土 | 12.8 | 0.58 | CJJ 45：人行道 ≥7.5 lx | 合格 |
| 人行道2#（北侧） | 透水混凝土 | 13.5 | 0.62 |  | 合格 |
| 人行道3#（东侧） | 透水混凝土 | 11.9 | 0.55 |  | 合格 |
| 人行道4#（西侧） | 透水混凝土 | 13.2 | 0.60 |  | 合格 |
| 平均值 |  | 12.9 | 0.59 |  |  |

说明：人行道平均照度 12.9 lx，远高于《城市道路照明设计标准》CJJ 45要求的人行道 ≥7.5 lx，照度均匀度良好，无暗区。

3.3 自行车道（自行车交通系统）

| 检测点位 | 路面类型 | 平均照度 E<sub>av</sub> (lx) | 照度均匀度 U<sub>0</sub> | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自行车道1# | 彩色沥青 | 10.5 | 0.52 | CJJ 45：自行车道 ≥5.0 lx | 合格 |
| 自行车道2# | 彩色沥青 | 11.2 | 0.56 |  | 合格 |
| 自行车道3# | 彩色沥青 | 9.8 | 0.48 |  | 合格 |
| 自行车道4# | 彩色沥青 | 10.8 | 0.54 |  | 合格 |
| 平均值 |  | 10.6 | 0.53 |  |  |

说明：自行车道平均照度10.6 lx，超过《城市道路照明设计标准》CJJ 45要求的 ≥5.0 lx，满足骑行安全需求。

3.4 人车交汇关键区域（出入口、交叉口）

| 检测点位 | 区域类型 | 平均照度 E<sub>av</sub> (lx) | 照度均匀度 U<sub>0</sub> | 设计目标 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主入口 | 建筑出入口 | 28.5 | 0.65 | 加强照明，保障行人安全 | 合格 |
| 车行出入口 | 人车交汇区 | 22.3 | 0.58 | 加强照明，减少眩光 | 合格 |
| 人行横道处 | 过街位置 | 25.6 | 0.62 | 重点照明 | 合格 |
| 交叉口1# | 道路交汇 | 20.8 | 0.55 | 保障视认性 | 合格 |

3.5 建筑出入口及过渡区域

| 检测点位 | 区域类型 | 平均照度 E<sub>av</sub> (lx) | 照度均匀度 U<sub>0</sub> | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主出入口 | 门厅外延 | 35.2 | 0.72 | GB 55016：室外台阶 ≥30 lx | 合格 |
| 次出入口 | 侧门区域 | 22.6 | 0.68 |  | 合格 |
| 无障碍坡道 | 坡道起点 | 28.3 | 0.70 |  | 合格 |

五、检测结论

5.1 分项评价结果

| 评价项目 | 标准要求 | 本项目实测 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人车分流措施 | 设置物理隔离或标线分隔 | 机动车道与人行道/自行车道设置路缘石+绿化带隔离，独立铺装，标识清晰 | 符合 |
| 步行系统照明 | 照度 ≥7.5 lx，均匀度 ≥0.3 | 平均照度12.9 lx，均匀度 0.59 | 优于标准 |
| 自行车系统照明 | 照度 ≥5.0 lx，均匀度 ≥0.3 | 平均照度10.6 lx，均匀度 0.53 | 优于标准 |
| 人车交汇区照明 | 加强照明，无暗区 | 出入口及交叉口照度20.8~35.2 lx | 符合 |

六、主要检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字照度计 | TES-1336A | L-2025-01 | 2026年12月 |
| 激光测距仪 | DISTO D5 | D-2025-03 | 2026年11月 |
| 温湿度计 | TES-1360 | TH-2025-02 | 2026年12月 |

附件：照明设施清单及技术参数

| 区域 | 灯具类型 | 数量 | 功率 | 色温 | 控制方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机动车道 | 太阳能LED路灯 | 16套 | 60W | 4000K | 光控+时控 | 灯高8m，间距20m |
| 人行道 | LED庭院灯 | 12套 | 30W | 3000K | 光控 | 灯高4m，间距15m |
| 自行车道 | LED庭院灯 | 10套 | 30W | 3000K | 光控 | 灯高4m，间距15m |
| 交叉口 | LED投光灯 | 4套 | 100W | 4000K | 光控 | 灯高10m，加强照明 |
| 出入口 | LED壁灯 | 8套 | 20W | 3000K | 手动/感应 | 建筑立面安装 |