# 乌兰哈达火山脚下充电站空调冷热水系统耗电输冷（热）比计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50736-2012 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 |

| GB 50189-2015 | 公共建筑节能设计标准 |

---

## 第二章 系统概况

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 冷热源形式 | 风冷VRF多联机 |

| 冷媒 | R410A |

| 热水循环泵 | 无（风冷系统） |

| 冷水循环泵 | 无（风冷系统） |

| 冷却水泵 | 无（风冷系统） |

| 冷却塔 | 无（风冷系统） |

> 注：本项目采用风冷VRF多联机系统，无空调冷热水循环泵，不涉及耗电输冷（热）比计算。

---

## 第三章 替代方案分析（理论计算）

### 3.1 若采用水冷系统（理论对比）

| 参数 | 制冷 | 制热 |

|------|------|------|

| 负荷(kW) | 139 | 185 |

| 水泵扬程(m) | 25 | 25 |

| 水流量(m³/h) | 8.0 | 10.6 |

| 水泵效率 | 0.75 | 0.75 |

### 3.2 耗电输冷（热）比计算

**公式：**

```

EC(H)R = P / Q

```

式中：P—水泵输入功率(kW)，Q—供冷（热）量(kW)

**制冷：**

```

P = (8.0 × 25 × 9.8) / (3600 × 0.75) = 0.73 kW

ECR = 0.73 / 139 = 0.0053

```

**制热：**

```

P = (10.6 × 25 × 9.8) / (3600 × 0.75) = 0.96 kW

EHR = 0.96 / 185 = 0.0052

```

### 3.3 与标准对比

| 工况 | 理论值 | 标准限值 | 结论 |

|------|--------|----------|------|

| 制冷 | 0.0053 | ≤0.0061 | 合格 |

| 制热 | 0.0052 | ≤0.0061 | 合格 |

---

## 第四章 结论

| 项目 | 结论 |

|------|------|

| 实际系统 | 风冷VRF，无冷热水循环泵 |

| 理论ECR | 0.0053（若采用水冷） |

| 理论EHR | 0.0052（若采用水冷） |

| 标准要求 | ≤0.0061 |

| **评定** | **满足节能要求** |