# 乌兰哈达火山脚下充电站能源管理系统产品型式检验报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**产品名称：** 能量管理系统（EMS）

**报告类型：** 型式检验报告

**报告日期：** 2026年12月20日

**检测机构：** [具有CNAS/CMA资质的第三方检测机构名称]

---

## 第一章 检验概况

### 1.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 能量管理系统（EMS） |

| 型号 | EMS-3000 |

| 生产厂家 | [厂家名称] |

| 生产批号 | 202611001 |

| 软件版本 | V2.0 |

### 1.2 检验依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 42726-2023 | 电化学储能电站监控系统技术规范 |

| GB/T 31960.11-2016 | 电力能效监测系统技术规范 第11部分：电力能效信息集中与交互终端检验规范 |

### 1.3 检验机构资质

| 资质 | 证书编号 |

|------|----------|

| CNAS | CNAS LXXXXX |

| CMA | 220012345678 |

---

## 第二章 检验项目及结果

### 2.1 功能检验

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |

|------|----------|----------|----------|------|

| 1 | 数据采集 | 采集光伏、储能、充电桩数据 | 符合 | 合格 |

| 2 | 数据存储 | 存储周期≥1年 | 符合 | 合格 |

| 3 | 实时监控 | 刷新周期≤1s | 0.5s | 合格 |

| 4 | 历史查询 | 支持日/月/年查询 | 符合 | 合格 |

| 5 | 报表功能 | 自动生成报表 | 符合 | 合格 |

| 6 | 报警功能 | 阈值可设，实时报警 | 符合 | 合格 |

| 7 | 远程控制 | 充放电功率可调 | 符合 | 合格 |

### 2.2 性能检验

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |

|------|----------|----------|----------|------|

| 1 | 数据采集精度 | ≤±1% | ±0.5% | 合格 |

| 2 | 系统响应时间 | ≤2s | 1.2s | 合格 |

| 3 | 并发用户数 | ≥50 | 100 | 合格 |

| 4 | 系统可用性 | ≥99.9% | 99.95% | 合格 |

| 5 | 数据存储容量 | ≥1年 | 5年 | 合格 |

### 2.3 通信协议检验

| 序号 | 协议类型 | 检验结果 | 结论 |

|------|----------|----------|------|

| 1 | Modbus TCP（光伏逆变器） | 通信正常 | 合格 |

| 2 | Modbus TCP（储能PCS） | 通信正常 | 合格 |

| 3 | OCPP 1.6（充电桩） | 通信正常 | 合格 |

| 4 | DL/T 645（电表） | 通信正常 | 合格 |

### 2.4 安全防护检验

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |

|------|----------|----------|----------|------|

| 1 | 用户认证 | 用户名+密码 | 符合 | 合格 |

| 2 | 权限管理 | 分级授权 | 符合 | 合格 |

| 3 | 数据加密 | 传输加密 | 符合 | 合格 |

| 4 | 操作日志 | 记录可追溯 | 符合 | 合格 |

| 5 | 防误操作 | 确认机制 | 符合 | 合格 |

### 2.5 环境适应性检验

| 序号 | 检验项目 | 试验条件 | 检验结果 | 结论 |

|------|----------|----------|----------|------|

| 1 | 低温运行 | -20℃，24h | 正常 | 合格 |

| 2 | 高温运行 | 50℃，24h | 正常 | 合格 |

| 3 | 湿热运行 | 40℃/90%RH，48h | 正常 | 合格 |

| 4 | 振动试验 | 频率10-55Hz | 正常 | 合格 |

---

## 第三章 检验结论

| 检验类别 | 检验项目数 | 合格数 | 合格率 |

|----------|------------|--------|--------|

| 功能检验 | 7 | 7 | 100% |

| 性能检验 | 5 | 5 | 100% |

| 通信协议 | 4 | 4 | 100% |

| 安全防护 | 5 | 5 | 100% |

| 环境适应性 | 4 | 4 | 100% |

| **合计** | **25** | **25** | **100%** |

**综合评定：** 能量管理系统（EMS）各项检验指标均符合GB/T 42726-2023《电化学储能电站监控系统技术规范》要求，**检验合格**。