# 乌兰哈达火山脚下充电站节能工程验收记录

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**验收日期：** 2026年12月25日

**编制单位：** [施工单位名称]

---

## 第一章 验收概况

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 工程名称 | 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站 |

| 建筑面积 | 3500㎡ |

| 结构类型 | 框架-剪力墙 |

| 节能设计标准 | 公共建筑节能72% |

| 验收依据 | GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收规范》 |

---

## 第二章 各分项工程验收记录

### 2.1 墙体节能工程

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 保温材料 | 岩棉板 |

| 设计厚度 | 80mm |

| 检测厚度 | 78-82mm |

| 导热系数 | 0.040 W/(m·K) |

| 检验批 | 4批 |

| 隐蔽验收 | 4次 |

| 验收结论 | **合格** |

### 2.2 屋面节能工程

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 保温材料 | 挤塑聚苯板(XPS) |

| 设计厚度 | 80mm |

| 检测厚度 | 78-83mm |

| 导热系数 | 0.030 W/(m·K) |

| 检验批 | 2批 |

| 隐蔽验收 | 2次 |

| 验收结论 | **合格** |

### 2.3 门窗节能工程

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 门窗类型 | 断桥铝合金窗 |

| 玻璃配置 | 5Low-E+12A+5 |

| 传热系数 | 1.80 W/(m²·K) |

| 气密性 | 7级 |

| 检验批 | 6批 |

| 验收结论 | **合格** |

### 2.4 幕墙节能工程

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 幕墙类型 | 明框玻璃幕墙 |

| 玻璃配置 | 5Low-E+12A+5 |

| 传热系数 | 1.80 W/(m²·K) |

| 检验批 | 2批 |

| 验收结论 | **合格** |

### 2.5 空调系统节能工程

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 设备类型 | VRF多联机 |

| 能效等级 | 一级 |

| IPLV值 | ≥6.0 |

| 检验批 | 3批 |

| 验收结论 | **合格** |

### 2.6 照明系统节能工程

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 灯具类型 | LED |

| 功率密度 | 5.5 W/m² |

| 控制方式 | 分区、时控 |

| 检验批 | 4批 |

| 验收结论 | **合格** |

### 2.7 可再生能源利用工程

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 光伏系统 | 181kWp |

| 年发电量 | 25,000 kWh |

| 储能系统 | 430kWh |

| 检验批 | 2批 |

| 验收结论 | **合格** |

---

## 第三章 节能性能检测记录

| 检测项目 | 设计值 | 检测值 | 结论 |

|----------|--------|--------|------|

| 外墙传热系数 | ≤0.45 | 0.44 | 合格 |

| 屋面传热系数 | ≤0.40 | 0.38 | 合格 |

| 外窗传热系数 | ≤1.80 | 1.75 | 合格 |

| 幕墙传热系数 | ≤1.80 | 1.76 | 合格 |

| 照明功率密度 | ≤8.0 | 5.5 | 合格 |

| 空调能效比 | ≥3.2 | 3.5 | 合格 |

---

## 第四章 验收结论

| 分项工程 | 检验批数 | 合格批数 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 墙体节能 | 4 | 4 | 合格 |

| 屋面节能 | 2 | 2 | 合格 |

| 门窗节能 | 6 | 6 | 合格 |

| 幕墙节能 | 2 | 2 | 合格 |

| 空调节能 | 3 | 3 | 合格 |

| 照明节能 | 4 | 4 | 合格 |

| 可再生能源 | 2 | 2 | 合格 |

**综合评定：** 节能工程各分项工程验收合格，质量控制资料完整，节能性能检测结果符合设计要求，**同意验收**。