# 乌兰哈达火山脚下充电站声环境规划验收报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**报告类型：** 声环境专项验收报告

**验收日期：** 2026年12月20日-12月25日

**报告日期：** 2026年12月30日

**编制单位：** [检测单位/环境咨询单位名称]（CMA认证编号：XXXXXXXX）

---

## 第一章 验收概况

### 1.1 项目基本信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 项目名称 | 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站 |

| 项目地点 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达火山地质公园 |

| 建筑面积 | 3500㎡ |

| 声环境功能区 | 1类区（景区、居民区） |

| 验收日期 | 2026年12月20日-12月25日 |

| 天气条件 | 晴，风速1.2-1.8m/s，无雨雪 |

### 1.2 验收依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 3096-2008 | 声环境质量标准 |

| GB 12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |

| GB 50118-2010 | 民用建筑隔声设计规范 |

| HJ 706-2014 | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 |

### 1.3 验收范围

| 验收内容 | 范围 | 说明 |

|----------|------|------|

| 厂界噪声 | 东、南、西、北四侧厂界 | 昼间、夜间 |

| 敏感点噪声 | 3号火山观景台、周边牧民点 | 昼间、夜间 |

| 设备噪声 | 空调室外机、风机、充电桩、储能PCS | 运行状态 |

| 室内声环境 | 休息区、办公区、展览区 | 昼间 |

---

## 第二章 声环境功能区划

### 2.1 区域声环境功能区

| 区域 | 声环境功能区 | 昼间限值(dB) | 夜间限值(dB) | 说明 |

|------|--------------|--------------|--------------|------|

| 厂界 | 1类 | 55 | 45 | 景区、居民区 |

| 3号火山观景台 | 1类 | 55 | 45 | 敏感目标 |

| 周边牧民点 | 1类 | 55 | 45 | 敏感目标 |

### 2.2 噪声源识别

| 噪声源类型 | 设备名称 | 数量 | 运行时段 | 主要噪声频率 |

|------------|----------|------|----------|--------------|

| 空调系统 | VRF室外机 | 4台 | 昼间为主 | 中低频 |

| 通风系统 | 风机 | 5台 | 全天 | 中频 |

| 充电系统 | 充电桩 | 20台 | 全天 | 中高频 |

| 储能系统 | PCS | 2台 | 全天 | 中频 |

| 交通噪声 | 车辆 | — | 昼间为主 | 宽频 |

---

## 第三章 厂界噪声检测

### 3.1 检测点位布置

| 点位编号 | 位置 | 检测时段 | 主要噪声源 |

|----------|------|----------|------------|

| N-01 | 东厂界 | 昼间、夜间 | 充电桩、风机 |

| N-02 | 南厂界 | 昼间、夜间 | 空调室外机、车辆 |

| N-03 | 西厂界 | 昼间、夜间 | PCS、充电桩 |

| N-04 | 北厂界 | 昼间、夜间 | 风机、交通 |

### 3.2 检测结果

| 点位 | 检测时段 | 检测值(dB) | 背景值(dB) | 修正值(dB) | 标准限值(dB) | 结论 |

|------|----------|------------|------------|------------|--------------|------|

| N-01 | 昼间 | 52.3 | 48.5 | 52.3 | 55 | 合格 |

| N-01 | 夜间 | 43.2 | 40.2 | 43.2 | 45 | 合格 |

| N-02 | 昼间 | 53.5 | 48.2 | 53.5 | 55 | 合格 |

| N-02 | 夜间 | 44.0 | 40.5 | 44.0 | 45 | 合格 |

| N-03 | 昼间 | 51.8 | 48.0 | 51.8 | 55 | 合格 |

| N-03 | 夜间 | 42.8 | 40.0 | 42.8 | 45 | 合格 |

| N-04 | 昼间 | 54.2 | 48.8 | 54.2 | 55 | 合格 |

| N-04 | 夜间 | 44.5 | 41.0 | 44.5 | 45 | 合格 |

### 3.3 结果分析

| 点位 | 昼间达标情况 | 夜间达标情况 | 主要贡献 |

|------|--------------|--------------|----------|

| 东厂界 | 达标（-2.7dB） | 达标（-1.8dB） | 充电桩 |

| 南厂界 | 达标（-1.5dB） | 达标（-1.0dB） | 空调、车辆 |

| 西厂界 | 达标（-3.2dB） | 达标（-2.2dB） | PCS |

| 北厂界 | 达标（-0.8dB） | 达标（-0.5dB） | 风机、交通 |

---

## 第四章 敏感点噪声检测

### 4.1 检测点位布置

| 点位编号 | 位置 | 距离(m) | 方位 | 检测时段 |

|----------|------|---------|------|----------|

| S-01 | 3号火山观景台 | 350 | 南 | 昼间、夜间 |

| S-02 | 东侧牧民点 | 600 | 东 | 昼间、夜间 |

| S-03 | 北侧牧民点 | 800 | 北 | 昼间、夜间 |

### 4.2 检测结果

| 点位 | 检测时段 | 检测值(dB) | 背景值(dB) | 修正值(dB) | 标准限值(dB) | 结论 |

|------|----------|------------|------------|------------|--------------|------|

| S-01 | 昼间 | 48.2 | 47.5 | 48.2 | 55 | 合格 |

| S-01 | 夜间 | 41.5 | 40.8 | 41.5 | 45 | 合格 |

| S-02 | 昼间 | 47.5 | 46.8 | 47.5 | 55 | 合格 |

| S-02 | 夜间 | 40.8 | 40.2 | 40.8 | 45 | 合格 |

| S-03 | 昼间 | 46.5 | 46.0 | 46.5 | 55 | 合格 |

| S-03 | 夜间 | 39.8 | 39.5 | 39.8 | 45 | 合格 |

### 4.3 结果分析

| 点位 | 昼间达标情况 | 夜间达标情况 | 影响程度 |

|------|--------------|--------------|----------|

| 3号火山观景台 | 达标（-6.8dB） | 达标（-3.5dB） | 无显著影响 |

| 东侧牧民点 | 达标（-7.5dB） | 达标（-4.2dB） | 无显著影响 |

| 北侧牧民点 | 达标（-8.5dB） | 达标（-5.2dB） | 无显著影响 |

---

## 第五章 设备噪声检测

### 5.1 检测点位布置

| 点位编号 | 设备名称 | 型号 | 检测距离(m) | 运行状态 |

|----------|----------|------|-------------|----------|

| E-01 | VRF室外机1 | RSM-28HP | 1 | 满载运行 |

| E-02 | VRF室外机2 | RSM-28HP | 1 | 满载运行 |

| E-03 | 轴流风机 | T35-11-4 | 1 | 满载运行 |

| E-04 | 防爆风机 | BTF-35 | 1 | 满载运行 |

| E-05 | 充电桩 | 120kW | 1 | 满载充电 |

| E-06 | 储能PCS | 100kW | 1 | 满载运行 |

### 5.2 检测结果

| 点位 | 设备名称 | 噪声值(dB) | 设计值(dB) | 偏差 | 结论 |

|------|----------|------------|------------|------|------|

| E-01 | VRF室外机1 | 58.5 | ≤60 | -1.5 | 合格 |

| E-02 | VRF室外机2 | 58.2 | ≤60 | -1.8 | 合格 |

| E-03 | 轴流风机 | 62.0 | ≤65 | -3.0 | 合格 |

| E-04 | 防爆风机 | 64.5 | ≤65 | -0.5 | 合格 |

| E-05 | 充电桩 | 55.0 | ≤60 | -5.0 | 合格 |

| E-06 | 储能PCS | 58.8 | ≤60 | -1.2 | 合格 |

### 5.3 设备降噪措施

| 设备名称 | 降噪措施 | 效果 |

|----------|----------|------|

| VRF室外机 | 橡胶减震垫、隔音罩 | 降低5-8dB |

| 风机 | 消声器、软连接 | 降低8-10dB |

| 充电桩 | 低噪声风扇 | 降低3-5dB |

| 储能PCS | 隔音柜体 | 降低6-8dB |

---

## 第六章 室内声环境检测

### 6.1 检测点位布置

| 点位编号 | 区域 | 面积(㎡) | 检测时段 | 背景噪声 |

|----------|------|---------|----------|----------|

| I-01 | 休息区 | 220 | 昼间 | 空调运行 |

| I-02 | 办公区 | 120 | 昼间 | 空调运行 |

| I-03 | 展览区 | 185 | 昼间 | 空调运行 |

| I-04 | 服务区 | 65 | 昼间 | 空调运行 |

### 6.2 检测结果

| 点位 | 区域 | 检测值(dB) | 设计限值(dB) | 结论 |

|------|------|------------|--------------|------|

| I-01 | 休息区 | 38.5 | ≤45 | 合格 |

| I-02 | 办公区 | 36.2 | ≤40 | 合格 |

| I-03 | 展览区 | 39.0 | ≤45 | 合格 |

| I-04 | 服务区 | 42.5 | ≤50 | 合格 |

### 6.3 隔声性能检测

| 检测项目 | 检测值 | 设计值 | 标准要求 | 结论 |

|----------|--------|--------|----------|------|

| 外墙隔声量 | 48 dB | ≥45 dB | ≥45 dB | 合格 |

| 外窗隔声量 | 32 dB | ≥30 dB | ≥30 dB | 合格 |

| 楼板撞击声 | 65 dB | ≤70 dB | ≤70 dB | 合格 |

| 设备机房隔声 | 55 dB | ≤60 dB | ≤60 dB | 合格 |

---

## 第七章 噪声频谱分析

### 7.1 厂界噪声频谱（昼间）

| 中心频率(Hz) | 东厂界(dB) | 南厂界(dB) | 西厂界(dB) | 北厂界(dB) |

|--------------|------------|------------|------------|------------|

| 31.5 | 48.2 | 49.5 | 47.8 | 50.2 |

| 63 | 52.5 | 53.8 | 51.5 | 54.0 |

| 125 | 53.0 | 54.2 | 52.2 | 54.5 |

| 250 | 51.2 | 52.5 | 50.5 | 52.8 |

| 500 | 48.5 | 49.8 | 48.0 | 50.2 |

| 1000 | 45.2 | 46.5 | 44.8 | 47.0 |

| 2000 | 42.0 | 43.2 | 41.5 | 43.8 |

| 4000 | 38.5 | 39.5 | 38.0 | 40.2 |

| 8000 | 35.2 | 36.0 | 34.8 | 36.5 |

### 7.2 设备噪声频谱

| 中心频率(Hz) | VRF(dB) | 风机(dB) | 充电桩(dB) | PCS(dB) |

|--------------|---------|----------|------------|---------|

| 31.5 | 52.5 | 55.0 | 48.2 | 50.5 |

| 63 | 56.0 | 58.5 | 51.5 | 54.0 |

| 125 | 57.5 | 60.0 | 53.0 | 56.5 |

| 250 | 55.0 | 57.5 | 52.0 | 55.0 |

| 500 | 52.0 | 54.5 | 50.5 | 53.0 |

| 1000 | 48.5 | 51.0 | 48.0 | 50.5 |

| 2000 | 45.0 | 47.5 | 45.5 | 47.0 |

| 4000 | 41.0 | 43.5 | 42.0 | 43.0 |

---

## 第八章 噪声控制措施效果评估

### 8.1 措施落实情况

| 噪声源 | 控制措施 | 落实情况 | 效果评估 |

|--------|----------|----------|----------|

| VRF室外机 | 橡胶减震垫、隔音罩 | 已落实 | 降低6dB |

| 风机 | 消声器、软连接 | 已落实 | 降低9dB |

| 充电桩 | 低噪声风扇 | 已落实 | 降低4dB |

| 储能PCS | 隔音柜体 | 已落实 | 降低7dB |

| 建筑围护 | 隔声门窗 | 已落实 | 隔声量≥30dB |

### 8.2 声屏障效果

| 声屏障位置 | 长度(m) | 高度(m) | 降噪效果(dB) |

|------------|---------|---------|--------------|

| 北侧围墙 | 45 | 2.2 | 5-8 |

| 东侧绿化带 | 60 | 3.0 | 3-5 |

| 西侧设备区 | 35 | 2.5 | 6-10 |

---

## 第九章 检测结果汇总

### 9.1 各点位达标情况

| 点位类型 | 点位编号 | 昼间达标 | 夜间达标 | 结论 |

|----------|----------|----------|----------|------|

| 厂界 | N-01 | 达标 | 达标 | 合格 |

| 厂界 | N-02 | 达标 | 达标 | 合格 |

| 厂界 | N-03 | 达标 | 达标 | 合格 |

| 厂界 | N-04 | 达标 | 达标 | 合格 |

| 敏感点 | S-01 | 达标 | 达标 | 合格 |

| 敏感点 | S-02 | 达标 | 达标 | 合格 |

| 敏感点 | S-03 | 达标 | 达标 | 合格 |

| 室内 | I-01 | 达标 | — | 合格 |

| 室内 | I-02 | 达标 | — | 合格 |

| 室内 | I-03 | 达标 | — | 合格 |

| 室内 | I-04 | 达标 | — | 合格 |

### 9.2 检测数据统计

| 检测类型 | 检测点数 | 合格点数 | 合格率 |

|----------|----------|----------|--------|

| 厂界噪声 | 4 | 4 | 100% |

| 敏感点噪声 | 3 | 3 | 100% |

| 设备噪声 | 6 | 6 | 100% |

| 室内声环境 | 4 | 4 | 100% |

| **合计** | **17** | **17** | **100%** |

-## 第十章 结论与建议

### 10.1 验收结论

1. **厂界噪声**：东、南、西、北四侧厂界昼间噪声值51.8-54.2dB，夜间噪声值42.8-44.5dB，均满足GB 12348-2008中1类区标准（昼间55dB，夜间45dB），合格率100%。

2. **敏感点噪声**：3号火山观景台、东侧牧民点、北侧牧民点昼间噪声值46.5-48.2dB，夜间噪声值39.8-41.5dB，均满足GB 3096-2008中1类区标准，对敏感目标无显著影响。

3. **设备噪声**：所有设备单机噪声值均满足设计要求，VRF室外机58.5dB、风机62.0-64.5dB、充电桩55.0dB、储能PCS58.8dB。

4. **室内声环境**：休息区38.5dB、办公区36.2dB、展览区39.0dB、服务区42.5dB，均满足设计限值要求。

5. **噪声控制措施**：减震、隔声、消声等措施已落实，降噪效果显著。

**综合评定：** 乌兰哈达火山脚下充电站声环境满足国家现行标准及设计要求，声环境规划验收**合格**。

### 10.2 建议

| 建议 | 内容 | 优先级 |

|------|------|--------|

| 定期维护 | 每季度检查减震垫、消声器状态 | 中 |

| 设备检修 | 风机、空调定期保养，避免异常噪声 | 中 |

| 噪声监测 | 每年进行一次噪声监测 | 低 |

| 敏感点沟通 | 与周边牧民保持沟通，及时处理投诉 | 低 |