# 乌兰哈达火山脚下充电站远传水表、水质监测设备产品型式检验报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [具有CNAS/CMA资质的第三方检测机构名称]

---

## 第一章 远传水表型式检验报告

### 1.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | NB-IoT无线远传水表 |

| 型号 | LXSY-DN80/DN50/DN40/DN100 |

| 生产厂家 | [厂家名称] |

| 生产批号 | 202611001 |

### 1.2 检验依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 778.1-2018 | 饮用冷水水表 第1部分：计量要求 |

| GB/T 778.2-2018 | 饮用冷水水表 第2部分：试验方法 |

| CJ/T 224-2012 | 电子远传水表 |

### 1.3 检验结果

| 检验项目 | 标准要求 | DN80 | DN50 | DN40 | DN100 | 结论 |

|----------|----------|------|------|------|-------|------|

| 计量精度 | 2级 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 压力损失 | ≤0.1MPa | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 合格 |

| 耐压强度 | 1.6MPa/15min | 无泄漏 | 无泄漏 | 无泄漏 | 无泄漏 | 合格 |

| 通信距离 | ≥500m | 600m | 600m | 600m | 600m | 合格 |

| 通信成功率 | ≥99% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 合格 |

| 防护等级 | IP68 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 工作温度 | -10℃~55℃ | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

**综合结论：** 远传水表各项性能指标符合标准要求，**检验合格**。

---

## 第二章 水质监测设备型式检验报告

### 2.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 水质多参数在线监测仪 |

| 型号 | WQA-4000 |

| 生产厂家 | [厂家名称] |

| 监测参数 | pH、余氯、浊度、电导率 |

### 2.2 检验依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| HJ/T 96-2003 | pH水质自动分析仪技术要求 |

| HJ/T 98-2003 | 浊度水质自动分析仪技术要求 |

| HJ/T 99-2003 | 余氯水质自动分析仪技术要求 |

| GB/T 17214-1998 | 工业过程测量和控制装置工作条件 |

### 2.3 检验结果

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| **pH** | | | |

| 测量范围 | 0-14 | 0-14 | 合格 |

| 示值误差 | ±0.1pH | ±0.05pH | 合格 |

| 重复性 | ≤0.05pH | 0.03pH | 合格 |

| 响应时间 | ≤60s | 35s | 合格 |

| **余氯** | | | |

| 测量范围 | 0-5mg/L | 0-5mg/L | 合格 |

| 示值误差 | ±5% | ±2.5% | 合格 |

| 重复性 | ≤3% | 1.8% | 合格 |

| 响应时间 | ≤120s | 65s | 合格 |

| **浊度** | | | |

| 测量范围 | 0-20NTU | 0-20NTU | 合格 |

| 示值误差 | ±5% | ±2% | 合格 |

| 重复性 | ≤3% | 1.5% | 合格 |

| 响应时间 | ≤60s | 40s | 合格 |

| **电导率** | | | |

| 测量范围 | 0-2000μS/cm | 0-2000μS/cm | 合格 |

| 示值误差 | ±2% | ±1% | 合格 |

| 重复性 | ≤1% | 0.5% | 合格 |

### 2.4 电气安全检验

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 25MΩ | 合格 |

| 电气强度 | 1500V/1min | 无击穿 | 合格 |

| 防护等级 | IP65 | 合格 | 合格 |

**综合结论：** 水质多参数在线监测仪各项性能指标符合标准要求，**检验合格**。

---

## 第三章 检验结论汇总

| 设备名称 | 检验结论 | 报告编号 |

|----------|----------|----------|

| NB-IoT远传水表 | 合格 | WMB-2026-088 |

| 水质多参数在线监测仪 | 合格 | WQA-2026-089 |