# 乌兰哈达火山脚下充电站防排气倒灌措施产品性能检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测对象：** 防排气倒灌装置（止回阀/防倒灌风帽）

**检测类别：** 产品性能检测

**检测日期：** 2026年12月10日-12月15日

**报告日期：** 2026年12月20日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 防火止回阀/防倒灌风帽 |

| 规格型号 | DN150 / BPS-300型 |

| 生产厂家 | [厂家名称] |

| 生产批号 | 20261101 |

| 适用部位 | 卫生间排气道、厨房烟道、屋面风帽 |

### 1.2 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| T/CECS 760-2020 | L型构件装配式排气道系统应用技术规程 |

| DB11/T 1979-2022 | 住宅排气道系统技术标准 |

| JB/T 11151-2011 | 低阻力倒流防止器 |

| GB/T 13927-2008 | 工业阀门 压力试验 |

### 1.3 检测项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 标准要求 |

|------|----------|----------|----------|

| 1 | 防倒灌性能 | 压差法 | 倒灌渗透率≤0.1ml/min |

| 2 | 密封性能 | 水压试验 | 无渗漏 |

| 3 | 启闭灵活性 | 手动/自动 | 启闭顺畅，复位可靠 |

| 4 | 耐高温性能 | 高温试验 | 500℃/1h不变形 |

| 5 | 耐腐蚀性能 | 盐雾试验 | 48h无锈蚀 |

| 6 | 风帽抗风压 | 风洞试验 | 风压≥1.5kPa |

---

## 第二章 止回阀检测结果

### 2.1 防倒灌性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 正向开启压力 | ≤10Pa | 6.2Pa | 合格 |

| 反向关闭压力 | ≤5Pa | 3.5Pa | 合格 |

| 倒灌渗透率 | ≤0.1ml/min | 0.05ml/min | 合格 |

| 气密性（1500Pa） | 无泄漏 | 无泄漏 | 合格 |

### 2.2 密封性能检测

| 检测项目 | 试验压力 | 保压时间 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|----------|------|

| 阀体强度 | 1.5倍公称压力 | 60s | 无变形 | 合格 |

| 阀座密封 | 1.1倍公称压力 | 60s | 无渗漏 | 合格 |

| 阀瓣密封 | 0.05MPa | 30s | 无渗漏 | 合格 |

### 2.3 启闭性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 启闭次数 | ≥10000次 | 12000次无故障 | 合格 |

| 复位时间 | ≤2s | 1.2s | 合格 |

| 启闭角度 | ≥85° | 88° | 合格 |

| 动作灵敏度 | ≤5Pa压差响应 | 3.8Pa响应 | 合格 |

### 2.4 耐高温性能检测

| 检测项目 | 试验条件 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 耐高温 | 500℃恒温1h | 无变形、无熔化 | 合格 |

| 防火性能 | 明火试验 | 阻燃，无滴落 | 合格 |

| 高温启闭 | 300℃环境 | 启闭正常 | 合格 |

---

## 第三章 防倒灌风帽检测结果

### 3.1 基本性能

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 防风性能 | 抗风压≥1.5kPa | 2.1kPa | 合格 |

| 防雨性能 | 淋雨试验 | 无渗漏 | 合格 |

| 防倒灌 | 逆向风压试验 | 无回流 | 合格 |

| 通风面积 | ≥管道截面积 | 110% | 合格 |

### 3.2 风洞试验

| 风速(m/s) | 风压(Pa) | 倒灌情况 | 结论 |

|-----------|----------|----------|------|

| 5 | 15 | 无 | 合格 |

| 10 | 60 | 无 | 合格 |

| 15 | 135 | 无 | 合格 |

| 20 | 240 | 无 | 合格 |

| 25 | 375 | 轻微 | 允许 |

### 3.3 耐候性能

| 检测项目 | 试验条件 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 盐雾腐蚀 | 48h中性盐雾 | 无锈蚀 | 合格 |

| 紫外老化 | 500h | 无脆化 | 合格 |

| 低温试验 | -30℃/24h | 无开裂 | 合格 |

| 高温试验 | 80℃/24h | 无变形 | 合格 |

---

## 第四章 检测结论

### 4.1 性能指标汇总

| 产品 | 检测项目 | 标准值 | 实测值 | 结论 |

|------|----------|--------|--------|------|

| 止回阀 | 倒灌渗透率 | ≤0.1ml/min | 0.05ml/min | 合格 |

| 止回阀 | 启闭次数 | ≥10000次 | 12000次 | 合格 |

| 止回阀 | 耐高温 | 500℃ | 合格 | 合格 |

| 风帽 | 抗风压 | ≥1.5kPa | 2.1kPa | 合格 |

| 风帽 | 防雨性 | 无渗漏 | 无渗漏 | 合格 |

| 风帽 | 耐腐蚀 | 48h | 合格 | 合格 |

### 4.2 综合评定

| 评定项 | 结果 |

|--------|------|

| 防倒灌性能 | 合格 |

| 密封性能 | 合格 |

| 耐久性能 | 合格 |

| 环境适应性 | 合格 |

| 防火性能 | 合格 |

**综合结论：** 本批次防排气倒灌产品各项性能指标均符合国家现行标准及设计要求，判定为**合格**，可安装使用。