乌兰哈达火山脚下充电站光储充系统产品说明书

一、系统概述

本系统集成**光伏发电、储能存储、电动汽车充电**三大功能，利用火山脚下丰富的日照资源，实现绿色能源自给自足，为景区游客提供清洁、便捷的充电服务。

| 项目 | 参数 |

| 光伏装机容量 | **181 kWp** |

| 储能系统容量 | **430 kWh** |

| 充电桩总功率 | **1,600 kW** |

| 同时充电车辆 | **28 辆** |

| 年发电量 | **约 25 万 kWh** |

二、光伏发电系统

2.1 主要设备

| 设备 | 规格 | 数量 |

| 光伏组件 | 580Wp 单晶硅 | 312 块 |

| 光伏逆变器 | 100kW 组串式 | 2 台 |

| 光伏支架 | 热镀锌钢 | 1,550 m² |

2.2 性能参数

| 指标 | 数值 |

| 组件转换效率 | **21.5%** |

| 逆变器效率 | **98.5%** |

| 系统综合效率 | **85%** |

| 年利用小时数 | **约 1,380 小时** |

---

三、储能系统

3.1 主要设备

| 设备 | 规格 | 数量 |

| 储能电池柜 | 100kW/215kWh | 2 套 |

| 储能变流器(PCS) | 100kW | 2 台 |

| 能量管理系统(EMS) | 套 | 1 套 |

3.2 性能参数

| 指标 | 数值 |

| 电池类型 | **磷酸铁锂** |

| 总容量 | **430 kWh** |

| 额定功率 | **200 kW** |

| 循环寿命 | **≥6,000 次** |

| 响应时间 | **≤100 ms** |

3.3 工作模式

- **削峰填谷**：夜间低价充电，白天高价放电

- **光伏消纳**：储存多余光伏电量，提升自用率

- **备用电源**：电网停电时，保障充电桩基本运行

四、充电系统

4.1 设备配置

| 设备类型 | 功率 | 数量 | 枪数 |

|----------|------|------|------|

| 直流快充桩 | 120kW 双枪 | 8 台 | 16 枪 |

| 直流快充桩 | 60kW 单枪 | 4 台 | 4 枪 |

| 液冷超充终端 | 480kW | 2 套 | 2 枪 |

| 交流慢充桩 | 7kW | 6 台 | 6 枪 |

| **合计** | | | **28 枪** |

4.2 充电速度

| 车型 | 快充时间（30%-80%） | 超充时间 |

| 普通电动车 | 25-35 分钟 | — |

| 支持超充车型 | — | **8-12 分钟** |

4.3 支付方式

- 微信/支付宝扫码

- 充电卡

- 会员账户

五、操作指南

5.1 充电步骤

1. **停车入位**：将车辆停入充电车位

2. **连接充电枪**：取下充电枪，插入车辆充电口

3. **扫码启动**：扫描充电桩屏幕二维码

4. **选择充电模式**：

- 自动充满（推荐）

- 按金额充电

- 按电量充电

5. **开始充电**：确认后自动启动

6. **结束充电**：充电完成自动停止，或手机端手动停止

7. **支付费用**：手机端自动扣款

8. **归还充电枪**：拔出枪头，放回原位

5.2 故障处理

| 故障现象 | 处理方法 |

| 充电枪无法拔出 | 点击屏幕“结束充电”，等待30秒后重试 |

| 屏幕无显示 | 检查充电桩电源，联系客服 |

| 充电速度慢 | 检查车辆是否支持快充，或更换充电桩 |

| 支付失败 | 检查网络连接，重新扫码 |

5.3 服务热线

- **客服电话**：[400-XXX-XXXX]

- **紧急维修**：[XXX-XXXX-XXXX]

- **服务时间**：24小时

六、安全须知

6.1 使用前检查

- ✅ 充电枪线无破损

- ✅ 充电接口无异物、无水渍

- ✅ 车辆充电口干燥清洁

6.2 使用中注意

- ⚠️ 雷雨天气请勿充电

- ⚠️ 充电时请勿拔插充电枪

- ⚠️ 儿童请在成人监护下操作

- ⚠️ 遇到异常立即按红色急停按钮

6.3 紧急情况

| 情况 | 操作 |

| 充电桩冒烟/起火 | 立即按急停 → 远离现场 → 拨打119 |

| 漏电/触电 | 切断电源 → 施救 → 拨打120 |

| 车辆异常 | 停止充电 → 联系车主 → 上报 |

七、技术参数汇总

7.1 系统总体

| 项目 | 参数 |

| 总装机容量 | 181 kWp（光伏）+ 430 kWh（储能） |

| 最大输出功率 | 1,600 kW（充电） |

| 年减碳排放 | 约 200 吨 |

| 自用率 | 约 85% |

7.2 环境适应性

| 项目 | 参数 |

| 工作温度 | -30℃ ~ 50℃ |

| 防护等级 | IP54（户外设备） |

| 海拔适应性 | ≤ 2,000 m |

| 抗震等级 | 8 度 |

八、维护保养

8.1 日常检查（用户）

| 项目 | 周期 | 内容 |

| 外观检查 | 每次使用 | 枪线、屏幕、指示灯正常 |

| 清洁 | 每周 | 枪头清洁、屏幕擦拭 |

8.2 专业维护（运营方）

| 项目 | 周期 | 内容 |

| 电气检查 | 每月 | 接线紧固、绝缘测试 |

| 系统校准 | 每季 | 计量精度、BMS校准 |

| 全面检测 | 每年 | 性能测试、安全校验 |