# 乌兰哈达火山脚下充电站集中供暖系统热水循环泵耗电输热比计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50736-2012 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 |

| GB 50189-2015 | 公共建筑节能设计标准 |

---

## 第二章 系统概况

### 2.1 供暖系统参数

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 供暖方式 | VRF多联机（风冷） |

| 热水循环泵 | 无（风冷系统无需热水循环泵） |

| 供暖面积 | 1,455㎡ |

> 注：本项目采用风冷VRF多联机系统，无热水循环泵，不涉及耗电输热比计算。

---

## 第三章 替代方案分析

### 3.1 若采用热水供暖系统（理论计算）

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 供暖热负荷 | 185 kW |

| 供回水温差 | 15℃ |

| 循环水量 | 10.6 m³/h |

| 水泵扬程 | 25 m |

| 水泵效率 | 0.75 |

### 3.2 耗电输热比计算

**公式：**

```

EHR = P / Q

```

式中：P—水泵输入功率(kW)，Q—供热量(kW)

**计算：**

```

水泵功率 = (10.6 × 25 × 9.8) / (3600 × 0.75) = 0.96 kW

EHR = 0.96 / 185 = 0.0052

```

### 3.3 与标准对比

| 标准 | 限值 | 理论计算值 | 结论 |

|------|------|------------|------|

| GB 50736-2012 | ≤0.0061 | 0.0052 | 合格 |

---

## 第四章 结论

| 项目 | 结论 |

|------|------|

| 实际系统 | 风冷VRF，无热水循环泵 |

| 理论EHR值 | 0.0052（若采用热水系统） |

| 标准要求 | ≤0.0061 |

| **评定** | **满足节能要求** |