# 乌兰哈达火山脚下充电站风机及水泵产品性能检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测日期：** 2026年12月20日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [具有CNAS/CMA资质的第三方检测机构名称]

---

## 第一章 检测概况

| 产品名称 | 型号 | 数量 | 检测依据 |

|----------|------|------|----------|

| 轴流风机 | T35-11-4 | 2 | GB/T 1236-2017 |

| 防爆风机 | BTF-35 | 2 | GB/T 1236-2017 |

| 排烟风机 | HTF-I-10 | 1 | GA 211-2009 |

| 排气扇 | BPT-300 | 4 | GB/T 14806-2017 |

| 水泵（生活） | 变频给水泵 | 2 | GB/T 5657-2013 |

---

## 第二章 风机检测结果

### 2.1 轴流风机 T35-11-4

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 风量(m³/h) | ≥2,400 | 2,450 | 合格 |

| 全压(Pa) | ≥150 | 158 | 合格 |

| 功率(kW) | ≤0.37 | 0.36 | 合格 |

| 噪声(dB) | ≤65 | 62 | 合格 |

| 效率(%) | ≥60 | 63 | 合格 |

### 2.2 防爆风机 BTF-35

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 风量(m³/h) | ≥3,600 | 3,680 | 合格 |

| 全压(Pa) | ≥250 | 262 | 合格 |

| 功率(kW) | ≤1.1 | 1.05 | 合格 |

| 防爆等级 | ExdⅡBT4 | 符合 | 合格 |

| 效率(%) | ≥65 | 67 | 合格 |

### 2.3 排烟风机 HTF-I-10

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 风量(m³/h) | ≥15,000 | 15,300 | 合格 |

| 全压(Pa) | ≥600 | 625 | 合格 |

| 功率(kW) | ≤5.5 | 5.3 | 合格 |

| 耐温(℃/h) | 280/0.5h | 合格 | 合格 |

| 效率(%) | ≥70 | 72 | 合格 |

### 2.4 排气扇 BPT-300

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 风量(m³/h) | ≥300 | 315 | 合格 |

| 全压(Pa) | ≥80 | 85 | 合格 |

| 功率(kW) | ≤0.03 | 0.028 | 合格 |

| 噪声(dB) | ≤55 | 52 | 合格 |

---

## 第三章 水泵检测结果

### 3.1 变频给水泵

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 流量(m³/h) | ≥10 | 10.5 | 合格 |

| 扬程(m) | ≥30 | 31.5 | 合格 |

| 功率(kW) | ≤2.2 | 2.1 | 合格 |

| 效率(%) | ≥65 | 68 | 合格 |

| 噪声(dB) | ≤75 | 72 | 合格 |

---

## 第四章 检测结论

| 设备 | 检测项目数 | 合格数 | 结论 |

|------|------------|--------|------|

| 轴流风机 | 5 | 5 | 合格 |

| 防爆风机 | 5 | 5 | 合格 |

| 排烟风机 | 5 | 5 | 合格 |

| 排气扇 | 4 | 4 | 合格 |

| 变频给水泵 | 5 | 5 | 合格 |

**综合评定：** 所有风机及水泵产品性能指标符合国家标准要求，**检测合格**