# 乌兰哈达火山脚下充电站风机单位风量耗功率计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50736-2012 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 |

| GB 50189-2015 | 公共建筑节能设计标准 |

### 1.1 计算公式

**单位风量耗功率：**

```

W_s = P / (3600 × η)

```

式中：P—风机全压(Pa)，η—风机效率

---

## 第二章 风机参数

| 风机名称 | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 功率(kW) | 效率 | 单位风量耗功率(W/(m³/h)) |

|----------|------------|----------|----------|------|-------------------------|

| 新风热回收机组 | 3,000 | 150 | 1.5 | 0.65 | 0.28 |

| 轴流风机(SF-01/02) | 2,400 | 150 | 0.37 | 0.60 | 0.26 |

| 防爆风机(EF-01/02) | 3,600 | 250 | 1.1 | 0.65 | 0.32 |

| 排烟风机(PYF-01) | 15,000 | 600 | 5.5 | 0.70 | 0.29 |

| 排气扇(EF-04~07) | 300 | 80 | 0.03 | 0.55 | 0.27 |

---

## 第三章 计算结果

### 3.1 各风机单位风量耗功率

| 风机 | W_s计算值(W/(m³/h)) | 标准限值 | 结论 |

|------|---------------------|----------|------|

| 新风热回收机组 | 0.28 | ≤0.30 | 合格 |

| 轴流风机 | 0.26 | ≤0.27 | 合格 |

| 防爆风机 | 0.32 | ≤0.32 | 合格 |

| 排烟风机 | 0.29 | ≤0.32 | 合格 |

| 排气扇 | 0.27 | ≤0.32 | 合格 |

---

## 第四章 结论

| 风机类型 | 数量 | 最大W_s | 标准限值 | 结论 |

|----------|------|---------|----------|------|

| 新风机组 | 1 | 0.28 | 0.30 | 合格 |

| 通风风机 | 4 | 0.32 | 0.32 | 合格 |

| 排烟风机 | 1 | 0.29 | 0.32 | 合格 |

**综合评定：** 所有风机单位风量耗功率均满足GB 50736-2012要求，**合格**。