# 乌兰哈达火山脚下充电站验收文件

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**竣工日期：** 2026年12月20日

**验收日期：** 2026年12月25日

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [施工单位名称]

---

## 第一章 单位工程竣工验收记录

### 1.1 验收结论

| 项目 | 结论 |

|------|------|

| 工程完成情况 | 已完成设计图纸及合同约定内容 |

| 质量控制资料 | 齐全、有效 |

| 安全和功能检验 | 完整、合格 |

| 观感质量 | 一般 |

| 综合评定 | **合格** |

### 1.2 验收签字

| 单位 | 职务 | 姓名 | 签字 |

|------|------|------|------|

| 建设单位 | 项目负责人 | [姓名] | ___________ |

| 设计单位 | 项目负责人 | [姓名] | ___________ |

| 施工单位 | 项目经理 | [姓名] | ___________ |

| 监理单位 | 总监理工程师 | [姓名] | ___________ |

| 勘察单位 | 项目负责人 | [姓名] | ___________ |

---

## 第二章 分部工程验收汇总

| 序号 | 分部工程 | 子分部数 | 分项数 | 检验批数 | 验收结论 |

|------|----------|----------|--------|----------|----------|

| 1 | 地基与基础 | 4 | 8 | 56 | 合格 |

| 2 | 主体结构 | 4 | 9 | 81 | 合格 |

| 3 | 装饰装修 | 6 | 12 | 48 | 合格 |

| 4 | 屋面工程 | 3 | 6 | 14 | 合格 |

| 5 | 给排水 | 4 | 7 | 18 | 合格 |

| 6 | 电气工程 | 3 | 8 | 22 | 合格 |

| 7 | 智能建筑 | 3 | 8 | 16 | 合格 |

| 8 | 光伏储能充电 | 3 | 10 | 18 | 合格 |

| 9 | 室外工程 | 3 | 7 | 12 | 合格 |

| **合计** | **9个** | **33** | **75** | **285** | **合格** |

---

## 第三章 主要功能性试验记录

| 试验项目 | 试验方法 | 试验结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 屋面蓄水试验 | 蓄水24h | 无渗漏 | 合格 |

| 卫生间闭水试验 | 蓄水24h | 无渗漏 | 合格 |

| 给水管道试压 | 1.0MPa/1h | 无渗漏 | 合格 |

| 排水管道灌水 | 灌满/30min | 无渗漏 | 合格 |

| 接地电阻测试 | ≤1Ω | 0.8Ω | 合格 |

| 绝缘电阻测试 | ≥0.5MΩ | 25MΩ | 合格 |

| 消防联动测试 | 自动/手动 | 正常 | 合格 |

| 光伏并网测试 | 并网运行 | 正常 | 合格 |

| 储能充放电测试 | 充放电 | 正常 | 合格 |

---

## 第四章 质量控制资料核查

| 资料类别 | 应备份数 | 实备份数 | 核查结果 |

|----------|----------|----------|----------|

| 图纸会审、设计变更 | 5 | 5 | 完整 |

| 施工组织设计 | 1 | 1 | 完整 |

| 技术交底记录 | 48 | 48 | 完整 |

| 原材料合格证 | 236 | 236 | 完整 |

| 原材料复验报告 | 236 | 236 | 完整 |

| 施工记录 | 186 | 186 | 完整 |

| 隐蔽验收记录 | 92 | 92 | 完整 |

| 检验批验收记录 | 285 | 285 | 完整 |

| 分项工程验收记录 | 75 | 75 | 完整 |

---

## 第五章 安全和功能检验资料核查

| 资料类别 | 份数 | 核查结果 |

|----------|------|----------|

| 屋面淋水试验记录 | 2 | 完整 |

| 外窗淋水试验记录 | 5 | 完整 |

| 给水管道通水试验 | 2 | 完整 |

| 排水管道通球试验 | 2 | 完整 |

| 电气照明通电试运行 | 2 | 完整 |

| 防雷接地测试记录 | 2 | 完整 |

| 消防系统调试记录 | 4 | 完整 |

| 光伏系统调试记录 | 3 | 完整 |

| 储能系统调试记录 | 4 | 完整 |

| 充电系统调试记录 | 4 | 完整 |

| 室内环境检测报告 | 2 | 完整 |

---

## 第六章 观感质量检查记录

| 检查项目 | 质量评价 | 备注 |

|----------|----------|------|

| 室外墙面 | 良好 | 火山石砌筑 |

| 室内墙面 | 一般 | — |

| 地面 | 良好 | — |

| 门窗 | 良好 | — |

| 屋面 | 良好 | 光伏安装整齐 |

| 室外道路 | 良好 | — |

| 绿化景观 | 良好 | — |

| **综合评定** | **一般** | — |

---

## 第七章 验收结论

| 项目 | 结论 |

|------|------|

| 工程完成情况 | 已完成 |

| 质量控制资料 | 齐全 |

| 安全和功能检验 | 合格 |

| 观感质量 | 一般 |

| **单位工程验收** | **合格** |

---

**编制人：** ___________

**审核人：** ___________

**日期：** 2026年12月31日

---

## 附件

1. 附件1：单位工程竣工验收记录

2. 附件2：分部工程验收记录（9份）

3. 附件3：质量控制资料核查记录

4. 附件4：安全和功能检验资料核查记录

5. 附件5：观感质量检查记录

6. 附件6：竣工验收会议纪要