第5章  辅助工具
[image: image176.jpg]


                                                     室内空气质量分析报告

5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	5

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	8

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	5

	合计
	
	
	100.0
	93.0


污染物浓度预评估
分析报告
大学生活动中心
设计编号：ACC
[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	成都

	建设单位
	：
	天津

	设计单位
	：
	天津

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月29日


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18622923465
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录

31. 项目概况


42. 评价依据


43. 标准要求


54. 计算原理


54.1
有机物


54.2
颗粒物


65. 室内空气质量评估


65.1
有机物浓度


85.2
颗粒物浓度


116. 结论


12附录 1
主要功能房间渗透风量


13附录 2
主要功能房间有机物浓度计算结果


20附录 3
主要功能房间通风净化方案及对应参数


23附录 4
主要功能房间颗粒物浓度计算结果





1. 项目概况
	工程名称
	 

	建筑类型
	

	地理位置
	 成都

	建筑面积
	地上 2656.09m2
	地下0.00m2

	建筑层数
	地上4层
	地下0层

	建筑高度
	18.000m

	北向角度
	1.6°


[image: image3.wmf]
2层平面

图 1‑1
建筑平面图
请先在[模型观察]命令中保存图片！

图 1‑2
建筑三维轴测图
2. 评价依据
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

3. 标准要求
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）对室内空气提出明确要求。
· 星级评价
3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定：
3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。
表3.2.8
一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求
	
	一星级
	二星级
	三星级

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	10%
	20%

	注：2 室内氨、总挥发性有机物、PM2.5等室内空气污染物，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。


· 控制项
5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置经验标志。
· 评分项
5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计：

1）
氨
、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡1等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低10%，得3分；降低20%，得6分；
2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。

《室内空气质量标准》GB/T 18883中对于室内空气质量指标的要求如下：
	指标分类
	指标
	计量单位
	要求
	备注

	化学性
	甲醛(HCHO)
	mg/m3
	( 0.08
	1小时平均

	
	苯(C6H6)
	mg/m3
	( 0.03
	1小时平均

	
	甲苯(C7H8)
	mg/m3
	( 0.20
	1小时平均

	
	二甲苯(C8H10)
	mg/m3
	( 0.20
	1小时平均

	
	总挥发性有机化合物(TVOC)
	mg/m3
	( 0.60
	8小时平均

	
	可吸入颗粒物(PM10)
	mg/m3
	( 0.10
	24小时平均

	
	细颗粒物(PM2.5)
	mg/m3
	(0.05
	24小时平均


4. 计算原理
室内空气质量（IAQ, Indoor Air Quality）评价是一个综合多种因素的过程，需综合考虑建筑设计因素（门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等）、室外污染物水平（建筑所在地近3年的环境大气监测数据），建筑的运行方式（如：单体净化器夏季与过渡季通常不开启、新风系统仅用于制冷的项目冬季不应考虑新风净化等）。
4.1
有机物
建筑材料和家具制品的使用会向室内空气释放甲醛、挥发性有机物VOCs等污染物。影响其浓度的因素有：室内装修涉及方案和装修材料的种类、使用量、辅助材料、室内新风量等。
[image: image4.png]PRSI

‘ vspmne | [ eE |

ERBHUERYIRE




图 4‑1
室内有机物挥发浓度影响因素
室内挥发性有机物评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程：
[image: image5.png]



其中：
V
— 房间体积，m3
Ca
— 房间空气中污染物浓度，mg/ m3
A
— 材料与室内空气接触的面积，m2
Q
— 房间内渗风量，m3/h

E
— 材料污染物释放率，mg/m2·h

4.2
颗粒物
室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释。
[image: image6.png]ERTRIRE




图 4‑2
室内颗粒物浓度影响因素
通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行评估，其计算公式如下：

[image: image7.wmf]1,12,2

(1)(1)-

a

moutmmamnoutioutatotalaa

dC

VQCQCQCpQCRCkVQCCADRC

dt

hh

=-+-+++--

，

，


其中：
Ca

—
室内颗粒物浓度，单位为μg/m3
Cout

—
室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；
Qm,1

—
机械通风新风量，单位为m3/h；
Qm,2

—
机械通风回风量，单位为m3/h；
𝜂𝑚,1

—
新风一次通过净化效率，无量纲；
𝜂𝑚,2

—
回风一次通过净化效率，无量纲；
Qn

—
房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；
Qi

—
渗风量，单位为m3/h；
CADR
— 为净化器洁净空气量，单位为m3/h；
p

—
室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；
R

—
室内颗粒物源强度，单位为μg/h；
k

—
沉降速率1/h；
V

—
房间体积m3；
5. 室内空气质量评估
本项目休息室、会议室、健身活动室、多媒体教室、房间、普通办公室、普通教室、美术教室、舞蹈教室、阅览室、音乐教室设定为主要功能房间。空气质量仅针对主要功能房间进行评估。
5.1
有机物浓度
5.1.1
计算参数


室内空气中有机物浓度的计算，输入参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量。
5.1.1.1
装修方案及装修材料污染物释放特性
本项目主要功能房间采用的装修设计方案
以及装修材料及污染物释放特性，总结如下：
表 5.1
本项目采用的装修方案及装修材料污染物释放率
	装修方案
	装修材料
	污染物释放率（单位：mg/（m2·h））

	
	名称
	类别
	甲醛
	苯
	TVOC

	（居建）卧室1
	面漆
	涂料
	0.0045
(F1)
	0
(F1)
	0.0062
(F1)

	
	床
	家具
	0.0191
(F2)
	0
(F1)
	0.122
(超限)

	
	地毯
	地毯
	0.0042
(F1)
	0
(F1)
	0.0169
(F2)

	（公建）会议室1
	面漆
	涂料
	0.0045
(F1)
	0
(F1)
	0.0062
(F1)

	
	桌子
	家具
	0.0023
(F1)
	0
(F1)
	0.0312
(F3)

	
	石塑地板
	地板
	0.0012
(F1)
	0
(F1)
	0.0355
(F3)


5.1.1.2
渗透风量
渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算。门窗气密性等级参考《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。
本项目忽略渗透风量的影响。
表 5.2
标准层房间渗透风量表
	标准层
	房间编号
	房间名称
	房间体积
(m³)
	换气次数
(次/h)
	门窗气密性
等级
	缝隙长度
(m)

	2层
	—
	—
	—
	—
	—
	—


5.1.2
计算结果
本项目所有主要功能房间有机物污染浓度最不利结果如下。其中甲醛、苯为1小时均值，单位mg/m3; TVOC为8小时均值，单位mg/m3. 所有主要功能房间详细结果参见附录2. 
表 5.3
主要功能房挥发性有机物浓度最不利结果及达标判定
	有机物
	浓度
	浓度
降幅

	控制项
	得分项
	星级评价

	
	
	
	限值
	判定
	标准要求
	分值
	标准要求
	星级


	甲醛
	0.028
	64.7%
	0.08
	达标
	0.072 (3分)
0.064 (6分)
	6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级）
	二、三星级

	苯
	0.000
	100.0%
	0.03
	达标
	0.027 (3分)
0.024 (6分)
	6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级)
	二、三星级

	TVOC
	0.172
	71.4%
	0.6
	达标
	0.54 (3分)
0.48 (6分)
	6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级）
	二、三星级


[image: image8.jpg]mg/m3)

BiRAE (B

07

06

P
SR
s

B 0 STTY0E

N—Bg =

W358

2HT

05
04
03
02




图 5‑1
主要功能房间挥发性有机物浓度最不利结果统计图
5.2
颗粒物浓度
5.2.1
计算参数
室内颗粒物浓度的计算，输入参数主要为室内外污染物源强及通风净化措施。以下5.2.1.1至5.2.1.4节将对颗粒物浓度的计算与评估进行逐步说明。
5.2.1.1
室内颗粒物源强
室内颗粒物主要源自于人员活动。本项目主要功能房间人员密度小于0.4
（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。

5.2.1.2
室外颗粒物污染源浓度
室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据。PM2.5和PM10全年室外浓度日均值见下图:

[image: image9.png]& H Bt (ng/m? )

300

250

200

150

100 |

L LR R LR R
»»»»»»»»»»»»
S S E SN




图 5‑2
室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值
5.2.1.3
渗透风量
本项目标准层渗透风量内容已于第5.1.1.2条阐述。
5.2.1.4
房间通风净化
本项目标准层各主要功能房间采取的通风净化方案及效率如下。所有主要功能房间的通风净化方案及对应参数参见附录3。
表 5.4
标准层通风净化方案及对应参数
	主要功能房间
	通风净化方案
	通风净化方案对应参数

	
	通风方案
	净化器
	通风量
(m³/h)
	净化量
(m³/h)
	新风量
(m³/h)
	净化率
(%)
	回风量
(m³/h)
	净化率
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
休息室
	开窗
	有
	63.64
	212.12
	—
	—
	—
	—

	2001
健身活动室
	开窗
	有
	401.45
	1338.18
	—
	—
	—
	—

	2009
休息室
	开窗
	有
	20.44
	68.14
	—
	—
	—
	—

	2005
音乐教室
	开窗
	有
	154.29
	514.31
	—
	—
	—
	—

	2004
普通教室
	开窗
	有
	154.96
	516.53
	—
	—
	—
	—

	2003
舞蹈教室
	开窗
	有
	206.42
	688.05
	—
	—
	—
	—

	2002
健身活动室
	开窗
	有
	370.32
	1234.40
	—
	—
	—
	—


5.2.2
计算结果
本项目所有主要功能房间颗粒物浓度最不利结果如下。其中控制项对年均浓度进行达标判定，得分项及对日均浓度进行评分。所有主要功能房间详细结果参见附录4.

表 5.5
  室内颗粒物最不利结果及达标判定（单位：μg/m3）
	颗粒物
	浓度
	浓度降幅

	得分项
	星级评价

	
	
	
	标准要求
	分值
	标准要求
	评级

	PM2.5
	9.9 (年均)
0.023 (日均)
	54.3%
	(25(年均)
	6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级）
	二、三星级

	PM10
	14.8 (年均)
0.033 (日均)
	—
	(50(年均)
	
	—
	—


[image: image10.png]0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

PM2.5% H ¥ ffimg/m

16

31

46

61

76

B

106 121 136 151 166 181 196

21 26 241

256 271 286 301 316

331 M6 361




图 5‑3
 PM2.5日均值图（最不利结果）
[image: image11.png]0.12

01

0.08

0.06

0.08

0.02

PM103% H3{Hmg/m

16

46

61

7

B

106

121

136

151

166

181

196

211

26

241

256

.

286

301

316

331

346

361




图 5‑4
PM10日均值图（最不利结果）
6. 结论
本项目按照标准要求对所有主要功能房间进行了室内空气质量评价指标的计算，结果如下：
表 6.1
室内空气质量评价
	检查项
	评价依据
	结论/得分

	星级评价
	3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定：
3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。
表3.2.8
一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求
一星级
二星级
三星级
室内主要空气污染物浓度降低比例
10%

20%

注：3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求

	二、三星级

	控制项
	5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。
	满足

	评分项
	5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计：

1）
氨 、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分；

2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。
	12分


附录 1
主要功能房间渗透风量
本项目忽略渗透风量的影响。
附录 2
主要功能房间有机物浓度计算结果
	楼层
	房间编号
	房间名称
	装修方案
	材料名称
	面积(m2)
	计算结果
	控制项
	评分项
	星级评价

	
	
	
	
	
	
	甲醛
	苯
	TVOC
	甲醛<=0.08
苯<=0.03
TVOC<=0.6
	甲醛、苯、TVOC
降10%(3分)
降20%(6分)
	甲醛、苯、TVOC
降10%(一星级)
降20%(二、三星级)

	
	
	
	
	
	
	数值
	降幅
	数值
	降幅
	数值
	降幅
	
	
	

	1层
	1005
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	34
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1004
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	52
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1003
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	195
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	109
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	347
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1001
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	185
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	103
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	329
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1012
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	10
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2006
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	11
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2001
	健身活动室
	（居建）卧室1
	面漆
	67
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	119
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2009
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	3
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2005
	音乐教室
	（居建）卧室1
	面漆
	26
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2004
	普通教室
	（居建）卧室1
	面漆
	26
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2003
	舞蹈教室
	（居建）卧室1
	面漆
	34
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2002
	健身活动室
	（居建）卧室1
	面漆
	62
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3001
	普通教室
	（居建）卧室1
	面漆
	34
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3006
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	14
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3002
	普通教室
	（居建）卧室1
	面漆
	34
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3006
	阅览室
	（居建）卧室1
	面漆
	62
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3005
	普通教室
	（居建）卧室1
	面漆
	26
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3004
	美术教室
	（居建）卧室1
	面漆
	26
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3002
	多媒体教室
	（居建）卧室1
	面漆
	32
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	7001
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	4
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	3006
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	14
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	4002
	会议室
	（公建）会议室1
	面漆
	13
	0.008
	89.8%
	0.000
	100.0%
	0.114
	81.0%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石塑地板
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	4001
	普通教室
	（公建）会议室1
	面漆
	17
	0.008
	89.8%
	0.000
	100.0%
	0.114
	81.0%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石塑地板
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	4003
	普通办公室
	（居建）卧室1
	面漆
	75
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附录 3
主要功能房间通风净化方案及对应参数
	楼层
	房间编号
	房间名称
	通风净化方案
	通风净化参数

	
	
	
	开窗/关窗通风
	新风设备
	空气净化器
	开窗通风量
(m³/h)
	空气净化量
(m³/h)
	新风量
(m³/h)
	新风净化效率
(%)
	回风量
(m³/h)
	回风净化效率
(%)

	1层
	1005
	房间
	开窗
	—
	有
	206.42
	688.05
	—
	—
	—
	—

	1层
	1004
	房间
	开窗
	—
	有
	311.51
	1038.38
	—
	—
	—
	—

	1层
	1003
	房间
	开窗
	—
	有
	1172.12
	3907.06
	—
	—
	—
	—

	1层
	1001
	房间
	开窗
	—
	有
	1111.51
	3705.03
	—
	—
	—
	—

	1层
	1012
	休息室
	开窗
	—
	有
	58.53
	195.11
	—
	—
	—
	—

	2层
	2006
	休息室
	开窗
	—
	有
	63.64
	212.12
	—
	—
	—
	—

	2层
	2001
	健身活动室
	开窗
	—
	有
	401.45
	1338.18
	—
	—
	—
	—

	2层
	2009
	休息室
	开窗
	—
	有
	20.44
	68.14
	—
	—
	—
	—

	2层
	2005
	音乐教室
	开窗
	—
	有
	154.29
	514.31
	—
	—
	—
	—

	2层
	2004
	普通教室
	开窗
	—
	有
	154.96
	516.53
	—
	—
	—
	—

	2层
	2003
	舞蹈教室
	开窗
	—
	有
	206.42
	688.05
	—
	—
	—
	—

	2层
	2002
	健身活动室
	开窗
	—
	有
	370.32
	1234.40
	—
	—
	—
	—

	3层
	3001
	普通教室
	开窗
	—
	有
	203.45
	678.15
	—
	—
	—
	—

	3层
	3006
	休息室
	开窗
	—
	有
	86.79
	289.30
	—
	—
	—
	—

	3层
	3002
	普通教室
	开窗
	—
	有
	206.42
	688.05
	—
	—
	—
	—

	3层
	3006
	阅览室
	开窗
	—
	有
	370.32
	1234.40
	—
	—
	—
	—

	3层
	3005
	普通教室
	开窗
	—
	有
	154.29
	514.31
	—
	—
	—
	—

	3层
	3004
	美术教室
	开窗
	—
	有
	154.96
	516.53
	—
	—
	—
	—

	3层
	3002
	多媒体教室
	开窗
	—
	有
	190.04
	633.48
	—
	—
	—
	—

	4层
	7001
	房间
	开窗
	—
	有
	21.82
	72.72
	—
	—
	—
	—

	4层
	3006
	休息室
	开窗
	—
	有
	86.79
	289.30
	—
	—
	—
	—

	4层
	4002
	会议室
	开窗
	—
	有
	98.07
	290.58
	—
	—
	—
	—

	4层
	4001
	普通教室
	开窗
	—
	有
	130.01
	385.20
	—
	—
	—
	—


	4层
	4003
	普通办公室
	开窗
	—
	有
	450.45
	1501.50
	—
	—
	—
	—


附录 4
主要功能房间颗粒物浓度计算结果
	楼层
	房间编号
	房间名称
	PM2.5
	PM10
	评分项
	星级评价

	
	
	
	年均值
	日均值
	降幅
	年均值
	日均值
	降幅
	年均值：PM2.5≤25 & PM10≤50(6分)
	PM2.5 & PM10 日均值
降10% (一星级)
降20% (二、三星级)

	1层
	1005
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1004
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1003
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1001
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1012
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2006
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2001
	健身活动室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2009
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2005
	音乐教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2004
	普通教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2003
	舞蹈教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2002
	健身活动室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3001
	普通教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3006
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3002
	普通教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3006
	阅览室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3005
	普通教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3004
	美术教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3002
	多媒体教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	4层
	7001
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	4层
	3006
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	4层
	4002
	会议室
	9.9
	0.023
	54.3%
	14.8
	0.033
	66.8%
	6
	二、三星级

	4层
	4001
	普通教室
	9.9
	0.023
	54.3%
	14.8
	0.033
	66.8%
	6
	二、三星级

	4层
	4003
	普通办公室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级


5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	


5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗  2   次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 水池、水箱等储水设施每半年进行2次专业清洗消毒，清洗后完成水质检测，合格后方可投入使用，全程建立维护台账；卫生间、浴室等排水器具均设置不小于 50mm 的水封，定期检查补水，防止水封干涸返臭，保障用水卫生与室内环境安全。​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	


  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
实际提交材料：

	


	围护结构性能提升报告书
公共建筑 甲类

	大学生活动中心

	设计编号：ACC



[image: image12.png]



	工程地点
	：
	四川-成都

	建设单位
	：
	天津

	设计单位
	：
	天津

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image13.png]




	软件版本
	: 20250101(SP1)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


33
建筑大样


104
工程材料


115
围护结构做法简要说明


116
体形系数


116.1 体形系数


116.2 楼层信息表


127
窗墙比


127.1 窗墙比


127.2 外窗表


138
天窗


138.1 天窗屋顶比


138.2 天窗类型


139
屋顶


139.1 屋顶构造一


1310
外墙


1310.1 外墙相关构造


1410.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ


1410.3 外墙平均热工特性


1511
外窗


1511.1 外窗构造


1511.2 外遮阳类型


1611.3 平均传热系数


1711.4 综合太阳得热系数


1811.5 总体热工


1912
规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	大学生活动中心

	工程地点
	四川-成都

	气候分区
	夏热冬冷A区

	计算建筑面积
	地上2606㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4      地下0

	建筑高度
	18.6m

	计算建筑体积
	11728.20

	计算建筑外表面积
	7279.40

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.73

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.78


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image14.wmf]
立面图例
[image: image15.wmf]
1层平面
[image: image16.wmf]
2层平面
[image: image17.wmf]
3层平面
[image: image18.wmf]
4层平面
[image: image19.wmf]
5层平面
[image: image20.wmf]
6层平面
[image: image21.wmf]
7层平面
4 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0230
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


5 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.204,D=4.182)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.378,D=4.986)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.410,D=3.215)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm
4. 幕墙：多腔隔热金属型材(窗框比20%) 6中透光Low-E+6空气+6透明+6空气+6透明 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.278
5. 外窗：多腔隔热金属型材(窗框比20%) 6中透光Low-E+6空气+6透明+6空气+6透明 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.278
6 体形系数
6.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	7279.40

	建筑体积(m3)
	11728.20

	体形系数
	0.62


6.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.500
	1164.17
	759.60
	5238.78

	2
	0.200
	0.00
	1164.17
	0.00

	3
	4.500
	577.69
	1524.74
	2599.63

	4
	0.200
	0.00
	577.69
	0.00

	5
	4.500
	577.56
	1499.36
	2599.04

	6
	0.200
	0.00
	577.56
	0.00

	7
	4.500
	286.84
	889.43
	1290.76

	屋顶
	－
	－
	286.83
	－

	合计
	18.60
	2606.27
	7279.40
	11728.20


7 窗墙比
7.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	469.96
	984.59
	0.48

	北向
	立面2
	472.61
	951.33
	0.50

	东向
	立面3
	261.56
	601.48
	0.43

	西向
	立面4
	176.00
	658.56
	0.27


7.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	/
	1,3,5,7
	/
	/
	417.96
	469.96

	
	
	1
	3.00×4.00
	1
	1
	12.00
	12.00
	

	
	
	4
	4.00×4.00
	1
	1
	16.00
	16.00
	

	
	
	8
	6.00×4.00
	1
	1
	24.00
	24.00
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	/
	1,3,5,7
	/
	/
	461.98
	472.61

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	7
	/
	/
	10.63
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	/
	1,3,5,7
	/
	/
	261.56
	261.56

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	/
	1,3,5,7
	/
	/
	162.36
	176.00

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	9.66
	

	
	
	C1500
	2.65×1.50
	1
	1
	3.98
	3.98
	

	
	
	C1500[0015]
	0.00×1.50
	1
	1
	0.00
	0.00
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
8 天窗
8.1 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
8.2 天窗类型

本工程无此项围护结构
9 屋顶
9.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	150
	0.030
	0.320
	1.10
	4.545
	1.600

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	4.752
	4.182

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.78[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.20

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.40)

	结论
	提高>20%


10 外墙
10.1 外墙相关构造
10.1.1 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	0.041
	0.615
	1.10
	1.552
	1.050

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.485
	4.986

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.73[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.38


10.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.281
	3.215

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.73[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.41


10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


10.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	429.58
	1.000
	0.38
	4.99
	0.73

	平均传热系数K
	0.38 × 1.10 = 0.42


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	381.06
	0.985
	0.38
	4.99
	0.73

	热桥柱构造一
	热桥柱
	5.85
	0.015
	0.41
	3.22
	0.73

	合计
	
	386.91
	1.000
	0.38
	4.96
	0.73

	平均传热系数K
	0.38 × 1.10 = 0.42


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	315.39
	0.985
	0.38
	4.99
	0.73

	热桥柱构造一
	热桥柱
	4.95
	0.015
	0.41
	3.22
	0.73

	合计
	
	320.34
	1.000
	0.38
	4.96
	0.73

	平均传热系数K
	0.38 × 1.10 = 0.42


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	465.19
	1.000
	0.38
	4.99
	0.73

	平均传热系数K
	0.38 × 1.10 = 0.42


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1591.22
	0.993
	0.38
	4.99
	0.73

	热桥柱构造一
	热桥柱
	10.80
	0.007
	0.41
	3.22
	0.73

	合计
	
	1602.02
	1.000
	0.38
	4.97
	0.73

	平均传热系数K
	0.38 × 1.10 = 0.42

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.80)

	结论
	提高>20%


11 外窗
11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	多腔隔热金属型材(窗框比20%) 6中透光Low-E+6空气+6透明+6空气+6透明
	91
	2.00
	0.28
	0.430

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：《成都市民用建筑节能设计导则及审查要点2022》

	2
	多腔隔热金属型材(窗框比20%) 6中透光Low-E+6空气+6透明+6空气+6透明
	18
	2.00
	0.28
	0.430

	
	
	窗编号

	
	
	C1500，C1500[0015]，1，4，8

	
	来源：《成都市民用建筑节能设计导则及审查要点2022》


11.2 外遮阳类型
已启用环境遮阳.
11.2.1 平板外遮阳
[image: image22.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板外遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000



11.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3,5,7
	/
	/
	417.96
	91
	2.000

	2
	1
	1
	1
	12.00
	12.00
	18
	2.000

	3
	4
	1
	1
	16.00
	16.00
	18
	2.000

	4
	8
	1
	1
	24.00
	24.00
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	469.96
	立面平均传热系数
	2.000


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3,5,7
	/
	/
	461.98
	91
	2.000

	2
	(玻璃幕墙)
	7
	/
	/
	10.63
	91
	2.000

	立面总面积(㎡)
	472.61
	立面平均传热系数
	2.000


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3,5,7
	/
	/
	261.56
	91
	2.000

	立面总面积(㎡)
	261.56
	立面平均传热系数
	2.000


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3,5,7
	/
	/
	162.36
	91
	2.000

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	9.66
	91
	2.000

	3
	C1500
	1
	1
	3.98
	3.98
	18
	2.000

	4
	C1500[0015]
	1
	1
	0.00
	0.00
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	176.00
	立面平均传热系数
	2.000


11.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3,5,7
	/
	/
	417.96
	91
	0.278
	平板外遮阳0
	0.111~0.853
	0.031~0.237

	2
	1
	1
	1
	12.00
	12.00
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	3
	4
	1
	1
	16.00
	16.00
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	4
	8
	1
	1
	24.00
	24.00
	18
	0.278
	
	1.000
	0.278

	立面总面积(㎡)
	469.96
	立面平均综合太阳得热系数
	0.102


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3,5,7
	/
	/
	461.98
	91
	0.278
	平板外遮阳0
	0.333~1.000
	0.093~0.278

	2
	(玻璃幕墙)
	7
	/
	/
	10.63
	91
	0.278
	
	1.000
	0.278

	立面总面积(㎡)
	472.61
	立面平均综合太阳得热系数
	0.171


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3,5,7
	/
	/
	261.56
	91
	0.278
	平板外遮阳0
	0.170~0.691
	0.047~0.192

	立面总面积(㎡)
	261.56
	立面平均综合太阳得热系数
	0.112


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3,5,7
	/
	/
	162.36
	91
	0.278
	平板外遮阳0
	0.114~1.000
	0.032~0.278

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	9.66
	91
	0.278
	
	0.156
	0.043

	3
	C1500
	1
	1
	3.98
	3.98
	18
	0.278
	平板外遮阳0
	0.259
	0.072

	4
	C1500[0015]
	1
	1
	0.00
	0.00
	18
	0.278
	
	0.452
	0.126

	立面总面积(㎡)
	176.00
	立面平均综合太阳得热系数
	0.106


11.5 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	469.96
	2.00
	0.10
	0.48
	K≤2.20, SHGC≤0.30
	提高 9%

	北向
	立面2
	472.61
	2.00
	0.17
	0.50
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	提高 9%

	东向
	立面3
	261.56
	2.00
	0.11
	0.43
	K≤2.20, SHGC≤0.30
	提高 9%

	西向
	立面4
	176.00
	2.00
	0.11
	0.27
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	提高>20%

	综合平均
	
	1380.14
	2.00
	0.13
	0.43
	
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-4的要求提高

	结论
	提高 9%


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
12 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	2
	屋顶
	提高>20%

	3
	外墙
	提高>20%

	4
	外窗
	提高 9%

	结论
	3.2.8条
	二星级

	
	7.2.4条
	提高 9%，得9分


□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高 9%的要求，得9分，满足二星级要求。
5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为      ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。室内采光、自然通风、隔声降噪、温湿度调控均满足规范强制指标，室内空气质量、生活用水卫生符合强制性标准，地面防滑、空间尺度等健康防护要求全部达标，各项技术参数均符合规范规定，保障建筑使用的健康与舒适。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

污染物浓度预评估
分析报告
大学生活动中心
设计编号：ACC
[image: image23.bmp]
	工程地点
	：
	成都

	建设单位
	：
	天津

	设计单位
	：
	天津

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月29日


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image24.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18622923465
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录

31. 项目概况


42. 评价依据


43. 标准要求


54. 计算原理


54.1
有机物


54.2
颗粒物


65. 室内空气质量评估


65.1
有机物浓度


85.2
颗粒物浓度


116. 结论


12附录 1
主要功能房间渗透风量


13附录 2
主要功能房间有机物浓度计算结果


20附录 3
主要功能房间通风净化方案及对应参数


23附录 4
主要功能房间颗粒物浓度计算结果





7. 项目概况
	工程名称
	 

	建筑类型
	

	地理位置
	 成都

	建筑面积
	地上 2656.09m2
	地下0.00m2

	建筑层数
	地上4层
	地下0层

	建筑高度
	18.000m

	北向角度
	1.6°


[image: image25.wmf]
2层平面

图 1‑1
建筑平面图
请先在[模型观察]命令中保存图片！

图 1‑2
建筑三维轴测图
8. 评价依据
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

9. 标准要求
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）对室内空气提出明确要求。
· 星级评价
3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定：
3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。
表3.2.8
一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求
	
	一星级
	二星级
	三星级

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	10%
	20%

	注：2 室内氨、总挥发性有机物、PM2.5等室内空气污染物，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。


· 控制项
5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置经验标志。
· 评分项
5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计：

1）
氨
、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡1等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低10%，得3分；降低20%，得6分；
2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。

《室内空气质量标准》GB/T 18883中对于室内空气质量指标的要求如下：
	指标分类
	指标
	计量单位
	要求
	备注

	化学性
	甲醛(HCHO)
	mg/m3
	( 0.08
	1小时平均

	
	苯(C6H6)
	mg/m3
	( 0.03
	1小时平均

	
	甲苯(C7H8)
	mg/m3
	( 0.20
	1小时平均

	
	二甲苯(C8H10)
	mg/m3
	( 0.20
	1小时平均

	
	总挥发性有机化合物(TVOC)
	mg/m3
	( 0.60
	8小时平均

	
	可吸入颗粒物(PM10)
	mg/m3
	( 0.10
	24小时平均

	
	细颗粒物(PM2.5)
	mg/m3
	(0.05
	24小时平均


10. 计算原理
室内空气质量（IAQ, Indoor Air Quality）评价是一个综合多种因素的过程，需综合考虑建筑设计因素（门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等）、室外污染物水平（建筑所在地近3年的环境大气监测数据），建筑的运行方式（如：单体净化器夏季与过渡季通常不开启、新风系统仅用于制冷的项目冬季不应考虑新风净化等）。
4.1
有机物
建筑材料和家具制品的使用会向室内空气释放甲醛、挥发性有机物VOCs等污染物。影响其浓度的因素有：室内装修涉及方案和装修材料的种类、使用量、辅助材料、室内新风量等。
[image: image26.png]PRSI

‘ vspmne | [ eE |

ERBHUERYIRE




图 4‑1
室内有机物挥发浓度影响因素
室内挥发性有机物评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程：
[image: image27.png]



其中：
V
— 房间体积，m3
Ca
— 房间空气中污染物浓度，mg/ m3
A
— 材料与室内空气接触的面积，m2
Q
— 房间内渗风量，m3/h

E
— 材料污染物释放率，mg/m2·h

4.2
颗粒物
室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释。
[image: image28.png]ERTRIRE




图 4‑2
室内颗粒物浓度影响因素
通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行评估，其计算公式如下：

[image: image29.wmf]1,12,2

(1)(1)-

a

moutmmamnoutioutatotalaa

dC

VQCQCQCpQCRCkVQCCADRC

dt

hh

=-+-+++--

，

，


其中：
Ca

—
室内颗粒物浓度，单位为μg/m3
Cout

—
室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；
Qm,1

—
机械通风新风量，单位为m3/h；
Qm,2

—
机械通风回风量，单位为m3/h；
𝜂𝑚,1

—
新风一次通过净化效率，无量纲；
𝜂𝑚,2

—
回风一次通过净化效率，无量纲；
Qn

—
房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；
Qi

—
渗风量，单位为m3/h；
CADR
— 为净化器洁净空气量，单位为m3/h；
p

—
室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；
R

—
室内颗粒物源强度，单位为μg/h；
k

—
沉降速率1/h；
V

—
房间体积m3；
11. 室内空气质量评估
本项目休息室、会议室、健身活动室、多媒体教室、房间、普通办公室、普通教室、美术教室、舞蹈教室、阅览室、音乐教室设定为主要功能房间。空气质量仅针对主要功能房间进行评估。
5.1
有机物浓度
5.1.1
计算参数


室内空气中有机物浓度的计算，输入参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量。
5.1.1.1
装修方案及装修材料污染物释放特性
本项目主要功能房间采用的装修设计方案
以及装修材料及污染物释放特性，总结如下：
表 5.1
本项目采用的装修方案及装修材料污染物释放率
	装修方案
	装修材料
	污染物释放率（单位：mg/（m2·h））

	
	名称
	类别
	甲醛
	苯
	TVOC

	（居建）卧室1
	面漆
	涂料
	0.0045
(F1)
	0
(F1)
	0.0062
(F1)

	
	床
	家具
	0.0191
(F2)
	0
(F1)
	0.122
(超限)

	
	地毯
	地毯
	0.0042
(F1)
	0
(F1)
	0.0169
(F2)

	（公建）会议室1
	面漆
	涂料
	0.0045
(F1)
	0
(F1)
	0.0062
(F1)

	
	桌子
	家具
	0.0023
(F1)
	0
(F1)
	0.0312
(F3)

	
	石塑地板
	地板
	0.0012
(F1)
	0
(F1)
	0.0355
(F3)


5.1.1.2
渗透风量
渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算。门窗气密性等级参考《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。
本项目忽略渗透风量的影响。
表 5.2
标准层房间渗透风量表
	标准层
	房间编号
	房间名称
	房间体积
(m³)
	换气次数
(次/h)
	门窗气密性
等级
	缝隙长度
(m)

	2层
	—
	—
	—
	—
	—
	—


5.1.2
计算结果
本项目所有主要功能房间有机物污染浓度最不利结果如下。其中甲醛、苯为1小时均值，单位mg/m3; TVOC为8小时均值，单位mg/m3. 所有主要功能房间详细结果参见附录2. 
表 5.3
主要功能房挥发性有机物浓度最不利结果及达标判定
	有机物
	浓度
	浓度
降幅

	控制项
	得分项
	星级评价

	
	
	
	限值
	判定
	标准要求
	分值
	标准要求
	星级

	甲醛
	0.028
	64.7%
	0.08
	达标
	0.072 (3分)
0.064 (6分)
	6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级）
	二、三星级

	苯
	0.000
	100.0%
	0.03
	达标
	0.027 (3分)
0.024 (6分)
	6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级)
	二、三星级

	TVOC
	0.172
	71.4%
	0.6
	达标
	0.54 (3分)
0.48 (6分)
	6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级）
	二、三星级


[image: image30.jpg]mg/m3)

BiRAE (B

07

06

P
SR
s

B 0 STTY0E

N—Bg =

W358

2HT

05
04
03
02




图 5‑1
主要功能房间挥发性有机物浓度最不利结果统计图
5.2
颗粒物浓度
5.2.1
计算参数
室内颗粒物浓度的计算，输入参数主要为室内外污染物源强及通风净化措施。以下5.2.1.1至5.2.1.4节将对颗粒物浓度的计算与评估进行逐步说明。
5.2.1.1
室内颗粒物源强
室内颗粒物主要源自于人员活动。本项目主要功能房间人员密度小于0.4
（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。

5.2.1.2
室外颗粒物污染源浓度
室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据。PM2.5和PM10全年室外浓度日均值见下图:

[image: image31.png]& H Bt (ng/m? )

300

250

200

150

100 |

L LR R LR R
»»»»»»»»»»»»
S S E SN




图 5‑2
室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值
5.2.1.3
渗透风量
本项目标准层渗透风量内容已于第5.1.1.2条阐述。
5.2.1.4
房间通风净化
本项目标准层各主要功能房间采取的通风净化方案及效率如下。所有主要功能房间的通风净化方案及对应参数参见附录3。
表 5.4
标准层通风净化方案及对应参数
	主要功能房间
	通风净化方案
	通风净化方案对应参数

	
	通风方案
	净化器
	通风量
(m³/h)
	净化量
(m³/h)
	新风量
(m³/h)
	净化率
(%)
	回风量
(m³/h)
	净化率
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
休息室
	开窗
	有
	63.64
	212.12
	—
	—
	—
	—

	2001
健身活动室
	开窗
	有
	401.45
	1338.18
	—
	—
	—
	—

	2009
休息室
	开窗
	有
	20.44
	68.14
	—
	—
	—
	—

	2005
音乐教室
	开窗
	有
	154.29
	514.31
	—
	—
	—
	—

	2004
普通教室
	开窗
	有
	154.96
	516.53
	—
	—
	—
	—

	2003
舞蹈教室
	开窗
	有
	206.42
	688.05
	—
	—
	—
	—

	2002
健身活动室
	开窗
	有
	370.32
	1234.40
	—
	—
	—
	—


5.2.2
计算结果
本项目所有主要功能房间颗粒物浓度最不利结果如下。其中控制项对年均浓度进行达标判定，得分项及对日均浓度进行评分。所有主要功能房间详细结果参见附录4.

表 5.5
  室内颗粒物最不利结果及达标判定（单位：μg/m3）
	颗粒物
	浓度
	浓度降幅

	得分项
	星级评价

	
	
	
	标准要求
	分值
	标准要求
	评级

	PM2.5
	9.9 (年均)
0.023 (日均)
	54.3%
	(25(年均)
	6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级）
	二、三星级

	PM10
	14.8 (年均)
0.033 (日均)
	—
	(50(年均)
	
	—
	—


[image: image32.png]0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

PM2.5% H ¥ ffimg/m

16

31

46

61

76

B

106 121 136 151 166 181 196

21 26 241

256 271 286 301 316

331 M6 361




图 5‑3
 PM2.5日均值图（最不利结果）
[image: image33.png]0.12

01

0.08

0.06

0.08

0.02

PM103% H3{Hmg/m

16

46

61

7

B

106

121

136

151

166

181

196

211

26

241

256

.

286

301

316

331

346

361




图 5‑4
PM10日均值图（最不利结果）
12. 结论
本项目按照标准要求对所有主要功能房间进行了室内空气质量评价指标的计算，结果如下：
表 6.1
室内空气质量评价
	检查项
	评价依据
	结论/得分

	星级评价
	3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定：
3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。
表3.2.8
一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求
一星级
二星级
三星级
室内主要空气污染物浓度降低比例
10%

20%

注：3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求

	二、三星级

	控制项
	5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。
	满足

	评分项
	5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计：

1）
氨 、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分；

2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。
	12分


附录 1
主要功能房间渗透风量
本项目忽略渗透风量的影响。
附录 2
主要功能房间有机物浓度计算结果
	楼层
	房间编号
	房间名称
	装修方案
	材料名称
	面积(m2)
	计算结果
	控制项
	评分项
	星级评价

	
	
	
	
	
	
	甲醛
	苯
	TVOC
	甲醛<=0.08
苯<=0.03
TVOC<=0.6
	甲醛、苯、TVOC
降10%(3分)
降20%(6分)
	甲醛、苯、TVOC
降10%(一星级)
降20%(二、三星级)

	
	
	
	
	
	
	数值
	降幅
	数值
	降幅
	数值
	降幅
	
	
	

	1层
	1005
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	34
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1004
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	52
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1003
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	195
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	109
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	347
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1001
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	185
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	103
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	329
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1012
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	10
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2006
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	11
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2001
	健身活动室
	（居建）卧室1
	面漆
	67
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	119
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2009
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	3
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2005
	音乐教室
	（居建）卧室1
	面漆
	26
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2004
	普通教室
	（居建）卧室1
	面漆
	26
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2003
	舞蹈教室
	（居建）卧室1
	面漆
	34
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2002
	健身活动室
	（居建）卧室1
	面漆
	62
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3001
	普通教室
	（居建）卧室1
	面漆
	34
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3006
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	14
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3002
	普通教室
	（居建）卧室1
	面漆
	34
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3006
	阅览室
	（居建）卧室1
	面漆
	62
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3005
	普通教室
	（居建）卧室1
	面漆
	26
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3004
	美术教室
	（居建）卧室1
	面漆
	26
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3002
	多媒体教室
	（居建）卧室1
	面漆
	32
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	7001
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	4
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	3006
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	14
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	4002
	会议室
	（公建）会议室1
	面漆
	13
	0.008
	89.8%
	0.000
	100.0%
	0.114
	81.0%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石塑地板
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	4001
	普通教室
	（公建）会议室1
	面漆
	17
	0.008
	89.8%
	0.000
	100.0%
	0.114
	81.0%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石塑地板
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	4003
	普通办公室
	（居建）卧室1
	面漆
	75
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附录 3
主要功能房间通风净化方案及对应参数
	楼层
	房间编号
	房间名称
	通风净化方案
	通风净化参数

	
	
	
	开窗/关窗通风
	新风设备
	空气净化器
	开窗通风量
(m³/h)
	空气净化量
(m³/h)
	新风量
(m³/h)
	新风净化效率
(%)
	回风量
(m³/h)
	回风净化效率
(%)

	1层
	1005
	房间
	开窗
	—
	有
	206.42
	688.05
	—
	—
	—
	—

	1层
	1004
	房间
	开窗
	—
	有
	311.51
	1038.38
	—
	—
	—
	—

	1层
	1003
	房间
	开窗
	—
	有
	1172.12
	3907.06
	—
	—
	—
	—

	1层
	1001
	房间
	开窗
	—
	有
	1111.51
	3705.03
	—
	—
	—
	—

	1层
	1012
	休息室
	开窗
	—
	有
	58.53
	195.11
	—
	—
	—
	—

	2层
	2006
	休息室
	开窗
	—
	有
	63.64
	212.12
	—
	—
	—
	—

	2层
	2001
	健身活动室
	开窗
	—
	有
	401.45
	1338.18
	—
	—
	—
	—

	2层
	2009
	休息室
	开窗
	—
	有
	20.44
	68.14
	—
	—
	—
	—

	2层
	2005
	音乐教室
	开窗
	—
	有
	154.29
	514.31
	—
	—
	—
	—

	2层
	2004
	普通教室
	开窗
	—
	有
	154.96
	516.53
	—
	—
	—
	—

	2层
	2003
	舞蹈教室
	开窗
	—
	有
	206.42
	688.05
	—
	—
	—
	—

	2层
	2002
	健身活动室
	开窗
	—
	有
	370.32
	1234.40
	—
	—
	—
	—

	3层
	3001
	普通教室
	开窗
	—
	有
	203.45
	678.15
	—
	—
	—
	—

	3层
	3006
	休息室
	开窗
	—
	有
	86.79
	289.30
	—
	—
	—
	—

	3层
	3002
	普通教室
	开窗
	—
	有
	206.42
	688.05
	—
	—
	—
	—

	3层
	3006
	阅览室
	开窗
	—
	有
	370.32
	1234.40
	—
	—
	—
	—

	3层
	3005
	普通教室
	开窗
	—
	有
	154.29
	514.31
	—
	—
	—
	—

	3层
	3004
	美术教室
	开窗
	—
	有
	154.96
	516.53
	—
	—
	—
	—

	3层
	3002
	多媒体教室
	开窗
	—
	有
	190.04
	633.48
	—
	—
	—
	—

	4层
	7001
	房间
	开窗
	—
	有
	21.82
	72.72
	—
	—
	—
	—

	4层
	3006
	休息室
	开窗
	—
	有
	86.79
	289.30
	—
	—
	—
	—

	4层
	4002
	会议室
	开窗
	—
	有
	98.07
	290.58
	—
	—
	—
	—

	4层
	4001
	普通教室
	开窗
	—
	有
	130.01
	385.20
	—
	—
	—
	—

	4层
	4003
	普通办公室
	开窗
	—
	有
	450.45
	1501.50
	—
	—
	—
	—


附录 4
主要功能房间颗粒物浓度计算结果
	楼层
	房间编号
	房间名称
	PM2.5
	PM10
	评分项
	星级评价

	
	
	
	年均值
	日均值
	降幅
	年均值
	日均值
	降幅
	年均值：PM2.5≤25 & PM10≤50(6分)
	PM2.5 & PM10 日均值
降10% (一星级)
降20% (二、三星级)

	1层
	1005
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1004
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1003
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1001
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1012
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2006
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2001
	健身活动室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2009
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2005
	音乐教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2004
	普通教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2003
	舞蹈教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2002
	健身活动室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3001
	普通教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3006
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3002
	普通教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3006
	阅览室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3005
	普通教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3004
	美术教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3002
	多媒体教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	4层
	7001
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	4层
	3006
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	4层
	4002
	会议室
	9.9
	0.023
	54.3%
	14.8
	0.033
	66.8%
	6
	二、三星级

	4层
	4001
	普通教室
	9.9
	0.023
	54.3%
	14.8
	0.033
	66.8%
	6
	二、三星级

	4层
	4003
	普通办公室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级


5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	 8

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 所有装饰装修材料均严格选用符合国家《民用建筑工程室内环境污染控制标准》的环保产品，板材、涂料、胶粘剂、陶瓷、吊顶等材料的甲醛、苯、VOC 等有害物质限量全部达标，材料进场前完成检测核验，确保室内环境污染物浓度满足强制性规范要求，保障室内空间健康安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 8


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 项目生活用水严格符合国家现行生活饮用水卫生标准，供水水质、水压及给水系统设计均满足建筑给水排水规范要求；采用节水型器具，用水定额符合国家及地方节水标准；雨水收集、水循环利用系统按规范设计，非传统水源利用达标；储水、供水设施卫生防护合规，定期检测维护，全流程保障用水安全、节水高效，符合国家各项用水标准。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 4

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 9

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 是

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 储水设施采用全密闭式设计，杜绝外界污染物进入；设置定期水循环装置，避免水体滞留变质；严格执行每半年一次的清洗消毒与水质检测制度，合格后方可使用；选用环保卫生的储水及输水材料，防止材质析出污染水质；配套自动补水、溢流防护装置，全流程保障储水水质稳定不变质。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 项目在建筑关键部位统一设置永久性标识，涵盖结构性能、消防设施、设备参数、安全警示、无障碍提示、疏散导向等类别；标识采用不锈钢、搪瓷等耐候耐腐蚀材质，安装牢固清晰，适配成都高湿环境长期使用；设置位置规范醒目，符合国家现行标准要求，为建筑长期运维、安全使用提供永久指引。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	 8

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	


  

	室外噪声模拟分析报告

	工程名称

	设计编号：ACC


	


[image: image34.png]



	工程地点
	：
	

	建设单位
	：
	天津

	设计单位
	：
	天津

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025-12-30


	采用软件
	：建筑声环境SEDU2025
	[image: image35.png]Ve SIERREEIN





	软件版本
	：20250101(SP1)
	

	正版授权码
	：SP57932059
	

	研发单位
	：北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11.项目概况


12.评价标准


12.1评价依据


12.2标准要求


23.模拟方法


23.1模拟软件


33.2分析模型


33.3计算条件


43.4参数设置


44.模拟结果及分析


44.1场地噪声


84.2建筑噪声


125.结论




13. 1.项目概况
本项目参与计算的噪声敏感参评建筑物如下表所示：
表1 参评建筑信息表
	名称
	建筑高度(米)
	底标高(米)

	12
	15.00
	0.00

	13
	15.00
	0.00

	15
	15.00
	0.00

	16
	15.00
	0.00

	135
	12.00
	0.00

	136
	12.00
	0.00

	宿舍1
	15.00
	0.00

	活动中心（绿建修改）
	18.60
	0.00


14. 2.评价标准

2.1评价依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019 

2. 《绿色建筑评价技术细则》2019
3. 《声环境质量标准》GB 3096-2008 

4. 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2021
5. 《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190-2014

6. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018 

2.2标准要求

· 《绿色建筑评价标准》GB 50378中规定：
8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求，评价总分值为10分，并按下列规则评分：
1. 环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于或等于3类声环境功能区标准限值，得5分。
2. 环境噪声值小于或等于2类声环境功能区标准限值，得10分。
· 《声环境质量标准》GB 3096中规定了五类声环境功能区的环境噪声限值，如下表所示。
表2 环境噪声限值                            单位：dB(A)
	声环境
功能区类别
	时段
	适用范围

	
	昼间
	夜间
	

	0类
	50
	40
	指康复疗养区等特别需要安静的区域

	1类
	55
	45
	指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

	2类
	60
	50
	指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、 工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

	3类
	65
	55
	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

	4类
	4a类
	70
	55
	适用于高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通、内河航道两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。

	
	4b类
	70
	60
	适用于铁路干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。


注：
1. 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22：00至次日6:00之间的时段。

2. 表中4b类声环境功能区环境噪声限值，适用于2011 年1 月1 日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域。
15. 3.模拟方法

3.1模拟软件
本报告采用建筑声环境分析软件SEDU进行模拟计算分析。SEDU是一款可用于噪声计算、评估和预测的软件，计算原理源于国际标准化组织规定的《户外声传播的衰减的计算方法》ISO 9613-2：1996、国内公布的《声学户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》GB/T 17247.2-1998和《环境影响评价技术导则》HJ2.4-2021、《公路建设项目环境影响评价规范》JTG B03-2006。软件计算严格按照国家相关标准要求编制，室内外可接力计算，室外计算结果可作为噪声边界条件接力进行后续建筑室内隔声性能的计算。

考虑到本项目建成后周边噪声环境情况的复杂性，本报告需要使用软件分别模拟计算昼间和夜间噪声值，包括项目场地的平面噪声分布、噪声敏感建筑的沿建筑物底轮廓线1.5米高度处和噪声敏感建筑立面噪声分布，并依据《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190，判断场地内环境噪声模拟结果是否满足《声环境质量标准》GB 3096和《绿色建筑评价标准》GB 50378的相关规定。
3.2分析模型
本报告根据建筑设计图纸等相关资料建立室外声环境模拟分析模型，主要包括参评目标建筑、周边建筑、声屏障、道路（包括轨道交通）和绿化带等对象。
本项目噪声分析模型如下图所示：

[image: image36.wmf]
图3.2-1 模型平面图
3.3计算条件
■ 网格设置
  平面网格间距：50×50 米
  平面网格离地高度：1.5 米
  立面网格间距：3×3 米
■ 地面效应
  地面高度：0 米
  计算考虑地面效应
  地面效应计算方法：导则算法
■ 噪声反射
  障碍物考虑的最大反射次数：1
■ 空气吸收
  气压：101325Pa  气温：16℃  湿度：50%
■ 达标统计
  建筑物噪声最大值统计方式
    取距离建筑物底标高1.5米沿线点
  场地环境噪声达标统计方式
    场地内命名参评建筑物全部达标
3.4参数设置

建筑室外场地噪声目前主要的噪声源为交通噪声，根据项目实际情况还可能考虑周边环境中工业噪声源等。本项目参与计算的噪声源如下表所示，需要指出，噪声源表中的车速、车流量等数据由客户按照项目实际情况设定。






表3.4-1 公路噪声源


           单位：dB(A)
	路段名称
	路面
材料
	车道
数量
	时段
	设计车速
km/h
	小型车
辆/h
	中型车
辆/h
	大型车
辆/h

	公路
	沥青
混凝土
	4
	昼间
	60
	500
	50
	0

	
	
	
	夜间
	60
	100
	20
	0


16. 4.模拟结果及分析 
经过软件模拟计算，预测出昼间和夜间两种时段下的场地噪声分布情况，包括场地噪声平面分布彩图、参评建筑沿建筑底轮廓线1.5米高度处噪声分布、参评建筑立面噪声级分布等彩色分析图和数据分析图。
4.1场地噪声

[image: image37.jpg]HaiE

H 9

FAMK EBHS

® - W I
ERE SEE 458 BSE ENEGEE




[image: image38.png]



图4.1-1 场地1.5m高度处声压级分布图（昼间）

[image: image39.png]



图4.1-2 场地1.5m高度处声压级分布图（夜间）

[image: image40.png]



图4.1-3  场地噪声分布俯瞰图（昼间）
[image: image41.png]dBA





图4.1-4  场地噪声分布俯瞰图（夜间）
4.2建筑噪声

参评建筑昼间和夜间沿底轮廓线1.5米分析高度处噪声分布情况，每栋参评建筑物俯视图圆圈内上下两个数字分别表示该建筑的昼间和夜间最大噪声值，红色填充代表该建筑昼间或夜间噪声值至少有一项超过三类声功能区限值，黄色填充代表该建筑物昼间或夜间噪声值均小于等于三类声功能区噪声限值，绿色填充代表该建筑物昼间或夜间噪声值均小于等于二类声功能区噪声限值。
本项目室外昼间和夜间噪声分析及达标情况如下：
[image: image42.wmf]
图4.2-1 参评建筑附近区域1.5m高度处声压级平面分布图（昼间）
[image: image43.wmf]
图4.2-2 参评建筑附近区域1.5m高度处声压级平面分布图（夜间）
参评建筑昼间和夜间沿立面噪声分布情况，在每个计算立面上用圆圈标识出该面噪声最大值，昼间和夜间计算情况分别如下：
[image: image44.png]. SN B (A)

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30




[image: image45.png]



图4.2-3 参评建筑附近区域声压级鸟瞰分布图（昼间）
[image: image46.png]



图4.2-4 参评建筑附近区域声压级鸟瞰分布图（夜间）
综合上述分析，对场地内部每栋噪声敏感建筑物达标情况分别进行了判定统计，本项目内部全部参评建筑达标情况汇总如下：
                           表4.2 参评建筑达标统计                     单位：dB(A)
	建筑名称
	时段
	1.5米高度
噪声最大值
	2类
噪声限值
	3类
噪声限值
	得分
情况

	宿舍1
	昼间
	53
	60
	65
	10

	
	夜间
	46
	50
	55
	

	活动中心（绿建修改）
	昼间
	51
	60
	65
	10

	
	夜间
	45
	50
	55
	


17. 5.结论
《绿色建筑评价标准》GB 50378第8.2.6条的要求：场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定，环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于或等于3类声环境功能区标准限值，得5分。环境噪声值小于或等于2类声环境功能区标准限值，得10分。
                           表5-1   环境噪声综合得分表                     单位：dB(A)
	时段
	噪声最大值
	2类噪声限值
	3类噪声限值
	得分情况

	昼间
	53
	60
	65
	10分

	夜间
	46
	50
	55
	


综上所述，经过软件模拟和结果统计分析，最终判定本项目满足《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019第8.2.6条，得 10 分。
0
	建筑采光分析报告书

	大学生活动中心

	设计编号：ACC


	


[image: image47.png]



	工程地点
	：
	成都

	建设单位
	：
	天津

	设计单位
	：
	天津

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月29日


	采用软件
	：采光分析DALI2025
	[image: image48.png]




	软件版本
	：20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	：T18622923465
	

	研发单位
	：北京绿建软件股份有限公司
	


目录

3

1. 建筑概况

3

2. 设计依据

3

3. 标准要求

4

4. 采光分析概述

4

4.1 基本原理

5

4.2 分析软件

5

4.3 计算方法

6

5. 采光计算参数取值

6

5.1 模拟分析条件说明

6

5.2 建筑饰面材料参数

7

5.3 门窗类型参数

7

5.3.1 普通窗

7

5.3.2 玻璃幕墙

7

6. 房间模拟结果

7

6.1 房间采光系数

8

6.2 采光均匀度

9

7. 采光效果分析彩图

11

8. 结论



13 建筑概况
	项目所在地
	成都

	光气候分区
	V
	光气候系数K
	1.20

	建筑面积
	地上  2604.22㎡    地下  0.00㎡

	建筑层数
	地上  4          地下 0

	建筑高度
	地上 18.00 m     地下  0.00m

	备注
	


14 设计依据
1. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

2. 《建筑采光设计标准》  GB50033-2013

3. 《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019
4. 《采光测量方法》GB/T 5699-2017

5. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT_449-2018

15 标准要求
本项目为教育建筑，《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、《建筑采光设计标准》GB50033中对各类建筑的采光标准值做出了明确要求，同时根据标准确定光气候分区、光气候系数K值、室外天然光设计照度值Es值。
· 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021相关条文
3.2.2采光设计应以采光系数为评价指标，并应符合下列规定：

1采光等级与采光系数标准值应符合表3.2.21的规定。

2光气候区划应按本规范附录B确定。各光气候区的光气候系数应按表3.2.2-2确定。

表3.2.2-1采光等级与采光标准值

	采光等级
	侧面采光
	顶部采光

	
	采光系数标准值(%)
	室内天然光照度标准值(lx)
	采光系数标准值(%)
	室内天然光照度标准值(lx)

	Ⅰ
	5
	750
	5
	750

	Ⅱ
	4
	600
	3
	450

	Ⅲ
	3
	450
	2
	300

	Ⅳ
	2
	300
	1
	150

	Ⅴ
	1
	150
	0.5
	75


表3.2.2-2  光气候系数K值

	光气候区
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ

	K值
	0.85
	0.90
	1.00
	1.10
	1.20

	室外天然光设计照度值Es （lx）
	18000
	16500
	15000
	13500
	12000


3.2.3 对天然采光需求较高的场所、应符合下列规定：
1卧室、起居室和一般病房的采光等级不应低于Ⅳ级的要求；
2普通教室的采光等级不应低于Ⅲ级的要求；

3普通教室侧面采光的采光均匀度不应低于0.5

16 采光分析概述

天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境，各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要的意义。
16.1 基本原理
《建筑采光设计标准》GB50033-2013以采光系数平均值作为采光设计的关键性评价指标。
1. 采光系数
在室内参考平上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。
室内某一点的采光系数C，计算公式为：
[image: image49.wmf]%

100

´

=

w

n

E

E

C


式中：En—室内照度，lx；
Ew—室外照度，lx。
2. 平均采光系数
通常按单个房间计算平均采光系数，即房间内划分网格上各个交点上的采光系数算术平均值。
3. 采光系数标准值
在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值。《建筑采光设计标准》GB50033-2013中规定的采光系数标准值和室内天然光照度标准值为参考平面上的平均值。在同一室外天然光设计照度值的条件下，对于同一个房间，满足采光系数标准值即满足室内满足天然光照度标准值。

16.2 分析软件

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali进行模拟分析。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB 50033-2013配套的软件，支持《建筑环境通用规范》GB 55016、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的采光指标要求，可对达标率、地下采光、内区采光、视野率、眩光指数等进行快速分析，并根据不同需求生成分析报告书。软件以国际上广泛认可的Radiance为计算核心。
Dali已通过《建筑采光设计标准》GB50033-2013编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，Dali还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。
16.3 计算方法
《建筑采光设计标准》GB50033-2013第6.0.3条明确指出，对于采光形式复杂的建筑，应利用计算机模拟软件或缩尺模型进行采光计算分析。本项目采用模拟法计算采光系数，用以分析各功能房间（场所）的采光品质和状况。
在Dali中，模拟法就是调用计算工具Radiance进行采光模拟计算，最后将计算结果返回到Dali进行处理分析，这是最真实、最常用的方法。Radiance是由美国劳伦斯伯克利国家实验室以及瑞士洛桑生态技术联邦局开发的采光模拟核心程序，采用了蒙特卡洛算法优化的反向光线追踪算法，相对于光能传递算法来说光线追踪更适合于精确的建筑采光分析。
[image: image50.png]WU >

Lynes AR HHL:
B FHRERICS

0 1 2 3 ) 5 % 0

o1 2 3 4 3 6
Radiance il it H#0-F- 2R R¥U(%) Radiance BBl HH LG 1R Y E M%)




图5.3 模拟值与理论计算的关系
经过大量的理论计算和软件模拟对比，Radiance软件模拟出的数值与理论计算的结果基本吻合，说明Radiance软件可以提供高精确度的结果。国际上采光标准制定与论文基本上都采用Radiance进行模拟，国际上大部分商用采光分析软件也都基于Radiance程序内核开发，该程序的分析计算结果受到广泛认可。
17 采光计算参数取值
17.1 模拟分析条件说明
天空模型：CIE全阴天天空；
计算光线反射次数：3次；
分析参考平面：功能房间取距地面0.75m，公共空间取地面；
计算网格划分：根据房间面积的情况对网格进行合理划分，如下表所示；
	房间面积(m2)
	网格大小（m）

	≤10
	0.25

	10~100
	0.50

	≥100
	1.00


周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。
室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。
17.2 建筑饰面材料参数
室内采光效果受内部和外部两种因素的影响。内表面反射比就是内部重要影响因素之一，外部因素除了天空亮度外，建筑外表面反射情况也是重要的影响因素。本项目中建筑内外饰面材料，如顶棚、墙面、地面、建筑外表面，其材质、颜色对应不同的反射比，给室内光环境带来不同的采光效果，反射比数据参考《建筑采光设计标准》GB 50033-2013附录D中的表D.0.5 饰面材料的反射比ρ值，具体参数见下表：

	建筑饰面材料选用与反射比取值

	部位
	反射比材料设计取值
	备注

	顶棚
	0.75
	

	地面
	0.30
	

	墙面
	0.60
	

	外表面
	0.30
	


注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

17.3 门窗类型参数
透光的门窗决定了建筑内部的采光水平，工程中常见的采光门窗有侧窗、天窗和透光门等。窗的位置、尺寸、形态等都对室内采光有明显的影响，常用的透光门也有利于自然光的传播，天窗更是解决大空间采光的有效方式。总之，建筑的门窗采光性能参数与采光系数的计算息息相关。
门窗性能参数包括门窗尺寸、挡光系数、窗框类型、玻璃类型、可见光透射比和反射比，本项目的具体参数详见下文。
17.3.1 普通窗
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	105
	7000
	4000
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	106
	3500
	4000
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	107
	3500
	4000
	单层铝窗
	高透Low-E
	0.76
	0.08

	301
	8000
	4000
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	c101
	5000
	4000
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1500
	2653
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	c4001
	2200
	4000
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

17.3.2 玻璃幕墙
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	
	3013
	4500
	单层铝窗
	高透Low-E
	0.76
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

18 房间模拟结果

本项目为教育建筑，《建筑环境通用规范》GB 55016-2021要求普通教室的采光等级不应低于Ⅲ级的要求，普通教室侧面采光的采光均匀度不应低于0.5。本项目需计算建筑内主要功能房间的采光系数，并统计采光均匀度。
18.1 房间采光系数
本项目中，普通教室的采光等级不应低于Ⅲ级的要求，房间采光系数结果见下表： 
	楼层
	房间
	对标功能
	采光等级
	采光类型
	房间面积
	采光系数C(%)
	采光系数
标准值(%)
	结论

	1
	1001[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	432.32
	5.00
	3.60
	满足

	
	1003[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	76.45
	3.66
	3.60
	满足

	
	1012[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	21.68
	4.21
	3.60
	满足

	
	[会议室]
	教师办公室
	III
	侧面
	133.62
	4.21
	3.60
	满足

	
	[报告厅]
	阶梯教室
	III
	侧面
	411.67
	4.25
	3.60
	满足

	2
	2001[健身活动室]
	健身房
	IV
	侧面
	148.69
	3.27
	2.40
	满足

	
	2002[健身活动室]
	健身房
	IV
	侧面
	137.15
	2.58
	2.40
	满足

	
	2003[舞蹈教室]
	专用教室
	III
	侧面
	76.45
	6.10
	3.60
	满足

	
	2004[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	57.39
	11.26
	3.60
	过亮不宜

	
	2005[音乐教室]
	专用教室
	III
	侧面
	57.14
	5.16
	3.60
	满足

	3
	3001[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	75.35
	11.48
	3.60
	过亮不宜

	
	3001[阅览室]
	专用教室
	III
	侧面
	137.15
	4.51
	3.60
	满足

	
	3002[多媒体教室]
	专用教室
	III
	侧面
	70.39
	7.72
	3.60
	满足

	
	3002[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	76.45
	8.04
	3.60
	满足

	
	3004[美术教室]
	专用教室
	III
	侧面
	57.39
	11.48
	3.60
	过亮不宜

	
	3005[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	57.15
	5.22
	3.60
	满足

	4
	4001[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	48.15
	7.89
	3.60
	满足

	
	4002[会议室]
	教师办公室
	III
	侧面
	36.32
	9.84
	3.60
	过亮不宜

	
	7001[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	45.10
	3.92
	3.60
	满足

	
	7002[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	32.22
	3.83
	3.60
	满足

	
	7003[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	26.13
	4.46
	3.60
	满足

	
	7004[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	27.76
	4.14
	3.60
	满足

	
	7005[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	38.28
	9.93
	3.60
	过亮不宜


18.2 采光均匀度
普通教室侧面采光的采光均匀度不应低于0.5，采光均匀度即工作面上采光系数最小值与平均值之比，本项目中采光均匀度情况见下表：
	楼层
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	最小值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	2
	2004[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	3.80
	11.26
	0.34
	不满足

	3
	3001[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	2.85
	11.48
	0.25
	不满足

	
	3002[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	2.42
	8.04
	0.30
	不满足

	
	3005[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	1.17
	5.22
	0.22
	不满足

	4
	4001[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	2.88
	7.89
	0.36
	不满足


19 采光效果分析彩图
采光系数分析彩图可以直观地反应建筑内各个房间的采光效果，本项目中各楼层中标准要求房间的室内采光情况如下所示：
[image: image51.png]228

110

70

10

05

00




1层

[image: image52.png]al (

211

110

70

40

20

10

05

00




2层

[image: image53.png]262

110

70

40

20

10

05

00




3层

[image: image54.png]



4层

20 结论
通过对本建筑的采光模拟和统计分析，《建筑环境通用规范》GB 55016-2021提出普通教室的采光等级不应低于Ⅲ级的要求、普通教室侧面采光的采光均匀度不应低于0.5两项要求；
1、普通教室的采光等级不应低于Ⅲ级要求的房间汇总如下：
	房间/面积
	总数
	满足要求数量
	满足要求比例(%)
	不满足非强条的房间
	不满足强条的房间

	房间(个)
	23
	23
	100.00
	－－
	－－

	采光面积(㎡)
	2280.41
	2003.57
	87.86
	－－
	－－


2、普通教室侧面采光的采光均匀度不应低于0.5，其中5个房间不满足采光均匀度要求。
附：周边遮挡总平面图
[image: image55.wmf]
室内热湿环境评价
居住建筑
设计编号：
[image: image56.bmp]
	工程地点
	：
	四川-成都

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2026年01月02日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image57.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250101(SP1)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
31 项目概况


31.1 平面图


91.2 三维视图


92 计算依据


103 参考标准


104 计算方法


104.1 CFD计算原理


124.2 热湿环境评价指标计算


145 结果分析


145.1 1层分析图


175.2 室内PMV与PPD达标比例统计


176 结论





21 项目概况
21.1 平面图

[image: image58.wmf]送风口3,风速0.5m/s,绝热�

送风口4,风速0.5m/s,绝热�

送风口5,风速0.5m/s,绝热�

送风口6,风速0.5m/s,绝热�

送风口9,风速0.5m/s,绝热�

送风口10,风速0.5m/s,绝热

回风口3,风速0.5m/s,绝热�

回风口5,风速0.5m/s,绝热�

回风口6,风速0.5m/s,绝热�

回风口7,风速0.5m/s,绝热�

回风口8,风速0.5m/s,绝热�

回风口9,风速0.5m/s,绝热�


1层平面

[image: image59.wmf]
2层平面

[image: image60.wmf]
3层平面

[image: image61.wmf]
4层平面

[image: image62.wmf]
5层平面

[image: image63.wmf]
6层平面

[image: image64.wmf]
7层平面

21.2 三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

22 计算依据

本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

4. 《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

5. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

6. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

7.  委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
8.  委托方提供的其他相关资料
23 参考标准

室内热湿环境评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中5.2.9条第2款的要求，具体评分规则如下：
2）建筑主要功能房间供暖、空调工况下室内热环境参数达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

24 计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和温度分布，进而得出室内热湿环境评价指标分布，并进行达标比例计算，下面依次介绍CFD和室内热湿环境评价指标的计算方法。
24.1 CFD计算原理
24.1.1 湍流模型
湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见湍流模型适用性：
表 4.1-1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


24.1.2 边界条件


围护结构：外围护结构采用传热系数作为边界条件，内围护结构根据实际情况可选择传热系数或者绝热边界条件
；
送风口：采用温度和风速作为边界条件；
回风口：采用绝热和定压边界条件；
24.1.3 求解计算
1. 数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image65.png]209, ain(ove) = an(r,grade) +5,




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 4.1‑2 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image66.png]



	[image: image67.png]




	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image68.png]



	[image: image69.png]O




	[image: image70.png]or 9 ou ow,
P erra) ayu‘lffaz) az“‘-ffaz






	y 速度
	[image: image71.png]



	[image: image72.png]O




	[image: image73.png]oP 9. Oou ow,
St 33 i g) * oy err 520+ 5 B 33






	z 速度
	[image: image74.png]



	[image: image75.png]O




	[image: image76.png]~52 + 32 (herr3) + 35 (herr3e) + 55 (et 3) 9





	湍流动能
	[image: image77.png]



	[image: image78.png]Aplleff




	[image: image79.png]G.+ Gz — p&





	湍流耗散
	[image: image80.png]



	[image: image81.png]Aelloff




	[image: image82.png]Cre (Gt Caglia) — Caep






	温度
	[image: image83.png]



	[image: image84.png]Al e
<&




	[image: image85.png]





上表中的常数如下：
	[image: image86.png]Gy = u,S*?




	[image: image87.png]



	[image: image88.png]1(0u; ou;




	[image: image89.png]=gl
Gy = Brg =t o





	[image: image90.png]b
e = pCu




	[image: image91.png]0.0845





	[image: image92.png]1.42




	[image: image93.png]




	[image: image94.png]Cae =





	[image: image95.png]



	[image: image96.png]



	

	[image: image98.png]


 
[image: image100.png]Srhay = 10. MRy < pogy, Way = a, ~ 1.393



 

	[image: image101.png]g, = e =1/
e =1t g7

Mo =438.8 = 0012






2. 差分格式
本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
24.2 热湿环境评价指标计算
人类的热感觉主要与其全身热平衡有关。这种平衡不仅受空气温度、平均辐射温度、风速和空气湿度等环境参数影响，还受人体活动和着装的影响。对这些参数估算或测量后，人的整体热感觉可以通过计算预计平均热感觉指数（PMV）进行预测。
预计平均热感觉指标PMV（Predict mean vote）为人群对热感觉等级投票的平均指数，根据人体热平衡的基本方程式以及心理和生理主观热感觉的等级为出发点，考虑了人体热舒适感的各种相关因素的全面评价指标。本项目采用《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中所示的计算程序完成上述PMV的计算。
24.2.1 PMV计算公式
 [image: image102.png]PMV =[0,303-exp(-0,036- M) +0,028 |-

(M -w)-3,05-107.[5733-6,99- (M — W) p, |-0,42-[(M -W)-5815]
17107 M (5867 p,)~0,0014-M (341, ™)

-3,96-1078 -/, -[(ld +2m3)* (7 +273)4]—fd g -(te=ta)

1 =35,7-0,028-(M ~)~1Ig -{3,96-10“’ S -[(:c, +273)" - (7 +273)‘]+f=| “he (1 ,,a)} @
238 —1a%% for 2,38-[r—1a*% > 121 fimr @

2t o for  2,38-|rqy—15] %% <121 iy
- “)

100412901,  for/y<0,078 m?-KW
105+0,645/y  for [y >0,078m2 KW




式中：
PMV——预计平均热感觉指数；
M  ——代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；
W  ——有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；
lcl   ——服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；
fcl   ——服装表面系数，通过公式（4）求解；
ta    ——空气温度（℃），CFD求解；

[image: image103.wmf]r

t

  ——平均辐射温度（℃），通过CFD求解获得室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；
var   ——相对风速（m/s），CFD求解；
Pa  ——水蒸气分压（Pa）；
hc   ——对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；
tcl  ——服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；
说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。
24.2.2 PPD计算公式
PPD为处于热湿环境中的人群对于热湿环境不满意的预计投票平均值，PPD可预测在一给定环境中可能感觉过热或过冷的人的百分数来提供有关热不适或者热不满意的信息。PPD可由PMV得出：
[image: image105.png]|00 — 95 - exp(—0.03353- PMV*® — 0.2179- PMV )



                    (5)
式中：
PMV为平均热感觉指数；
  
PPD为预计不满意率，%；
[image: image106.png]80
60

40
30

20

PPD

15

2 PMV




                         PPD与PMV的关系
24.2.3 PMV和PPD达标比例计算
先通过CFD法求解室内温度场和速度场分布，再根据PMV和PPD计算公式获取室内PMV和PPD分布，参考《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中的评价方法统计PMV和PPD达标面积比例，最后给出评价结果。
25 结果分析

该项目基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV和PPD达标情况，首先进行温度场计算，再进行PMV和PPD计算。
	序号
	分析对象名称
	室外温度
(℃)
	人体代谢
(met)
	对外做功
(met)
	服装热阻
(clo)
	相对湿度
(%)

	1
	区域1
	30
	1
	0
	0.6
	50


25.1 1层分析图

[image: image107.png]— 09
| EX]
-2 (N

239

- B |





图 5.1‑1人行高度处温度场分布
[image: image108.png]Utm/s)

a7

L2l
& 2Ll

146 .

0.00





图 5.1‑2人行高度处速度云图
[image: image109.png]Um/s)

219.

190,
175,
160.
146.
131,
7.
102,
575
729
583
437
22
146
000





图 5.1‑3流线图
[image: image110.png]



图 5.1‑4人行高度处PMV分布
[image: image111.png]PPD(%)

250

100





图 5.1‑5人行高度处PPD分布
25.2 室内PMV与PPD达标比例统计
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且依据《绿色建筑评价技术细则》按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的PMV-PPD整体评价结果。
表5.2-1 PMV-PPD整体评价指标
	等级
	整体评价指标

	Ⅰ级
	PPD≤10％
	－0.5≤PMV≤＋0.5

	Ⅱ级
	10％＜PPD≤25％
	－1≤PMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1

	Ⅲ级
	PPD＞25％
	PMV＜－1或PMV＞＋1


表5.2-2 建筑主要功能房间以及PMV-PPD整体评价达标面积统计
	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	PMV-PPD达标面积 (㎡)
	面积(㎡)
	PMV-PPD达标面积比例(%)
	得分

	1层
	1001
	普通办公室
	292.0
	292.0
	100.00
	8

	
	1006
	普通办公室
	434.1
	434.1
	100.00
	8

	
	1011
	会议室
	18.2
	18.2
	100.00
	8

	
	1013
	普通办公室
	115.4
	115.4
	100.00
	8

	
	1023
	休息室
	21.7
	21.7
	100.00
	8

	
	1024
	卫生间
	9.5
	9.5
	100.00
	8

	
	1025
	普通办公室
	117.3
	117.3
	100.00
	8

	
	1026
	普通办公室
	76.4
	76.4
	100.00
	8

	建筑PMV-PPD达标面积比例（%）
	100.00%


说明：建筑整体的PMV-PPD达标面积比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
26 结论
该建筑主要功能房间热湿环境评价指标PMV和PPD达到整体评价II级的面积比例为100.00%，根据绿标5.2.9，应得8分。
室内气流组织分析报告
大学生活动中心
设计编号：ACC
[image: image112.bmp]
	工程地点
	：
	成都

	建设单位
	：
	天津

	设计单位
	：
	天津

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月29日


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image113.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18622923465
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 项目概况


31.1 平面图


61.2 三维视图


62 计算依据


73 参考标准


74 技术措施


75 计算方法


75.1 CFD计算原理


106 结果分析


106.1 室内速度场分布


136.2 室内风速矢量图


166.3 流线图


187 结论





27 项目概况
27.1 平面图

[image: image114.wmf]
1层平面

[image: image115.wmf]
2层平面

[image: image116.wmf]
3层平面

[image: image117.wmf]
4层平面

27.2 三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
28 计算依据

本项目主要参照资料为：
9. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
10. 《绿色建筑评价技术细则》
11. 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013
12. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
29 参考标准

室内气流组织评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中控制项5.1.2条，具体要求如下：


5.1.2
应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
30 技术措施
本项目采用了如下技术措施避免室内气流组织合理，防止污染物串通：
无
31 计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和气流方向，从整体上展示室内风速和气流组织，为室内优化设  计提供依据。
31.1 CFD计算原理
31.1.1 湍流模型
湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见湍流模型适用性：
表 1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


31.1.2 边界条件
进风窗口：采用压强边界条件；
排风窗口：采用压强边界条件。
31.1.3 求解计算
3. 数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image118.png]o
~C2) 1 4iv(oUg) = div(r,gradg) +5,




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 5.1‑1 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image119.png]



	[image: image120.png]




	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image121.png]



	[image: image122.png]O




	[image: image123.png]or 9 ou ow,
P erra) ayu‘lffaz) az“‘-ffaz






	y 速度
	[image: image124.png]



	[image: image125.png]O




	[image: image126.png]oP 9. Oou ow,
St 33 i g) * oy err 520+ 5 B 33






	z 速度
	[image: image127.png]



	[image: image128.png]O




	[image: image129.png]~52 + 32 (herr3) + 35 (herr3e) + 55 (et 3) 9





	湍流动能
	[image: image130.png]



	[image: image131.png]Aplleff




	[image: image132.png]G.+ Gz — p&





	湍流耗散
	[image: image133.png]



	[image: image134.png]Aelloff




	[image: image135.png]Cre (Gt Caglia) — Caep






	温度
	[image: image136.png]



	[image: image137.png]Al e
<&




	[image: image138.png]





上表中的常数如下：
	[image: image139.png]G = U.5*




	[image: image140.png]s= 255




	[image: image141.png]



	[image: image142.png]




	[image: image143.png]



	[image: image144.png]



	[image: image145.png]1.68




	[image: image146.png]




	[image: image147.png]



	[image: image148.png]



	
	

	[image: image150.png]Q. = Q.



 由 [image: image152.png]e I o=




 计算。其中[image: image154.png]




	如果[image: image156.png]W< Uegy



，则[image: image158.png]a. =a. & 1,393





	[image: image160.png]


，其中[image: image162.png]


，[image: image164.png]


，[image: image166.png]0.012







4. 差分格式
  本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
32 结果分析

32.1 室内速度场分布
[image: image167.png]U(m/s)
0945

0.886

0.827

0.472

0.413
o295

—o236

.
I,,.m,
o

VENT




[image: image168.png]U(m/s)
0945

0.886

0.827

0.472

0.413
o295

—o236

.
I,,.m,
o

VENT




[image: image169.png]U(m/s)
0.998
0.936

0.873

0811

0.748

0.686

0.624

0.561

0.499

0.437

o7

—Hoar2

o249

o187

0.0624

K.

VENT





图6-1 室内速度分布

32.2 室内风速矢量图
[image: image170.png]U(m/s)
0945

0.886

0.827

0.236

0.177

o0.118

0.0591

0.00

VENT



[image: image171.png]U(m/s)
0945

0.886

0.827

0.177

o0.118

0.0591

VENT



[image: image172.png]U(m/s)
0.998

0.936

0.873

0811

0.748

0.686

0.624

0.561

0.499

0374

0312

0.249

0.187

VENT




图6-2 室内风速矢量图

32.3 流线图
[image: image173.png]0223
o
13
oosse

Late-06

VENT




[image: image174.png]0223
o
13
oosse

Late-06

VENT




[image: image175.png]00510

270007

VENT





图6-3 室内流线图

33 结论
该建筑参评房间所用技术措施合理，且通过CFD对室内进行气流组织分析，确认气流组织合理，满足绿标5.1.2的要求。
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	 9

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 采用电动可调百叶遮阳、中空玻璃内置遮阳帘、手动遮阳卷帘三类可控遮阳措施，主要应用于建筑南向、西向玻璃幕墙、采光顶及公共活动区外窗部位，可根据光照强度灵活调节遮阳效果，兼顾采光、隔热与节能需求。​


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	


� 依据绿标条文说明，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC浓度进行评估。


� 本项目所有主要功能房间的装修方案参见附录2.


� 室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例。


� 数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1


� 室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例，基准值为24小时平均值。


� 依据绿标条文说明，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC浓度进行评估。


� 本项目所有主要功能房间的装修方案参见附录2.


� 室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例。


� 数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1


� 室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例，基准值为24小时平均值。


� 注：围护结构传热系数选取依据《民用建筑热工设计规范》等相关的建筑热工设计规范，空调送风口温度和风速选取依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012相关条款。 





	
	第4页 共114页
	



[image: image176.jpg][image: image177.jpg]


[image: image178.png]


[image: image179.jpg]


[image: image180.jpg]


[image: image181.jpg]


[image: image182.png]U GFIZERER




[image: image183.png]


_1835982008.unknown

_1835982014.unknown

_1835982004.unknown

