第5章  辅助工具
[image: image12.jpg]


                                                     室内空气质量分析报告

6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	5

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	8

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	5

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	5

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	10

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	10

	合计
	
	
	102.0
	93.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☑联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 场地规划连续、无障碍的步行专用交通流线，直接连通建筑主出入口与周边公共交通站点，流线简洁顺畅、与人车分流系统衔接，无交叉干扰；未设置专用接驳车，依托清晰的步行指引标识与便捷慢行路径，保障人员快速往返公共交通站点与建筑区域，满足绿色出行接驳需求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 
	 
	☐是☐否

	电动汽车停车位数量
	 
	 
	☐是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 
	 
	☐是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。​自行车停车场布置于建筑主出入口周边的便捷位置，紧邻步行系统且与人车分流路线衔接，场地设置遮雨遮阳棚，地面做防滑处理，按规范规划充足停车泊位，兼顾无障碍停放需求，整体设计贴合生态慢行理念。停车管理采用开放式自助管理模式，配套基础防盗与导向标识，无复杂管控流程，定期开展场地维护与设施检修，保障停放安全与使用便捷性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 自动监控系统覆盖建筑出入口、公共走廊、疏散通道、设备机房、自行车停车场及场地周边等关键区域，全天候布设高清监控设备，系统联网稳定运行。具备实时视频监测、画面存储回溯、异常情况自动抓拍报警功能，支持远程查看与智能管控，可实时监测场地及建筑内人员流动、设施运行状态，辅助安全管理、应急处置与日常运维，提升建筑智能化安全防护与管理效率。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 信息网络系统在建筑全区域实现有线与无线网络全覆盖，涵盖公共活动空间、各类功能用房、设备机房及出入口等部位，网络设备配置合理、运行稳定，满足建筑使用、智能设备联动及信息传输需求。系统具备网络接入管理、带宽智能调配、网络安全防护、设备远程监控与故障预警等管理功能，可保障网络稳定高效运行，实现信息化管理与智能化运维，契合建筑整体使用与管理的网络需求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。
​项目在生活便利方面严格执行国家现行强制性工程建设规范，建筑出入口、公共走廊、电梯门厅、卫生间等区域均按标准设置无障碍设施，满足特殊人群使用需求；场地人车分流、步行及自行车交通系统规划合规，交通出行便利有序；生活用水、节水器具、储水供水设施符合规范要求，用水便捷安全；信息网络、自动监控、标识引导等配套设施全覆盖，公共服务与便民设施配置达标；各类功能空间尺度、设施布局均满足使用便利的强制性规定，全方面符合生活便利相关标准要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	 4

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	4 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	 欧意轩花园公交站​
	100 
	929 路 ;m219 路 ;m306 路 ;m319 路 ;m502b 线 ;m556 路等​ 
	☑已建 ☐规划

	 
	 
	 
	☐已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有
929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	


 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	5

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	3 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	项目建筑基地内，人行道在各种路口、各种出入口位置设置缘石坡道，人行道坡道的上下坡设置提示盲道。各塔楼主入口兼作无障碍出入口，出入口设无障碍坡道，坡度不大于1:20。各塔楼核心筒内设有一部无障碍电梯，并在每部无障碍电梯门口铺设提示盲道，电梯外加装盲文操作按钮。各楼设置无障碍卫生间，其卫生器具设施按国家规范配置。 

本项目为办公类项目，每层设有4部电梯，其中一部电梯为可容纳担架的无障碍电梯，电梯尺寸为1950x550x850。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	


  

6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居住建筑
	☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	 

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☑ 
公共建筑
	☑建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☑建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☑电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☑周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☑场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	 10

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☑教育
	西南交通大学 
	 500
	是 

	☑医疗卫生
	 
	 
	 

	☑文化体育
	 
	 
	 

	☑商业服务
	 
	 
	 

	☐金融邮电
	 
	 
	 

	☐社区服务
	 
	 
	 

	☐市政公用
	 
	 
	 

	☐行政管理
	 
	 
	 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	 
	 
	 

	展览设施
	 
	 
	 

	健身设施
	 
	 
	 

	餐饮服务设施
	 
	 
	 

	交往空间
	 
	 
	 

	休息空间
	 
	 
	 


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 
	 
	 
	 

	文化设施
	 
	 
	 
	 

	公共广场
	 
	 
	 
	 

	公共绿地
	 
	 
	 
	 

	其他      
	 
	 
	 
	 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	 3

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	2 

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☑是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☑是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	3 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	 2

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 3

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	 2

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☑室外健身场地，其规模为：      m2，占总用地面积的比例为：      %
☑室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☑专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 
场地内结合绿化景观与步行系统，在建筑外围安静开阔区域设置健身场地，地面采用防滑耐磨铺装，配置基础便民健身器材，预留充足活动空间，且配套无障碍通行通道，与人车分流系统无缝衔接。健身场地布局合理、环境舒适，通风采光条件良好，可满足日常健身、休闲锻炼需求，全年龄段人群均可便捷使用，有效提升了场地的便民服务水平与使用体验。
​


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：   建筑内楼梯    ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☐特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
污染物浓度预评估
分析报告
大学生活动中心
设计编号：ACC
[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	成都

	建设单位
	：
	天津

	设计单位
	：
	天津

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月29日


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18622923465
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录

31. 项目概况


42. 评价依据


43. 标准要求


54. 计算原理


54.1
有机物


54.2
颗粒物


65. 室内空气质量评估


65.1
有机物浓度


85.2
颗粒物浓度


116. 结论


12附录 1
主要功能房间渗透风量


13附录 2
主要功能房间有机物浓度计算结果


20附录 3
主要功能房间通风净化方案及对应参数


23附录 4
主要功能房间颗粒物浓度计算结果





1. 项目概况
	工程名称
	 

	建筑类型
	

	地理位置
	 成都

	建筑面积
	地上 2656.09m2
	地下0.00m2

	建筑层数
	地上4层
	地下0层

	建筑高度
	18.000m

	北向角度
	1.6°


[image: image3.wmf]
2层平面

图 1‑1
建筑平面图
请先在[模型观察]命令中保存图片！

图 1‑2
建筑三维轴测图
2. 评价依据
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

3. 标准要求
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）对室内空气提出明确要求。
· 星级评价
3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定：
3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。
表3.2.8
一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求
	
	一星级
	二星级
	三星级

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	10%
	20%

	注：2 室内氨、总挥发性有机物、PM2.5等室内空气污染物，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。


· 控制项
5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置经验标志。
· 评分项
5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计：

1）
氨
、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡1等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低10%，得3分；降低20%，得6分；
2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。

《室内空气质量标准》GB/T 18883中对于室内空气质量指标的要求如下：
	指标分类
	指标
	计量单位
	要求
	备注

	化学性
	甲醛(HCHO)
	mg/m3
	( 0.08
	1小时平均

	
	苯(C6H6)
	mg/m3
	( 0.03
	1小时平均

	
	甲苯(C7H8)
	mg/m3
	( 0.20
	1小时平均

	
	二甲苯(C8H10)
	mg/m3
	( 0.20
	1小时平均

	
	总挥发性有机化合物(TVOC)
	mg/m3
	( 0.60
	8小时平均

	
	可吸入颗粒物(PM10)
	mg/m3
	( 0.10
	24小时平均

	
	细颗粒物(PM2.5)
	mg/m3
	(0.05
	24小时平均


4. 计算原理
室内空气质量（IAQ, Indoor Air Quality）评价是一个综合多种因素的过程，需综合考虑建筑设计因素（门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等）、室外污染物水平（建筑所在地近3年的环境大气监测数据），建筑的运行方式（如：单体净化器夏季与过渡季通常不开启、新风系统仅用于制冷的项目冬季不应考虑新风净化等）。
4.1
有机物
建筑材料和家具制品的使用会向室内空气释放甲醛、挥发性有机物VOCs等污染物。影响其浓度的因素有：室内装修涉及方案和装修材料的种类、使用量、辅助材料、室内新风量等。
[image: image4.png]PRSI

‘ vspmne | [ eE |

ERBHUERYIRE




图 4‑1
室内有机物挥发浓度影响因素
室内挥发性有机物评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程：
[image: image5.png]



其中：
V
— 房间体积，m3
Ca
— 房间空气中污染物浓度，mg/ m3
A
— 材料与室内空气接触的面积，m2
Q
— 房间内渗风量，m3/h

E
— 材料污染物释放率，mg/m2·h

4.2
颗粒物
室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释。
[image: image6.png]ERTRIRE




图 4‑2
室内颗粒物浓度影响因素
通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行评估，其计算公式如下：

[image: image7.wmf]1,12,2

(1)(1)-

a

moutmmamnoutioutatotalaa

dC

VQCQCQCpQCRCkVQCCADRC

dt

hh

=-+-+++--

，

，


其中：
Ca

—
室内颗粒物浓度，单位为μg/m3
Cout

—
室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；
Qm,1

—
机械通风新风量，单位为m3/h；
Qm,2

—
机械通风回风量，单位为m3/h；
𝜂𝑚,1

—
新风一次通过净化效率，无量纲；
𝜂𝑚,2

—
回风一次通过净化效率，无量纲；
Qn

—
房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；
Qi

—
渗风量，单位为m3/h；
CADR
— 为净化器洁净空气量，单位为m3/h；
p

—
室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；
R

—
室内颗粒物源强度，单位为μg/h；
k

—
沉降速率1/h；
V

—
房间体积m3；
5. 室内空气质量评估
本项目休息室、会议室、健身活动室、多媒体教室、房间、普通办公室、普通教室、美术教室、舞蹈教室、阅览室、音乐教室设定为主要功能房间。空气质量仅针对主要功能房间进行评估。
5.1
有机物浓度
5.1.1
计算参数


室内空气中有机物浓度的计算，输入参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量。
5.1.1.1
装修方案及装修材料污染物释放特性
本项目主要功能房间采用的装修设计方案
以及装修材料及污染物释放特性，总结如下：
表 5.1
本项目采用的装修方案及装修材料污染物释放率
	装修方案
	装修材料
	污染物释放率（单位：mg/（m2·h））

	
	名称
	类别
	甲醛
	苯
	TVOC

	（居建）卧室1
	面漆
	涂料
	0.0045
(F1)
	0
(F1)
	0.0062
(F1)

	
	床
	家具
	0.0191
(F2)
	0
(F1)
	0.122
(超限)

	
	地毯
	地毯
	0.0042
(F1)
	0
(F1)
	0.0169
(F2)

	（公建）会议室1
	面漆
	涂料
	0.0045
(F1)
	0
(F1)
	0.0062
(F1)

	
	桌子
	家具
	0.0023
(F1)
	0
(F1)
	0.0312
(F3)

	
	石塑地板
	地板
	0.0012
(F1)
	0
(F1)
	0.0355
(F3)


5.1.1.2
渗透风量
渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算。门窗气密性等级参考《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。
本项目忽略渗透风量的影响。
表 5.2
标准层房间渗透风量表
	标准层
	房间编号
	房间名称
	房间体积
(m³)
	换气次数
(次/h)
	门窗气密性
等级
	缝隙长度
(m)

	2层
	—
	—
	—
	—
	—
	—


5.1.2
计算结果
本项目所有主要功能房间有机物污染浓度最不利结果如下。其中甲醛、苯为1小时均值，单位mg/m3; TVOC为8小时均值，单位mg/m3. 所有主要功能房间详细结果参见附录2. 
表 5.3
主要功能房挥发性有机物浓度最不利结果及达标判定
	有机物
	浓度
	浓度
降幅

	控制项
	得分项
	星级评价

	
	
	
	限值
	判定
	标准要求
	分值
	标准要求
	星级

	甲醛
	0.028
	64.7%
	0.08
	达标
	0.072 (3分)
0.064 (6分)
	6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级）
	二、三星级

	苯
	0.000
	100.0%
	0.03
	达标
	0.027 (3分)
0.024 (6分)
	6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级)
	二、三星级

	TVOC
	0.172
	71.4%
	0.6
	达标
	0.54 (3分)
0.48 (6分)
	6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级）
	二、三星级


[image: image8.jpg]mg/m3)

BiRAE (B

07

06

P
SR
s

B 0 STTY0E

N—Bg =

W358

2HT

05
04
03
02




图 5‑1
主要功能房间挥发性有机物浓度最不利结果统计图
5.2
颗粒物浓度
5.2.1
计算参数
室内颗粒物浓度的计算，输入参数主要为室内外污染物源强及通风净化措施。以下5.2.1.1至5.2.1.4节将对颗粒物浓度的计算与评估进行逐步说明。
5.2.1.1
室内颗粒物源强
室内颗粒物主要源自于人员活动。本项目主要功能房间人员密度小于0.4
（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。

5.2.1.2
室外颗粒物污染源浓度
室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据。PM2.5和PM10全年室外浓度日均值见下图:

[image: image9.png]& H Bt (ng/m? )

300

250

200

150

100 |

L LR R LR R
»»»»»»»»»»»»
S S E SN




图 5‑2
室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值
5.2.1.3
渗透风量
本项目标准层渗透风量内容已于第5.1.1.2条阐述。
5.2.1.4
房间通风净化
本项目标准层各主要功能房间采取的通风净化方案及效率如下。所有主要功能房间的通风净化方案及对应参数参见附录3。
表 5.4
标准层通风净化方案及对应参数
	主要功能房间
	通风净化方案
	通风净化方案对应参数

	
	通风方案
	净化器
	通风量
(m³/h)
	净化量
(m³/h)
	新风量
(m³/h)
	净化率
(%)
	回风量
(m³/h)
	净化率
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
休息室
	开窗
	有
	63.64
	212.12
	—
	—
	—
	—

	2001
健身活动室
	开窗
	有
	401.45
	1338.18
	—
	—
	—
	—

	2009
休息室
	开窗
	有
	20.44
	68.14
	—
	—
	—
	—

	2005
音乐教室
	开窗
	有
	154.29
	514.31
	—
	—
	—
	—

	2004
普通教室
	开窗
	有
	154.96
	516.53
	—
	—
	—
	—

	2003
舞蹈教室
	开窗
	有
	206.42
	688.05
	—
	—
	—
	—

	2002
健身活动室
	开窗
	有
	370.32
	1234.40
	—
	—
	—
	—


5.2.2
计算结果
本项目所有主要功能房间颗粒物浓度最不利结果如下。其中控制项对年均浓度进行达标判定，得分项及对日均浓度进行评分。所有主要功能房间详细结果参见附录4.

表 5.5
  室内颗粒物最不利结果及达标判定（单位：μg/m3）
	颗粒物
	浓度
	浓度降幅

	得分项
	星级评价

	
	
	
	标准要求
	分值
	标准要求
	评级

	PM2.5
	9.9 (年均)
0.023 (日均)
	54.3%
	(25(年均)
	6
	降10%(一星级)
降20%(二、三星级）
	二、三星级

	PM10
	14.8 (年均)
0.033 (日均)
	—
	(50(年均)
	
	—
	—


[image: image10.png]0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

PM2.5% H ¥ ffimg/m

16

31

46

61

76

B

106 121 136 151 166 181 196

21 26 241

256 271 286 301 316

331 M6 361




图 5‑3
 PM2.5日均值图（最不利结果）
[image: image11.png]0.12

01

0.08

0.06

0.08

0.02

PM103% H3{Hmg/m

16

46

61

7

B

106

121

136

151

166

181

196

211

26

241

256

.

286

301

316

331

346

361




图 5‑4
PM10日均值图（最不利结果）
6. 结论
本项目按照标准要求对所有主要功能房间进行了室内空气质量评价指标的计算，结果如下：
表 6.1
室内空气质量评价
	检查项
	评价依据
	结论/得分

	星级评价
	3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定：
3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。
表3.2.8
一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求
一星级
二星级
三星级
室内主要空气污染物浓度降低比例
10%

20%

注：3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求

	二、三星级

	控制项
	5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。
	满足

	评分项
	5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计：

1）
氨 、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分；

2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。
	12分


附录 1
主要功能房间渗透风量
本项目忽略渗透风量的影响。
附录 2
主要功能房间有机物浓度计算结果
	楼层
	房间编号
	房间名称
	装修方案
	材料名称
	面积(m2)
	计算结果
	控制项
	评分项
	星级评价

	
	
	
	
	
	
	甲醛
	苯
	TVOC
	甲醛<=0.08
苯<=0.03
TVOC<=0.6
	甲醛、苯、TVOC
降10%(3分)
降20%(6分)
	甲醛、苯、TVOC
降10%(一星级)
降20%(二、三星级)

	
	
	
	
	
	
	数值
	降幅
	数值
	降幅
	数值
	降幅
	
	
	

	1层
	1005
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	34
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1004
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	52
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1003
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	195
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	109
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	347
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1001
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	185
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	103
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	329
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1层
	1012
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	10
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2006
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	11
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2001
	健身活动室
	（居建）卧室1
	面漆
	67
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	119
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2009
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	3
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2005
	音乐教室
	（居建）卧室1
	面漆
	26
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2004
	普通教室
	（居建）卧室1
	面漆
	26
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2003
	舞蹈教室
	（居建）卧室1
	面漆
	34
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2层
	2002
	健身活动室
	（居建）卧室1
	面漆
	62
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3001
	普通教室
	（居建）卧室1
	面漆
	34
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3006
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	14
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3002
	普通教室
	（居建）卧室1
	面漆
	34
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3006
	阅览室
	（居建）卧室1
	面漆
	62
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3005
	普通教室
	（居建）卧室1
	面漆
	26
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3004
	美术教室
	（居建）卧室1
	面漆
	26
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3层
	3002
	多媒体教室
	（居建）卧室1
	面漆
	32
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	7001
	房间
	（居建）卧室1
	面漆
	4
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	3006
	休息室
	（居建）卧室1
	面漆
	14
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	4002
	会议室
	（公建）会议室1
	面漆
	13
	0.008
	89.8%
	0.000
	100.0%
	0.114
	81.0%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石塑地板
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	4001
	普通教室
	（公建）会议室1
	面漆
	17
	0.008
	89.8%
	0.000
	100.0%
	0.114
	81.0%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	桌子
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	石塑地板
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4层
	4003
	普通办公室
	（居建）卧室1
	面漆
	75
	0.028
	64.7%
	0.000
	100.0%
	0.172
	71.4%
	达标
	6
	二、三星级

	
	
	
	
	床
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	地毯
	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附录 3
主要功能房间通风净化方案及对应参数
	楼层
	房间编号
	房间名称
	通风净化方案
	通风净化参数

	
	
	
	开窗/关窗通风
	新风设备
	空气净化器
	开窗通风量
(m³/h)
	空气净化量
(m³/h)
	新风量
(m³/h)
	新风净化效率
(%)
	回风量
(m³/h)
	回风净化效率
(%)

	1层
	1005
	房间
	开窗
	—
	有
	206.42
	688.05
	—
	—
	—
	—

	1层
	1004
	房间
	开窗
	—
	有
	311.51
	1038.38
	—
	—
	—
	—

	1层
	1003
	房间
	开窗
	—
	有
	1172.12
	3907.06
	—
	—
	—
	—

	1层
	1001
	房间
	开窗
	—
	有
	1111.51
	3705.03
	—
	—
	—
	—

	1层
	1012
	休息室
	开窗
	—
	有
	58.53
	195.11
	—
	—
	—
	—

	2层
	2006
	休息室
	开窗
	—
	有
	63.64
	212.12
	—
	—
	—
	—

	2层
	2001
	健身活动室
	开窗
	—
	有
	401.45
	1338.18
	—
	—
	—
	—

	2层
	2009
	休息室
	开窗
	—
	有
	20.44
	68.14
	—
	—
	—
	—

	2层
	2005
	音乐教室
	开窗
	—
	有
	154.29
	514.31
	—
	—
	—
	—

	2层
	2004
	普通教室
	开窗
	—
	有
	154.96
	516.53
	—
	—
	—
	—

	2层
	2003
	舞蹈教室
	开窗
	—
	有
	206.42
	688.05
	—
	—
	—
	—

	2层
	2002
	健身活动室
	开窗
	—
	有
	370.32
	1234.40
	—
	—
	—
	—

	3层
	3001
	普通教室
	开窗
	—
	有
	203.45
	678.15
	—
	—
	—
	—

	3层
	3006
	休息室
	开窗
	—
	有
	86.79
	289.30
	—
	—
	—
	—

	3层
	3002
	普通教室
	开窗
	—
	有
	206.42
	688.05
	—
	—
	—
	—

	3层
	3006
	阅览室
	开窗
	—
	有
	370.32
	1234.40
	—
	—
	—
	—

	3层
	3005
	普通教室
	开窗
	—
	有
	154.29
	514.31
	—
	—
	—
	—

	3层
	3004
	美术教室
	开窗
	—
	有
	154.96
	516.53
	—
	—
	—
	—

	3层
	3002
	多媒体教室
	开窗
	—
	有
	190.04
	633.48
	—
	—
	—
	—

	4层
	7001
	房间
	开窗
	—
	有
	21.82
	72.72
	—
	—
	—
	—

	4层
	3006
	休息室
	开窗
	—
	有
	86.79
	289.30
	—
	—
	—
	—

	4层
	4002
	会议室
	开窗
	—
	有
	98.07
	290.58
	—
	—
	—
	—

	4层
	4001
	普通教室
	开窗
	—
	有
	130.01
	385.20
	—
	—
	—
	—

	4层
	4003
	普通办公室
	开窗
	—
	有
	450.45
	1501.50
	—
	—
	—
	—


附录 4
主要功能房间颗粒物浓度计算结果
	楼层
	房间编号
	房间名称
	PM2.5
	PM10
	评分项
	星级评价

	
	
	
	年均值
	日均值
	降幅
	年均值
	日均值
	降幅
	年均值：PM2.5≤25 & PM10≤50(6分)
	PM2.5 & PM10 日均值
降10% (一星级)
降20% (二、三星级)

	1层
	1005
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1004
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1003
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1001
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	1层
	1012
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2006
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2001
	健身活动室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2009
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2005
	音乐教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2004
	普通教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2003
	舞蹈教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	2层
	2002
	健身活动室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3001
	普通教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3006
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3002
	普通教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3006
	阅览室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3005
	普通教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3004
	美术教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	3层
	3002
	多媒体教室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	4层
	7001
	房间
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	4层
	3006
	休息室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级

	4层
	4002
	会议室
	9.9
	0.023
	54.3%
	14.8
	0.033
	66.8%
	6
	二、三星级

	4层
	4001
	普通教室
	9.9
	0.023
	54.3%
	14.8
	0.033
	66.8%
	6
	二、三星级

	4层
	4003
	普通办公室
	9.1
	0.021
	57.9%
	13.7
	0.031
	69.3%
	6
	二、三星级


6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	 2

	合计
	7
	 7


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为       %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	 3

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	照明控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	安全警报
	 
	 
	☑是 ☐否

	环境监测
	 
	 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	 
	 
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 
	☑是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 智能化服务系统采用分区智能控制、设备联动自适应调节与远程集中管控相结合的控制策略，依据环境参数、空间使用状态及人流密度自动调节设备运行状态，兼顾使用舒适度与节能高效需求。该系统应用于建筑照明、通风空调、可控遮阳、给排水、安防监控及信息网络等全场景设备，覆盖室内各功能空间与室外场地，实现设备智能启停、场景自动切换、异常情况预警及远程运维管理，有效提升建筑运行效率与智能化服务水平，适配项目整体使用与管理需求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
� 依据绿标条文说明，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC浓度进行评估。


� 本项目所有主要功能房间的装修方案参见附录2.


� 室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例。


� 数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1


� 室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例，基准值为24小时平均值。





	
	第22页 共37页
	



[image: image12.jpg][image: image13.jpg]


_1835982018.unknown

