建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 贵州-贵阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年12月25日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | N7a9d43899827f3d6 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	5

4	规定性指标检查	12

4.1	工程材料	12

4.2	围护结构作法简要说明	13

4.3	体形系数	14

4.4	窗墙比	14

4.4.1	窗墙比	14

4.4.2	外窗表	14

4.5	天窗	16

4.5.1	天窗屋顶比	16

4.5.2	天窗类型	16

4.6	屋顶构造	16

4.6.1	屋顶构造一	16

4.7	外墙构造	17

4.7.1	外墙相关构造	17

4.7.2	外墙平均热工特性	18

4.8	挑空楼板构造	19

4.8.1	挑空楼板构造一	19

4.9	外窗热工	19

4.9.1	外窗构造	19

4.9.2	外遮阳类型	20

4.9.3	平均传热系数	20

4.9.4	综合太阳得热系数	22

4.9.5	总体热工性能	24

4.10	可开启窗扇	25

4.11	非中空窗面积比	25

4.12	规定性指标检查结论	25

5	权衡判断基本要求	26

5.1	说明	26

6	综合权衡	26

6.1	计算条件	26

6.2	房间类型	27

6.2.1	房间参数表	27

6.2.2	作息时间表	27

6.3	综合权衡	27

6.4	附录	29

6.4.1	工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	29

6.4.2	工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	29

6.4.3	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	29

6.4.4	工作日/节假日照明开关时间表(%)	30

6.4.5	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	30

6.4.6	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	31

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 贵州-贵阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.58° | 东经：106.72° |
| 气候分区 | 温和A区 |  |
| 建筑面积 | 地上8953㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 30.3m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 47526.83 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 18845.24 |  |
| 北向角度 | 84.7 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10 |
| 石灰石膏砂浆 | 0.760 | 9.440 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 无机保温砂浆(ρ=600) | 0.180 | 2.870 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉、矿棉、玻璃棉板（80-200） | 0.045 | 0.748 | 140.0 | 1220.0 | 0.0000 | 修正系数=1.2 |
| 页岩砖墙 | 0.870 | 11.116 | 1800.0 | 1085.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 30mm＋石灰石膏砂浆 20mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋无机保温砂浆(ρ=600) 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋抗裂砂浆（网格布） 4mm＋岩棉、矿棉、玻璃棉板（80-200） 35mm＋页岩砖墙 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

3. 热桥梁：热桥梁构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋抗裂砂浆（网格布） 4mm＋岩棉、矿棉、玻璃棉板（80-200） 35mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋抗裂砂浆（网格布） 4mm＋岩棉、矿棉、玻璃棉板（80-200） 35mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

5. 热桥板：热桥板构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋抗裂砂浆（网格布） 4mm＋岩棉、矿棉、玻璃棉板（80-200） 35mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

6. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋岩棉、矿棉、玻璃棉板（80-200） 30mm＋抗裂砂浆（网格布） 4mm＋水泥砂浆 20mm

7. 外窗：50系列塑料窗-塑料型材+（5+9A+5）：

传热系数3.000W/m^2.K，太阳得热系数0.574

8. 幕墙：50系列塑料窗-塑料型材+（5+9A+5）：

传热系数3.000W/m^2.K，太阳得热系数0.574

9. 天窗：50系列塑料窗-塑料型材+（5+9A+5）：

传热系数3.000W/m^2.K，太阳得热系数0.574

体形系数

| 外表面积 | 18845.24 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 47526.83 |
| 体形系数 | 0.40 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 872.55 | 3210.76 | 0.27 |
| 北向 | 立面2 | 1074.16 | 3148.35 | 0.34 |
| 东向 | 立面3 | 1090.20 | 3391.60 | 0.32 |
| 西向 | 立面4 | 673.36 | 3321.94 | 0.20 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 872.55 |  | 4.50×4.50 | 1 | 1 | 20.25 | 20.25 |
|  |  |  | 4.50×4.50 | 1 | 2 | 20.25 | 40.50 |
|  |  |  | 7.50×4.50 | 1 | 2 | 33.75 | 67.50 |
|  |  |  | 5.60×4.50 | 1 | 1 | 25.20 | 25.20 |
|  |  |  | 1.80×2.00 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  |  |  | 0.10×4.50 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 |
|  |  |  | 2.85×4.50 | 1 | 2 | 12.83 | 25.65 |
|  |  |  | 4.50×3.60 | 2~4 | 9 | 16.20 | 145.80 |
|  |  | C1825 | 1.80×2.50 | 3 | 2 | 4.50 | 9.00 |
|  |  | C2425 | 2.40×2.50 | 1~3 | 12 | 6.00 | 72.00 |
|  |  | C3325 | 3.30×2.50 | 3~6 | 24 | 8.25 | 198.00 |
|  |  | C3625 | 3.60×2.50 | 2~5 | 29 | 9.00 | 261.00 |
| 北向 | 立面2 1074.16 |  | 9.86×4.50 | 1 | 2 | 44.37 | 88.74 |
|  |  |  | 4.80×4.50 | 1 | 1 | 21.60 | 21.60 |
|  |  |  | 9.86×3.60 | 2~4 | 6 | 35.50 | 212.98 |
|  |  |  | 4.80×3.60 | 2~4 | 3 | 17.28 | 51.84 |
|  |  | C2425 | 2.40×2.50 | 1,4 | 22 | 6.00 | 132.00 |
|  |  | C3325 | 3.30×2.50 | 2~5 | 48 | 8.25 | 396.00 |
|  |  | C3625 | 3.60×2.50 | 2~6 | 19 | 9.00 | 171.00 |
| 东向 | 立面3 1090.20 |  | 7.50×4.50 | 1 | 6 | 33.75 | 202.50 |
|  |  |  | 5.00×4.50 | 1 | 3 | 22.50 | 67.50 |
|  |  |  | 2.73×4.50 | 1 | 1 | 12.30 | 12.30 |
|  |  |  | 2.25×4.50 | 1 | 1 | 10.13 | 10.13 |
|  |  |  | 1.80×2.00 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  |  |  | 4.25×4.50 | 1 | 1 | 19.13 | 19.13 |
|  |  |  | 5.02×3.60 | 2~4 | 3 | 18.07 | 54.22 |
|  |  |  | 5.00×3.60 | 2~4 | 6 | 18.00 | 108.00 |
|  |  |  | 3.80×4.92 | 2 | 1 | 18.71 | 18.71 |
|  |  |  | 2.40×2.42 | 2 | 2 | 5.82 | 11.64 |
|  |  |  | 0.10×4.92 | 2 | 2 | 0.49 | 0.98 |
|  |  |  | 6.30×1.26 | 2 | 1 | 7.91 | 7.91 |
|  |  |  | 5.80×4.92 | 2 | 1 | 28.56 | 28.56 |
|  |  |  | 8.30×1.60 | 2 | 1 | 13.27 | 13.27 |
|  |  | C2425 | 2.40×2.50 | 1 | 2 | 6.00 | 12.00 |
|  |  | C3325 | 3.30×2.50 | 1~4 | 63 | 8.25 | 519.75 |
| 西向 | 立面4 673.36 |  | 0.90×2.00 | 1 | 3 | 1.80 | 5.40 |
|  |  |  | 0.10×4.50 | 1 | 3 | 0.45 | 1.35 |
|  |  |  | 6.50×4.50 | 1 | 2 | 29.25 | 58.50 |
|  |  |  | 7.50×4.50 | 1 | 1 | 33.75 | 33.75 |
|  |  |  | 3.20×4.50 | 1 | 2 | 14.40 | 28.80 |
|  |  |  | 1.80×2.00 | 1 | 3 | 3.60 | 10.80 |
|  |  |  | 0.20×4.50 | 1 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  |  | 2.85×4.50 | 1 | 2 | 12.83 | 25.65 |
|  |  |  | 3.80×4.92 | 2 | 1 | 18.71 | 18.71 |
|  |  |  | 2.40×2.42 | 2 | 2 | 5.82 | 11.64 |
|  |  |  | 0.10×4.92 | 2 | 2 | 0.49 | 0.98 |
|  |  |  | 6.30×1.25 | 2 | 1 | 7.86 | 7.86 |
|  |  |  | 5.80×4.92 | 2 | 1 | 28.56 | 28.56 |
|  |  |  | 8.30×1.60 | 2 | 1 | 13.26 | 13.26 |
|  |  |  | 3.20×3.60 | 2~4 | 6 | 11.52 | 69.12 |
|  |  |  | 1.80×1.10 | 2~4 | 9 | 1.98 | 17.82 |
|  |  |  | 0.20×3.60 | 2~4 | 6 | 0.72 | 4.32 |
|  |  |  | 3.09×3.60 | 2 | 1 | 11.12 | 11.12 |
|  |  |  | 3.21×3.60 | 2 | 1 | 11.56 | 11.56 |
|  |  |  | 3.15×3.60 | 3~4 | 4 | 11.34 | 45.36 |
|  |  | C1825 | 1.80×2.50 | 2~4 | 27 | 4.50 | 121.50 |
|  |  | C2425 | 2.40×2.50 | 1 | 2 | 6.00 | 12.00 |
|  |  | C3325 | 3.30×2.50 | 1 | 2 | 8.25 | 16.50 |
|  |  | C3625 | 3.60×2.50 | 2~4 | 13 | 9.00 | 117.00 |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 |  | 74.49 | 836.12 | 0.09 |
| 整栋建筑 |  | 74.49 | 4171.17 | 0.02 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50系列塑料窗-塑料型材+（5+9A+5） | 66 | 3.00 | 0.57 | 《贵州省居住建筑节能设计标准》DBJ52-49-2008 |
| 平均 |  |  | 3.00 | 0.57 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤3.0,SHGC≤0.30 |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 30 | 0.030 | 0.320 | 1.25 | 0.800 | 0.320 |
| 石灰石膏砂浆 | 20 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.026 | 0.248 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 80 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.092 | 0.989 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 无机保温砂浆(ρ=600) | 20 | 0.180 | 2.870 | 1.00 | 0.111 | 0.319 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.125 | 3.469 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-6的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 4 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.004 | 0.049 |
| 岩棉、矿棉、玻璃棉板（80-200） | 35 | 0.045 | 0.748 | 1.20 | 0.648 | 0.582 |
| 页岩砖墙 | 200 | 0.870 | 11.116 | 1.00 | 0.230 | 2.555 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 279 | － | － | － | 0.927 | 3.677 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.92 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 4 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.004 | 0.049 |
| 岩棉、矿棉、玻璃棉板（80-200） | 35 | 0.045 | 0.748 | 1.20 | 0.648 | 0.582 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 279 | － | － | － | 0.812 | 3.099 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.03 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 4 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.004 | 0.049 |
| 岩棉、矿棉、玻璃棉板（80-200） | 35 | 0.045 | 0.748 | 1.20 | 0.648 | 0.582 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 279 | － | － | － | 0.812 | 3.099 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.03 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 4 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.004 | 0.049 |
| 岩棉、矿棉、玻璃棉板（80-200） | 35 | 0.045 | 0.748 | 1.20 | 0.648 | 0.582 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 279 | － | － | － | 0.812 | 3.099 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.03 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1601.25 | 0.723 | 0.92 | 3.68 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 344.28 | 0.155 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 199.76 | 0.090 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 68.86 | 0.031 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 合计 |  | 2214.15 | 1.000 | 0.95 | 3.52 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1447.19 | 0.719 | 0.92 | 3.68 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 341.83 | 0.170 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 156.74 | 0.078 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 68.37 | 0.034 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 合计 |  | 2014.13 | 1.000 | 0.95 | 3.51 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1634.25 | 0.723 | 0.92 | 3.68 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 344.06 | 0.152 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 211.72 | 0.094 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 68.81 | 0.030 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 合计 |  | 2258.84 | 1.000 | 0.95 | 3.52 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1737.49 | 0.742 | 0.92 | 3.68 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 347.53 | 0.148 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 186.50 | 0.080 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 69.51 | 0.030 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 合计 |  | 2341.02 | 1.000 | 0.95 | 3.53 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 6420.18 | 0.727 | 0.92 | 3.68 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 1377.70 | 0.156 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 754.71 | 0.085 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 275.54 | 0.031 | 1.03 | 3.10 | 0.75 |
| 合计 |  | 8828.14 | 1.000 | 0.95 | 3.52 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-6的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 岩棉、矿棉、玻璃棉板（80-200） | 30 | 0.045 | 0.748 | 1.20 | 0.556 | 0.499 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 4 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.004 | 0.049 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 274 | － | － | － | 0.718 | 3.013 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50系列塑料窗-塑料型材+（5+9A+5） | 65 | 3.00 | 0.57 | 0.800 | 《贵州省居住建筑节能设计标准》DBJ52-49-2008 |
| 2 | 50系列塑料窗-塑料型材+（5+9A+5） | 18 | 3.00 | 0.57 | 0.800 | 《贵州省居住建筑节能设计标准》DBJ52-49-2008 |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 20.251 | 20.251 | 65 | 3.000 |
| 2 |  | 1 | 2 | 20.250 | 40.500 | 65 | 3.000 |
| 3 |  | 1 | 2 | 33.750 | 67.500 | 65 | 3.000 |
| 4 |  | 1 | 1 | 25.200 | 25.200 | 65 | 3.000 |
| 5 |  | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 65 | 3.000 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.450 | 0.450 | 65 | 3.000 |
| 7 |  | 1 | 2 | 12.825 | 25.650 | 65 | 3.000 |
| 8 |  | 2~4 | 9 | 16.200 | 145.802 | 65 | 3.000 |
| 9 | C1825 | 3 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 3.000 |
| 10 | C2425 | 1~3 | 12 | 6.000 | 72.000 | 18 | 3.000 |
| 11 | C3325 | 3~6 | 24 | 8.250 | 198.000 | 18 | 3.000 |
| 12 | C3625 | 2~5 | 29 | 9.000 | 261.000 | 18 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 872.552 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 44.370 | 88.740 | 65 | 3.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 21.600 | 21.600 | 65 | 3.000 |
| 3 |  | 2~4 | 6 | 35.496 | 212.976 | 65 | 3.000 |
| 4 |  | 2~4 | 3 | 17.280 | 51.840 | 65 | 3.000 |
| 5 | C2425 | 1,4 | 22 | 6.000 | 132.000 | 18 | 3.000 |
| 6 | C3325 | 2~5 | 48 | 8.250 | 396.000 | 18 | 3.000 |
| 7 | C3625 | 2~6 | 19 | 9.000 | 171.000 | 18 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1074.156 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 6 | 33.750 | 202.500 | 65 | 3.000 |
| 2 |  | 1 | 3 | 22.500 | 67.500 | 65 | 3.000 |
| 3 |  | 1 | 1 | 12.303 | 12.303 | 65 | 3.000 |
| 4 |  | 1 | 1 | 10.125 | 10.125 | 65 | 3.000 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 65 | 3.000 |
| 6 |  | 1 | 1 | 19.125 | 19.125 | 65 | 3.000 |
| 7 |  | 2~4 | 3 | 18.072 | 54.217 | 65 | 3.000 |
| 8 |  | 2~4 | 6 | 18.000 | 108.000 | 65 | 3.000 |
| 9 |  | 2 | 1 | 18.711 | 18.711 | 65 | 3.000 |
| 10 |  | 2 | 2 | 5.818 | 11.635 | 65 | 3.000 |
| 11 |  | 2 | 2 | 0.492 | 0.985 | 65 | 3.000 |
| 12 |  | 2 | 1 | 7.915 | 7.915 | 65 | 3.000 |
| 13 |  | 2 | 1 | 28.559 | 28.559 | 65 | 3.000 |
| 14 |  | 2 | 1 | 13.270 | 13.270 | 65 | 3.000 |
| 15 | C2425 | 1 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 3.000 |
| 16 | C3325 | 1~4 | 63 | 8.250 | 519.750 | 18 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1090.195 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 1.800 | 5.400 | 65 | 3.000 |
| 2 |  | 1 | 3 | 0.450 | 1.350 | 65 | 3.000 |
| 3 |  | 1 | 2 | 29.250 | 58.500 | 65 | 3.000 |
| 4 |  | 1 | 1 | 33.750 | 33.750 | 65 | 3.000 |
| 5 |  | 1 | 2 | 14.400 | 28.800 | 65 | 3.000 |
| 6 |  | 1 | 3 | 3.600 | 10.800 | 65 | 3.000 |
| 7 |  | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 3.000 |
| 8 |  | 1 | 2 | 12.825 | 25.650 | 65 | 3.000 |
| 9 |  | 2 | 1 | 18.711 | 18.711 | 65 | 3.000 |
| 10 |  | 2 | 2 | 5.818 | 11.635 | 65 | 3.000 |
| 11 |  | 2 | 2 | 0.492 | 0.985 | 65 | 3.000 |
| 12 |  | 2 | 1 | 7.861 | 7.861 | 65 | 3.000 |
| 13 |  | 2 | 1 | 28.559 | 28.559 | 65 | 3.000 |
| 14 |  | 2 | 1 | 13.257 | 13.257 | 65 | 3.000 |
| 15 |  | 2~4 | 6 | 11.520 | 69.120 | 65 | 3.000 |
| 16 |  | 2~4 | 9 | 1.980 | 17.820 | 65 | 3.000 |
| 17 |  | 2~4 | 6 | 0.720 | 4.320 | 65 | 3.000 |
| 18 |  | 2 | 1 | 11.124 | 11.124 | 65 | 3.000 |
| 19 |  | 2 | 1 | 11.556 | 11.556 | 65 | 3.000 |
| 20 |  | 3~4 | 4 | 11.340 | 45.360 | 65 | 3.000 |
| 21 | C1825 | 2~4 | 27 | 4.500 | 121.500 | 18 | 3.000 |
| 22 | C2425 | 1 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 3.000 |
| 23 | C3325 | 1 | 2 | 8.250 | 16.500 | 18 | 3.000 |
| 24 | C3625 | 2~4 | 13 | 9.000 | 117.000 | 18 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 673.359 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 20.251 | 20.251 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 2 |  | 1 | 2 | 20.250 | 40.500 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 3 |  | 1 | 2 | 33.750 | 67.500 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 4 |  | 1 | 1 | 25.200 | 25.200 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 5 |  | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.450 | 0.450 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 7 |  | 1 | 2 | 12.825 | 25.650 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 8 |  | 2~4 | 9 | 16.200 | 145.802 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 9 | C1825 | 3 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 10 | C2425 | 1~3 | 12 | 6.000 | 72.000 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 11 | C3325 | 3~6 | 24 | 8.250 | 198.000 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 12 | C3625 | 2~5 | 29 | 9.000 | 261.000 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 872.552 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.574 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 44.370 | 88.740 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 2 |  | 1 | 1 | 21.600 | 21.600 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 3 |  | 2~4 | 6 | 35.496 | 212.976 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 4 |  | 2~4 | 3 | 17.280 | 51.840 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 5 | C2425 | 1,4 | 22 | 6.000 | 132.000 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 6 | C3325 | 2~5 | 48 | 8.250 | 396.000 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 7 | C3625 | 2~6 | 19 | 9.000 | 171.000 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1074.156 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.574 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 6 | 33.750 | 202.500 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 2 |  | 1 | 3 | 22.500 | 67.500 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 3 |  | 1 | 1 | 12.303 | 12.303 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 4 |  | 1 | 1 | 10.125 | 10.125 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 6 |  | 1 | 1 | 19.125 | 19.125 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 7 |  | 2~4 | 3 | 18.072 | 54.217 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 8 |  | 2~4 | 6 | 18.000 | 108.000 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 9 |  | 2 | 1 | 18.711 | 18.711 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 10 |  | 2 | 2 | 5.818 | 11.635 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 11 |  | 2 | 2 | 0.492 | 0.985 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 12 |  | 2 | 1 | 7.915 | 7.915 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 13 |  | 2 | 1 | 28.559 | 28.559 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 14 |  | 2 | 1 | 13.270 | 13.270 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 15 | C2425 | 1 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 16 | C3325 | 1~4 | 63 | 8.250 | 519.750 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1090.195 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.574 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 1.800 | 5.400 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 2 |  | 1 | 3 | 0.450 | 1.350 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 3 |  | 1 | 2 | 29.250 | 58.500 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 4 |  | 1 | 1 | 33.750 | 33.750 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 5 |  | 1 | 2 | 14.400 | 28.800 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 6 |  | 1 | 3 | 3.600 | 10.800 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 7 |  | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 8 |  | 1 | 2 | 12.825 | 25.650 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 9 |  | 2 | 1 | 18.711 | 18.711 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 10 |  | 2 | 2 | 5.818 | 11.635 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 11 |  | 2 | 2 | 0.492 | 0.985 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 12 |  | 2 | 1 | 7.861 | 7.861 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 13 |  | 2 | 1 | 28.559 | 28.559 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 14 |  | 2 | 1 | 13.257 | 13.257 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 15 |  | 2~4 | 6 | 11.520 | 69.120 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 16 |  | 2~4 | 9 | 1.980 | 17.820 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 17 |  | 2~4 | 6 | 0.720 | 4.320 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 18 |  | 2 | 1 | 11.124 | 11.124 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 19 |  | 2 | 1 | 11.556 | 11.556 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 20 |  | 3~4 | 4 | 11.340 | 45.360 | 65 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 21 | C1825 | 2~4 | 27 | 4.500 | 121.500 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 22 | C2425 | 1 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 23 | C3325 | 1 | 2 | 8.250 | 16.500 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 24 | C3625 | 2~4 | 13 | 9.000 | 117.000 | 18 | 0.574 |  | 1.000 | 0.574 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 673.359 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.574 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 872.55 | 3.00 | 0.57 | 0.27 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 1074.16 | 3.00 | 0.57 | 0.34 | K≤3.00, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 东向 | 立面3 | 1090.20 | 3.00 | 0.57 | 0.32 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 673.36 | 3.00 | 0.57 | 0.20 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 3710.26 | 3.00 | 0.57 | 0.28 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-6的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 办公-会议室 |  | 外窗 | C2425 | 0.30 | 有 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2425 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2425 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2425 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2425 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2425 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2425 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2425 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 872.55 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 1074.16 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1090.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 673.36 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 不满足 | 可 |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本要求

说明

本建筑按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造 | K=0.78; D=3.47 | K≤0.80 | 满足 |
| 外墙构造 | K=0.95; D=3.52 | K<=1.0 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－南向－立面1 | K=3.00 | K≤3.00 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－北向－立面2 | K=3.00 | K≤3.00 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－东向－立面3 | K=3.00 | K≤3.00 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－西向－立面4 | K=3.00 | K≤3.00 | 满足 |
| 可开启窗扇 | 无通风换气装置 | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 | 满足 |
| 非中空窗面积比－南向－立面1 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－北向－立面2 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－东向－立面3 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－西向－立面4 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

综合权衡

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.78(D:3.47) |  |  | 0.80 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.95(D:3.52) |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | 0.57 |  |  | 0.30 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.14 |  |  | 1.14 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.27 | 3.00 | 0.57 | 0.27 | 4.00 | 0.40 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.34 | 3.00 | 0.57 | 0.34 | 3.00 | 0.40 |
|  | 东向 | 立面3 | 0.32 | 3.00 | 0.57 | 0.32 | 3.00 | 0.35 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.20 | 3.00 | 0.57 | 0.20 | 5.20 | －－ |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-其它 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 学校-教室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 27.28 | 31.51 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 10.94 | 8.50 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 16.34 | 23.02 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 38.28 | 29.75 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 37.40 | 52.66 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-其它 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 学校-教室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-其它 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 学校-教室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日