黄山歙县徽城镇历史街区改造项目外部设施维修与管理记录

一、管理概况

1.1 管理范围

- 外遮阳系统（木质百叶、钢支架）

- 太阳能热水系统（集热器、支架、管线）

- 空调室外机支架与防护格栅

- 外墙花池（预制构件、排水系统）

- 检修通道、擦窗机固定端

1.2 管理目标

保障外部设施安全运行、功能完好，与建筑主体结构协同耐久，满足日常检修与维护需求，同时维护徽州历史街区风貌。

1.3 责任分工

| 设施类别 | 责任部门 | 维护频次 |
| --- | --- | --- |
| 外遮阳系统 | 物业运营部 | 每季度 1 次 |
| 太阳能热水系统 | 设备运维部 | 每月 1 次 |
| 空调室外机设施 | 物业运营部 | 每季度 1 次 |
| 外墙花池 | 景观运维部 | 每月 1 次 + 雨季专项 |
| 检修通道与固定端 | 安全管理部 | 每半年 1 次 |

二、日常巡检与维护记录

2.1 巡检记录示例（2026 年 Q1）

| 日期 | 设施类别 | 巡检内容 | 发现问题 | 处理措施 | 处理人 | 复查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-02 | 外遮阳系统 | 百叶开启 / 关闭、支架连接 | 1# 建筑西向百叶 2 片松动 | 紧固螺栓，调整叶片角度 | 张工 | 合格 |
| 2026-03-08 | 太阳能系统 | 集热器倾角、支架锈蚀、管线保温 | 2# 屋面集热器支架局部锈蚀 | 打磨除锈，涂刷防锈漆 | 李工 | 合格 |
| 2026-03-12 | 空调室外机 | 支架稳定性、格栅完整性 | 3# 建筑山墙格栅局部变形 | 校正格栅，加固连接节点 | 王工 | 合格 |
| 2026-03-18 | 外墙花池 | 排水通畅、植物长势、锚固节点 | 5# 建筑花池排水孔堵塞 | 清理杂物，更换土工布 | 刘景观师 | 合格 |
| 2026-03-25 | 检修通道 | 踏步板牢固性、扶手稳定性 | 局部踏步板螺钉松动 | 紧固螺钉，检查防滑垫 | 赵安全员 | 合格 |

2.2 定期维护记录

2.2.1 外遮阳系统（季度维护）

- 检查所有百叶启闭灵活性，加注润滑油；

- 检测钢支架连接螺栓扭矩，确保抗拔力达标；

- 清理百叶积灰，修补局部破损叶片。

- 记录示例：2026-03-30 完成全街区外遮阳系统维护，共更换破损百叶 8 片，紧固螺栓 120 颗。

2.2.2 太阳能热水系统（月度维护）

- 检查集热器采光面清洁度，清除积尘与落叶；

- 检测管线保温层完整性，修补破损部位；

- 测试阀门启闭性能，更换老化密封垫。

- 记录示例：2026-03-28 完成太阳能系统维护，清洗集热器 20 块，更换保温管破损处 5 处。

2.2.3 空调室外机设施（季度维护）

- 检查支架稳定性，检测膨胀螺栓抗拔力；

- 清理防护格栅积尘，确保通风率≥70%；

- 校正变形格栅，修复破损部位。

- 记录示例：2026-03-29 完成空调支架维护，校正变形格栅 6 组，紧固螺栓 80 颗。

2.2.4 外墙花池（月度 + 雨季维护）

- 清理排水孔，确保无积水渗漏；

- 修剪植物，更换枯萎植株；

- 检查预埋钢板锚固节点，涂刷防锈漆。

- 记录示例：2026-03-26 完成雨季前花池维护，清理排水孔 30 个，更换植物 15 株。

2.2.5 检修通道与擦窗机固定端（半年维护）

- 检测踏步板承载力，更换破损防滑垫；

- 检查扶手栏杆稳定性，加固松动节点；

- 测试擦窗机固定端锚板抗拔力，确保承载力≥5kN。

- 记录示例：2026-03-31 完成检修通道维护，更换防滑垫 20 块，检测锚板抗拔力 10 次，均达标。

三、故障维修与应急处理记录

3.1 故障维修记录（示例）

| 日期 | 设施类别 | 故障描述 | 原因分析 | 维修措施 | 维修人 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-15 | 外遮阳系统 | 7# 建筑南向百叶无法启闭 | 传动机构卡滞 | 拆解清理，更换磨损齿轮 | 张工 | 2026-03-15 |
| 2026-03-20 | 太阳能系统 | 4# 屋面管线渗漏 | 保温层破损导致铜管腐蚀 | 切割破损段，重新焊接保温 | 李工 | 2026-03-21 |
| 2026-03-22 | 空调室外机 | 2# 建筑支架倾斜 | 膨胀螺栓松动 | 重新钻孔，更换高强度螺栓 | 王工 | 2026-03-22 |
| 2026-03-27 | 外墙花池 | 9# 建筑花池侧壁开裂 | 温度应力导致混凝土收缩 | 压力注浆，粘贴碳纤维布加固 | 刘工 | 2026-03-28 |

3.2 应急处理记录（示例）

- 台风应急：2026 年 7 月台风 “马鞍” 过境前，提前收起所有外遮阳百叶，加固太阳能集热器支架，检查擦窗机固定端锚板，无设施损坏。

- 暴雨应急：2026 年 6 月暴雨期间，重点巡查外墙花池排水系统，清理堵塞排水孔 15 个，无积水渗漏现象。

四、年度评估与更新记录

4.1 年度评估（2026 年度示例）

| 设施类别 | 完好率 | 故障次数 | 维护成本（元） | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外遮阳系统 | 98% | 3 | 12000 | 运行良好，需更换老化百叶 |
| 太阳能系统 | 99% | 2 | 15000 | 功能正常，管线保温需加强 |
| 空调室外机设施 | 97% | 4 | 10000 | 支架稳定，格栅需局部更换 |
| 外墙花池 | 96% | 5 | 8000 | 排水通畅，局部需加固 |
| 检修通道 | 99% | 1 | 5000 | 安全可靠，无重大问题 |

4.2 年度更新计划（2027 年度示例）

- 更换老化外遮阳百叶 50 片；

- 全面翻新太阳能管线保温层；

- 更换破损空调防护格栅 20 组；

- 加固外墙花池开裂部位 10 处；

- 检测擦窗机固定端锚板抗拔力，更新安全标识。

五、归档与查阅

- 所有维修与管理记录按年度归档，纸质 + 电子双备份，保存期限≥50 年；

- 记录可通过运营管理平台查阅，接受住建、城管等部门监督检查；

- 每次维护、维修后 24 小时内完成记录更新，确保数据真实可追溯。

六、结论

本项目外部设施维修与管理记录完整覆盖巡检、维护、故障处理及年度评估全流程，可有效保障设施安全运行与耐久使用，满足条文 “应具备安装、检修与维护条件” 的要求。