供暖空调系统能耗的实际运行记录

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

记录周期：2026年1月1日—2026年12月31日

管理单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

记录人：陈子琦

审核人：许杰青

报告日期：2027年1月5日

## 一、系统概况

| 系统类型 | 多联机热泵系统 + 变频新风机组 |
| --- | --- |
| 制冷模式 | 夏季供冷（6—8月） |
| 供暖模式 | 冬季供暖（12—2月） |
| 过渡季模式 | 自然通风+新风辅助（3—5月、9—11月） |
| 主要设备 | 多联机室外机4台、室内风机盘管22台、新风机组2台、排风机组2台 |
| 计量方式 | 智能电表（分系统计量）、流量表（水系统） |

## 二、运行记录（分季度统计）

### （一）冬季供暖期（12—2月）

| 月份 | 供暖天数 | 平均室内温度(℃) | 平均室外温度(℃) | 系统总电耗(kWh) | 单位面积电耗(kWh/㎡) | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.01 | 31 | 20.2 | 3.5 | 7728 | 9.42 | 正常，按需调节 |
| 2026.02 | 28 | 20.1 | 4.2 | 6972 | 8.50 | 正常，按需调节 |
| 2025.12 | 31 | 20.3 | 2.8 | 8036 | 9.80 | 正常，按需调节 |
| 小计 | 90 | 20.2 | 3.5 | 22736 | 27.72 | 系统稳定，无故障 |

### （二）夏季供冷期（6—8月）

| 月份 | 供冷天数 | 平均室内温度(℃) | 平均室外温度(℃) | 系统总电耗(kWh) | 单位面积电耗(kWh/㎡) | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.06 | 30 | 25.8 | 28.5 | 11890 | 14.50 | 正常，峰值负荷稳定 |
| 2026.07 | 31 | 25.9 | 32.1 | 13940 | 17.00 | 正常，高温时段满负荷 |
| 2026.08 | 31 | 25.7 | 31.5 | 13280 | 16.20 | 正常，夜间负荷降低 |
| 小计 | 92 | 25.8 | 30.7 | 39110 | 47.70 | 系统高效，无过热报警 |

### （三）过渡季（3—5月、9—11月）

| 季度 | 运行天数 | 平均室内温度(℃) | 平均室外温度(℃) | 系统总电耗(kWh) | 单位面积电耗(kWh/㎡) | 运行模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季（3—5月） | 92 | 23.5 | 18.2 | 2870 | 3.50 | 自然通风+新风辅助 |
| 秋季（9—11月） | 91 | 23.3 | 19.1 | 2750 | 3.35 | 自然通风+新风辅助 |
| 小计 | 183 | 23.4 | 18.6 | 5620 | 6.85 | 以自然通风为主，节能显著 |

## 三、全年能耗统计

| 能耗类型 | 总电耗(kWh) | 单位面积年电耗(kWh/㎡·a) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬季供暖 | 22736 | 27.72 | 33.2% |
| 夏季供冷 | 39110 | 47.70 | 57.1% |
| 过渡季新风 | 5620 | 6.85 | 8.2% |
| 风机及附属 | 1000 | 1.22 | 1.5% |
| 全年合计 | 68466 | 83.49 | 100% |

## 四、能耗对比与节能分析

| 项目 | 设计模拟值(kWh/㎡·a) | 实际运行值(kWh/㎡·a) | 偏差率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖空调总能耗 | 85.20 | 83.49 | -2.0% | 实际能耗略低于设计值，节能效果良好 |
| 较GB55015基准值 | - | -12.75% | - | 符合绿色建筑节能要求 |

### 节能措施效果

智能温控：各房间独立温控器，避免过度供冷/供暖，节能约8%。

新风联动：CO₂浓度联动控制，过渡季优先自然通风，新风能耗降低约30%。

设备变频：多联机与新风机组变频运行，部分负荷效率提升约15%。

## 五、设备运行异常与处理记录

| 日期 | 设备名称 | 异常情况 | 处理措施 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.15 | 多联机室外机#2 | 冷媒压力偏低报警 | 查漏补氟，更换密封件 | 恢复正常，无后续故障 |
| 2026.07.22 | 新风机组#1 | 过滤网堵塞，风量不足 | 清洗过滤网，检查风道 | 风量恢复，运行正常 |
| 2026.10.08 | 排风机#2 | 轴承异响 | 加注润滑油，紧固螺栓 | 消除异响，运行稳定 |

## 六、运行总结

本项目供暖空调系统全年运行稳定，实际总能耗为83.49 kWh/㎡·a，较设计模拟值降低2.0%，较GB55015基准值节能12.75%，满足绿色建筑评价标准要求。

过渡季自然通风与智能新风联动策略效果显著，有效降低了非空调季能耗，单位面积电耗仅为3.43 kWh/㎡。

设备故障发生率低，维护及时，系统可靠性高，保障了室内热环境舒适与空气质量。

建议后续进一步优化夏季夜间运行模式，进一步降低供冷期能耗。

## 七、附件

各月智能电表读数截图

设备维护保养记录

能耗分析图表

系统运行日志

记录人签字：陈子琦

审核人签字：许杰青

管理单位（盖章）：安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期：2027年1月5日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)