储水设施清洗消毒工作记录

项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

管理单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

记录周期：2026 年 03 月 20 日 —2027 年 03 月 19 日

表格

| 序号 | 清洗消毒日期 | 储水设施名称 | 清洗消毒方式 | 消毒剂名称及浓度 | 操作人 | 验收人 | 清洗消毒后水质检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-03-20 | 地下雨水蓄水池（50m³） | 放空清洗 + 管道冲刷 + 次氯酸钠消毒 | 次氯酸钠，有效氯浓度 50mg/L | 陈子琦 | 许杰青 | 浑浊度 2.1NTU，余氯 0.2mg/L，菌落总数 30CFU/mL，符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020 | 首次清洗消毒，同步完成管道除杂 |
| 2 | 2026-06-21 | 地下雨水蓄水池（50m³） | 局部放空 + 滤网清洗 + 次氯酸钠消毒 | 次氯酸钠，有效氯浓度 50mg/L | 曹羽 | 陈萨如拉 | 浑浊度 2.3NTU，余氯 0.18mg/L，粪大肠菌群 110CFU/100mL，符合标准 | 雨季前预防性维护，清理落叶及泥沙 |
| 3 | 2026-09-22 | 地下雨水蓄水池（50m³） | 放空清洗 + 池壁刷洗 + 次氯酸钠消毒 | 次氯酸钠，有效氯浓度 50mg/L | 刘佳璇 | 许杰青 | 浑浊度 2.0NTU，余氯 0.22mg/L，符合标准 | 高温季节强化消毒，抑制藻类滋生 |
| 4 | 2026-12-23 | 地下雨水蓄水池（50m³） | 管道冲洗 + 池底清淤 + 次氯酸钠消毒 | 次氯酸钠，有效氯浓度 50mg/L | 陈振强 | 陈萨如拉 | 浑浊度 2.5NTU，余氯 0.15mg/L，符合标准 | 冬季低温维护，重点检查防渗层 |
| 5 | 2027-03-20 | 地下雨水蓄水池（50m³） | 全面放空清洗 + 设备检修 + 次氯酸钠消毒 | 次氯酸钠，有效氯浓度 50mg/L | 刘檄文 | 许杰青 | 浑浊度 2.2NTU，余氯 0.21mg/L，符合标准 | 年度全面维护，同步检测湖水源热泵取退水水质 |

工作说明

- 储水设施概况：本项目储水设施为地下雨水蓄水池（有效容积 50m³），主要用于收集天井及屋面雨水，经净化后用于庭院灌溉、道路清扫及卫生间冲厕，是项目雨水资源化系统的核心载体。

- 清洗消毒周期：执行季度常规维护 + 年度全面清洗制度，每 3 个月进行一次局部清洗消毒，每年 3 月进行一次全面放空清洗消毒，确保水质稳定达标。

- 操作规范：严格遵循《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）要求，清洗前放空蓄水池，清除池底淤泥、杂物，池壁刷洗后采用次氯酸钠溶液浸泡消毒 30 分钟，再用清水冲洗至余氯达标。

- 水质检测：每次清洗消毒后，委托专业机构对出水水质进行抽样检测，重点检测浑浊度、余氯、菌落总数、粪大肠菌群等指标，确保符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）要求。

- 应急处置：若检测发现水质超标，立即停止雨水回用，启动应急清洗消毒程序，直至水质恢复达标，并记录处置过程。

签字确认

操作人签字： 陈子琦、曹羽、刘佳璇、陈振强、刘檄文

验收人签字： 许杰青、陈萨如拉

管理单位： 安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期： 2027 年 03 月 20 日