典型房间在使用空调期间的室内二氧化碳检测报告

报告编号：CO₂-2026-0321-001

项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

委托单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

检测单位：XX 建筑环境检测中心

检测日期：2026 年 3 月 21 日

报告日期：2026 年 3 月 21 日

一、检测依据

- 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《室内二氧化碳浓度限值及测试方法》DB 34/T 2162-2014

二、工程概况

本次检测针对项目 4 层典型功能房间（非编办公室、非编教室、公共休息区）在空调连续运行期间的室内 CO₂浓度进行现场实测，验证新风系统换气效率及室内空气品质是否满足健康舒适要求。

三、检测仪器与设备

表格

| 仪器名称 | 型号规格 | 量程 | 精度 | 校准状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外 CO₂检测仪 | Testo 480 | 0~5000 ppm | ±30 ppm | 已校准 |
| 温湿度记录仪 | Testo 608-H2 | -10~60℃ | ±0.2℃ | 已校准 |

四、检测工况与环境条件

- 检测时间：2026 年 3 月 21 日 09:00 — 18:00（空调 + 新风系统连续运行 9 小时）

- 室外环境：CO₂浓度 420 ppm，干球温度 18.5℃，相对湿度 65%

- 运行工况：湖水源热泵机组 + 新风系统满负荷运行，新风量按 30 m³/(h・人) 设计

- 布点原则：在房间中部距地面 1.2m 处布点，每间房设置 3 个测点，取平均值作为检测结果。

五、检测结果与分析

1. 非编办公室（4 层东侧，满员 4 人）

表格

| 测点编号 | 位置 | CO₂浓度 (ppm) | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靠窗区域 | 780 | 25.8 | 48 | 合格 |
| 2 | 中部区域 | 810 | 26.1 | 47 | 合格 |
| 3 | 靠门区域 | 790 | 25.9 | 49 | 合格 |
| 平均值 | — | 793.3 | 25.93 | 48.0 | 达标 |

说明：办公室新风系统运行稳定，人均新风量约 32 m³/h，CO₂浓度稳定在 800 ppm 以下，满足《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 限值（≤1000 ppm）。

2. 非编教室（4 层北侧，满员 24 人）

表格

| 测点编号 | 位置 | CO₂浓度 (ppm) | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 讲台区 | 850 | 26.0 | 45 | 合格 |
| 2 | 中部座位区 | 920 | 26.3 | 46 | 合格 |
| 3 | 窗边座位区 | 880 | 25.7 | 48 | 合格 |
| 平均值 | — | 883.3 | 26.00 | 46.3 | 达标 |

说明：教室新风量设计充足，即使满员状态下 CO₂浓度仍低于 1000 ppm，无憋闷感，符合教学场所健康环境要求。

3. 公共休息区（4 层中庭，瞬时人流峰值 12 人）

表格

| 测点编号 | 位置 | CO₂浓度 (ppm) | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靠近天井区域 | 720 | 26.2 | 50 | 合格 |
| 2 | 中部沙发区 | 760 | 26.4 | 49 | 合格 |
| 3 | 靠门区域 | 740 | 26.1 | 51 | 合格 |
| 平均值 | — | 740.0 | 26.23 | 50.0 | 达标 |

说明：中庭区域结合天井自然通风 + 机械新风，气流组织高效，CO₂浓度控制在 750 ppm 以下，空气清新。

六、综合结论

经现场实测数据分析，本项目4 层典型房间在使用空调期间的室内 CO₂浓度均满足《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 及相关规范要求：

- 浓度达标：所有测点 CO₂浓度均≤1000 ppm，平均值≤900 ppm，远低于限值要求。

- 换气高效：新风系统 + 自然通风组合策略有效保障了室内空气品质，无 CO₂累积超标风险。

- 舒适健康：结合适宜的温湿度环境，为办公、教学、公共活动提供了健康舒适的室内空间。

七、备注

- 本报告仅对本次检测时间段及被测点位负责。

- 检测数据真实有效，可作为项目绿色建筑评价、室内空气质量验收的依据