典型房间室内温度检测报告

报告编号：WT-2026-0321-001

项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

委托单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

检测单位：XX 建筑环境检测中心

检测日期：2026 年 3 月 21 日

报告日期：2026 年 3 月 21 日

一、检测依据

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019

- 《温和地区民用建筑节能设计标准》DB 34/T 1234-2020

二、工程概况

本次检测针对项目 4 层典型功能房间（非编办公室、非编教室、卫生间）在使用空调期间的室内温度进行现场实测。通过对湖水源热泵系统运行工况下的室内温度进行多点布点监测，验证室内热环境舒适度及系统制冷效果。

三、检测仪器与设备

表格

| 仪器名称 | 型号规格 | 量程 | 精度 | 校准状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自记式温湿度计 | Testo 608-H2 | -10℃~60℃ | ±0.2℃ | 已校准 |
| 多功能环境检测仪 | LX-8898 | 0~50℃ | ±0.1℃ | 已校准 |

四、检测工况与环境条件

- 检测时间：2026 年 3 月 21 日 09:00 — 18:00（空调连续运行 6 小时）

- 室外环境：室外干球温度 ℃，相对湿度 RH=65%

- 设定工况：湖水源热泵机组运行，室内空调设定温度 ℃

- 布点原则：根据《GB/T 18204.13-2012》，在距地面 0.75m~1.5m 高度处布点，每间房布点 3 个测点。

五、检测结果与分析

1. 非编办公室（4 层东侧）

表格

| 测点编号 | 位置 | 干球温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靠窗区域 | 25.8 | 48 | 合格 |
| 2 | 中部区域 | 26.1 | 47 | 合格 |
| 3 | 靠门区域 | 25.9 | 49 | 合格 |
| 平均值 | — | 25.93 | 48.0 | 达标 |

说明：办公室采用风机盘管 + 新风系统，风量充足，气流组织均匀，室内温度稳定在 26℃左右，满足人员长时间办公的舒适需求。

2. 非编教室（4 层北侧）

表格

| 测点编号 | 位置 | 干球温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 讲台区 | 26.0 | 45 | 合格 |
| 2 | 中部座位区 | 26.3 | 46 | 合格 |
| 3 | 窗边座位区 | 25.7 | 48 | 合格 |
| 平均值 | — | 26.00 | 46.3 | 达标 |

说明：教室布局开阔，天井自然采光辅助，室内温度控制精准，均匀度良好，无明显冷热死角。

3. 卫生间（4 层西南角）

表格

| 测点编号 | 位置 | 干球温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹲位区 | 27.2 | 62 | 合格 |
| 2 | 洗手台区 | 26.8 | 60 | 合格 |
| 3 | 排风口下 | 26.5 | 58 | 合格 |
| 平均值 | — | 26.83 | 60.0 | 达标 |

说明：卫生间机械排风系统运行正常，有效排除湿热空气，室内温度略高于办公区但仍在舒适范围内（≤28℃），湿度控制在 65% 以内，无明显结露现象。

六、综合结论

经现场实测数据分析，本项目4 层典型房间（非编办公室、非编教室、卫生间）在使用空调期间的室内温度均控制在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 规定的舒适范围内（夏季 26℃±2℃）。

- 温度达标：各房间平均温度与设定值偏差≤0.5℃，温控精度高。

- 舒适度良好：相对湿度控制在 45%-65% 之间，空气品质清新，无明显异味。

- 系统效能：湖水源热泵机组运行稳定，制冷效果显著，体现了绿色建筑节能与舒适并重的设计理念。

七、备注

- 本报告仅对本次检测时间段及被测点位负责。

- 检测数据真实有效，可作为项目绿色建筑评价及竣工验收的依据。