湖水源热泵机组产品说明书

一、产品基本信息

产品名称：螺杆式湖水源热泵冷水机组型 号：SHP-1200适用项目：城市会客厅公共建筑空调冷热源系统执行标准：GB 55015-2021、GB/T 18430.1-2022、GB/T 19409-2018

二、核心性能参数

额定制冷量：1200kW

名义工况输入功率：206.2kW

名义工况制冷性能系数 COP：5.82

综合部分负荷性能系数 IPLV：5.04

压缩机形式：变频螺杆式

冷热源形式：湖水自然热源 / 冷源

三、能效对比（优于国标）

GB 55015 规定限值 COP≥5.2，本机组 COP=5.82，提升 11.92%

GB 55015 规定限值 IPLV≥4.5，本机组 IPLV=5.04，提升 12.00%

四、节能技术特点

采用变频螺杆压缩机，负荷自适应调节，部分负荷能效优异。

利用湖水作为天然冷热源，换热效率高，比常规风冷机组节能约 20%。

机组运行稳定、噪音低、故障率低，适合长期连续运行。

具备自动控温、自动保护、远程监控功能，智能化程度高。

系统能效满足绿色建筑评价标准高分要求。

五、适用范围

适用于公共建筑空调系统冷热源供应，可实现夏季制冷、冬季供热双模式运行，与建筑分区空调系统完美匹配，节能效果显著。

六、合规性说明

本机组所有能效指标均满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 强制性要求，且能效提升幅度满足绿色建筑 7.2.5 条评分要求，评定达标。
