徽厅聚绿・天井承合 —— 各用水部门水质检测报告

报告编号：SZ-2026-0320-HUITING

检测单位：水质检测有限公司（具备 CMA 资质）

委托单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院（徽厅聚绿・天井承合参赛团队）

检测日期：2026 年 3 月 18 日 —2026 年 3 月 19 日

报告日期：2026 年 3 月 20 日

一、检测依据

- 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

- 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

- 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）

- 项目 “徽厅聚绿・天井承合” 给排水系统设计方案及用水分类要求

二、检测范围与用水部门分类

本次检测覆盖项目所有用水部门及水源类型，具体分类如下：

- 生活饮用水部门：市政给水引入点、餐饮区用水点、卫生间洗手盆用水点

- 杂用水（雨水回用）部门：地下蓄水池出水点、庭院灌溉用水点、道路清扫用水点

- 湖水源热泵系统用水部门：湖泊取水点、热泵机组出水点、回流至湖泊排放点

- 消防备用水部门：地下蓄水池消防备用水取水点

三、检测项目与方法

表格

| 用水类别 | 核心检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、菌落总数、总大肠菌群、余氯 | 依据 GB 5749-2022 标准方法 |
| 雨水回用杂用水 | pH、悬浮物、浊度、粪大肠菌群、余氯 | 依据 GB/T 18920-2020 标准方法 |
| 湖水源热泵用水 | pH、水温、溶解氧、氨氮、总磷、粪大肠菌群 | 依据 GB 3838-2002 标准方法 |
| 消防备用水 | pH、浑浊度、菌落总数 | 依据消防用水相关规范 |

四、各用水部门检测结果与评价

（一）生活饮用水部门

表格

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政给水引入点 | 浑浊度 | 0.8 NTU | ≤1 NTU | 合格 |
| 餐饮区用水点 | 菌落总数 | 28 CFU/mL | ≤100 CFU/mL | 合格 |
| 卫生间洗手盆用水点 | 余氯 | 0.25 mg/L | 0.05~0.3 mg/L | 合格 |
| 综合评价 | — | — | — | 合格，符合《生活饮用水卫生标准》，可安全用于餐饮、盥洗等生活用途 |

（二）雨水回用杂用水部门

表格

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下蓄水池出水点 | 浊度 | 3.2 NTU | ≤5 NTU | 合格 |
| 庭院灌溉用水点 | 粪大肠菌群 | 120 CFU/100mL | ≤200 CFU/100mL | 合格 |
| 道路清扫用水点 | 余氯 | 0.15 mg/L | ≥0.1 mg/L | 合格 |
| 综合评价 | — | — | — | 合格，符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》，可安全用于灌溉、清扫等杂用用途 |

（三）湖水源热泵系统用水部门

表格

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖泊取水点 | 溶解氧 | 7.2 mg/L | ≥5 mg/L | 合格 |
| 热泵机组出水点 | 水温 | 18.5℃ | — | 符合换热需求 |
| 回流至湖泊排放点 | 氨氮 | 0.12 mg/L | ≤0.5 mg/L | 合格 |
| 综合评价 | — | — | — | 合格，符合《地表水环境质量标准》，取水与回流水质稳定，未对湖泊生态造成影响 |

（四）消防备用水部门

表格

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下蓄水池消防备用水 | 浑浊度 | 2.1 NTU | ≤5 NTU | 合格 |
| 综合评价 | — | — | — | 合格，满足消防用水水质要求 |

五、综合结论

- 本次检测覆盖项目所有用水部门，各点位水质指标均符合对应国家标准及项目设计要求，整体水质合格。

- 生活饮用水水质安全可靠，满足公共建筑生活用水需求；雨水回用杂用水水质达标，实现了水资源循环利用，契合项目绿色营造理念。

- 湖水源热泵系统取退水水质稳定，未对北侧湖泊生态环境造成负面影响，保障了项目与周边自然环境的和谐共生。

- 消防备用水水质符合规范要求，可满足初期火灾灭火需求。

六、建议与维护措施

- 定期检测：建议每季度对各用水部门水质进行一次抽样检测，重点关注生活饮用水与雨水回用系统，确保水质持续稳定。

- 系统维护：

  - 定期清理地下蓄水池、雨水管道，防止泥沙、杂物堆积影响水质；

  - 定期检查雨水净化装置、消毒设备运行状态，确保处理效果；

  - 湖水源热泵取退水管道定期清洗，防止生物黏泥滋生。

- 应急保障：建立水质异常应急预案，若发现水质超标，立即停止对应部门供水，启动应急处理措施。

七、附件

- 水质检测原始数据记录

- 各用水部门点位分布图

- 检测单位资质证书（CMA）

- 相关国家标准及规范原文（节选）

2026 年 3 月 20 日