各类用水水质检测报告

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——城市会客厅

工程地点：安徽·合肥

报告编号：WQT-2026-0325

建设单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

检测单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

检测日期：2026年3月25日

编制人：陈子琦

审核人：许杰青

审定人：陈萨如拉

## 一、检测概况

### 1.1 工程基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建筑用途 | 城市会客厅（公共建筑） |
| 建筑面积 | 6899 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上4层 |
| 建筑高度 | 18 m |
| 检测范围 | 生活饮用水、中水回用水、绿化灌溉水、直饮水四类用水 |
| 检测依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022<br>《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020<br>《饮用净水水质标准》CJ 94-2005<br>《农田灌溉水质标准》GB 5084-2021 |

### 1.2 检测目的

验证本项目各类用水水质是否符合国家规范及绿色建筑节水与健康要求，为绿色建筑星级申报提供水质安全佐证。

## 二、检测内容与方法

### 2.1 检测用水类别

生活饮用水：健康之家洗手、公共卫生间洗漱用水

直饮水：健康之家直饮机出水

中水回用水：冲厕用水

绿化灌溉水：屋面及庭院绿化用水

### 2.2 核心检测项目与方法

| 用水类别 | 关键检测项目 | 检测方法 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水/直饮水 | 浑浊度、色度、臭和味、余氯、细菌总数、总大肠菌群、COD、重金属 | 分光光度法、微生物培养法、原子吸收法 | GB 5749-2022、CJ 94-2005 |
| 中水回用水 | 浊度、pH、氨氮、总磷、粪大肠菌群 | 滴定法、分光光度法 | GB/T 18920-2020 |
| 绿化灌溉水 | pH、EC、重金属、粪大肠菌群 | 电位法、原子吸收法 | GB 5084-2021 |

### 2.3 检测点布置

生活饮用水：每层卫生间、健康之家洗手盆共8个检测点

直饮水：健康之家直饮机共2个检测点

中水回用水：设备间回用水池、各楼层冲厕管共4个检测点

绿化灌溉水：屋面喷淋口、庭院灌溉口共3个检测点

## 三、检测结果

### 3.1 生活饮用水检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | GB 5749-2022限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浑浊度 | 0.8 NTU | ≤1 NTU | ✅ 达标 |
| 色度 | 5度 | ≤15度 | ✅ 达标 |
| 臭和味 | 无异味 | 无异臭异味 | ✅ 达标 |
| 余氯 | 0.3 mg/L | 0.2~4.0 mg/L | ✅ 达标 |
| 细菌总数 | 20 CFU/mL | ≤100 CFU/mL | ✅ 达标 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | ✅ 达标 |
| 铅 | 0.005 mg/L | ≤0.01 mg/L | ✅ 达标 |
| 镉 | 0.001 mg/L | ≤0.005 mg/L | ✅ 达标 |

### 3.2 直饮水检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | CJ 94-2005限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浑浊度 | 0.3 NTU | ≤1 NTU | ✅ 达标 |
| 色度 | 3度 | ≤5度 | ✅ 达标 |
| 余氯 | 0.1 mg/L | 0.05~0.3 mg/L | ✅ 达标 |
| 细菌总数 | 10 CFU/mL | ≤50 CFU/mL | ✅ 达标 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | ✅ 达标 |
| 重金属（铅/镉） | 0.003/0.0005 mg/L | ≤0.01/0.005 mg/L | ✅ 达标 |

### 3.3 中水回用水检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | GB/T 18920-2020限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度 | 5 NTU | ≤10 NTU | ✅ 达标 |
| pH | 7.2 | 6.0~9.0 | ✅ 达标 |
| 氨氮 | 8 mg/L | ≤20 mg/L | ✅ 达标 |
| 总磷 | 1.2 mg/L | ≤5 mg/L | ✅ 达标 |
| 粪大肠菌群 | 3个/L | ≤3个/L | ✅ 达标 |

### 3.4 绿化灌溉水检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | GB 5084-2021限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.3 | 5.5~8.5 | ✅ 达标 |
| EC | 0.8 mS/cm | ≤2.0 mS/cm | ✅ 达标 |
| 铅 | 0.05 mg/L | ≤0.2 mg/L | ✅ 达标 |
| 镉 | 0.005 mg/L | ≤0.01 mg/L | ✅ 达标 |
| 粪大肠菌群 | 100个/100mL | ≤1000个/100mL | ✅ 达标 |

## 四、结果分析与评价

### 4.1 水质安全分析

生活饮用水与直饮水：所有指标均优于国家限值，直饮水水质达到饮用净水标准，可安全饮用与洗漱，保障健康之家使用需求。

中水回用水：符合城市杂用水水质要求，可安全用于冲厕，实现水资源高效利用。

绿化灌溉水：满足农田灌溉水质标准，对植物与土壤无危害，符合生态环保要求。

### 4.2 绿色建筑符合性

符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中节水与水资源利用、健康舒适相关要求，水质安全保障充分。

中水回用率≥40%，年节约自来水约1200m³，节水效益显著。

## 五、结论

本项目各类用水水质全部符合国家规范限值，生活饮用水、直饮水、中水回用水、绿化灌溉水均满足对应使用功能与环保要求，水质安全可靠，可正常投入使用。

## 六、附件

检测点布置图

检测仪器校准证书

原始检测数据记录表

水处理设备运行记录

检测单位（盖章）：安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期：2026年3月25日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)