隔热检查计算书

# 隔热检查计算书（公共建筑）

## 项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

设计编号：HJ‑2026‑0321‑03

工程地点：安徽·合肥

建设单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

设计单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

设计人：陈子琦

校对人：曹羽

审定人：许杰青

报告日期：2026年03月21日

采用软件：节能设计BECS2025

软件版本：20250505(PLUS)

正版授权码：BJ‑2026‑00371

研发单位：北京绿建软件股份有限公司

# 目 录

1 建筑概况

2 评价依据

3 评价目标与方法

4 边界条件参数设置

5 工程材料

6 屋顶外墙隔热计算

7 透光围护结构隔热计算

8 结论

# 1 建筑概况

| 工程名称 | 徽厅聚绿·天井承合——城市会客厅 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽·合肥 |
| 气候子区 | 夏热冬冷B区 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 建筑面积 | 地上820㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2层 地下0层 |
| 建筑高度 | 9.6m |
| 结构类型 | 框架结构 |

# 2 评价依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

- 本项目施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

# 3 评价目标与方法

## 3.1 评价目标

- 依据GB55016-2021、GB/T50378-2019（2024版），屋顶、外墙隔热性能应满足规范要求。

- 围护结构内表面最高温度不大于规范限值。

## 3.2 评价方法

- 外墙内表面最高温度限值：空调房间（重质D≥2.5）≤ti+2℃

- 屋面内表面最高温度限值：空调房间（重质D≥2.5）≤ti+2.5℃

- 室内温度ti=26℃，按GB50176-2016第3.3.2条取值。

# 4 边界条件参数设置

## 4.1 基本设置

- 室内对流换热系数：8.7 W/(m²·K)

- 室外对流换热系数：19.0 W/(m²·K)

- 室内空气温度：26℃

- 外表面太阳辐射吸收系数：0.75

## 4.2 室外空气温度（逐时）

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.2 | 27.5 | 26.8 | 26.2 | 25.8 | 26.5 | 27.6 | 29.1 | 31.2 | 33.5 | 35.1 | 36.8 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.9 | 38.5 | 38.3 | 37.6 | 36.2 | 34.5 | 32.8 | 31.5 | 30.2 | 29.6 | 29.1 | 28.6 |

## 4.3 室外太阳辐射照度（W/m²）

按GB50176-2016气象参数取值，东、南、西、北及水平面逐时辐射完整取值。

## 4.4 室内空气温度

室内空气温度：26℃

# 5 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800 | 1050 | 0.0210 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600 | 1050 | 0.0443 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500 | 920 | 0.0158 |
| 挤塑聚苯板XPS | 0.030 | 0.320 | 30 | 1647 | 0.0000 |
| 加气混凝土砌块 | 0.180 | 3.100 | 700 | 1050 | 0.0998 |
| 岩棉板 | 0.041 | 0.615 | 110 | 1220 | 0.4880 |
| C20细石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300 | 920 | 0.0158 |
| 轻骨料混凝土 | 0.300 | 5.000 | 1050 | 1091 | 0.0140 |

# 6 屋顶外墙隔热计算

## 6.1 屋顶构造一

| 材料（外→内） | 厚度(mm) | 热阻R | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土 | 40 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板XPS | 100 | 3.030 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土 | 30 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.025 | 0.249 |
| 合计 | — | 3.24 | 3.54 |
| 传热系数K | 0.30 W/(m²·K) | 重质围护结构 | D≥2.5 |

### 6.1.1 空调房间逐时内表面温度（℃）

最高温度：26.92℃

限值：ti+2.5=28.5℃

结论：满足

## 6.2 外墙（填充墙）构造一

| 材料（外→内） | 厚度(mm) | 热阻R | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 90 | 1.948 | 1.200 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.889 | 3.444 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.025 | 0.249 |
| 合计 | — | 2.88 | 5.14 |
| 传热系数K | 0.33 W/(m²·K) | 重质围护结构 | D≥2.5 |

### 6.2.1 各朝向逐时内表面温度（℃）

- 东向最高：26.53℃

- 西向最高：26.58℃

- 南向最高：26.55℃

- 北向最高：26.40℃

限值：ti+2=28.0℃

结论：全部满足

## 6.3 屋顶外墙计算结论

| 类型 | 构造 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 构造一 | 26.92 | 28.5 | 满足 |
| 外墙-东向 | 构造一 | 26.53 | 28.0 | 满足 |
| 外墙-西向 | 构造一 | 26.58 | 28.0 | 满足 |
| 外墙-南向 | 构造一 | 26.55 | 28.0 | 满足 |
| 外墙-北向 | 构造一 | 26.40 | 28.0 | 满足 |

# 7 透光围护结构隔热计算

## 7.1 天窗

本项目无天窗。

## 7.2 外窗

- 外窗构造：60系列断桥铝合金，5Low-E+16A+5中空玻璃

- 传热系数：2.5 W/(m²·K)

- 太阳得热系数SHGC：0.37

- 外遮阳：无（靠玻璃自身遮阳）

### 7.2.1 夏季太阳得热系数

| 朝向 | 窗墙比 | 综合SHGC | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.32 | 0.37 | — | 满足 |
| 北向 | 0.19 | 0.37 | — | 满足 |
| 东向 | 0.15 | 0.37 | ≤0.55 | 满足 |
| 西向 | 0.23 | 0.37 | ≤0.55 | 满足 |

## 7.3 透光围护结构计算结论

外窗太阳得热系数满足GB50176-2016要求，结论：满足。

# 8 结论

本项目屋顶、外墙内表面最高温度均低于规范限值，透光围护结构太阳得热系数达标，隔热性能全部满足《建筑环境通用规范》GB55016-2021、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016及绿色建筑评价标准要求。

设计人：陈子琦

审核人：许杰青

安徽建筑大学 建筑与规划学院

2026年03月21日