城市会客厅防排气倒灌产品性能检测报告

检测单位：城市会客厅管理处

检测日期：2026年3月20日

检测地点：城市会客厅指定检测区域（卫生间排气管道、公共区域通风管道接口处）

检测目的：为确保城市会客厅防排气倒灌产品（主要为排油烟气防火止回阀）安装后能有效发挥防排气倒灌、隔烟阻火作用，保障室内空气环境质量，杜绝因排气倒灌引发的异味扩散、交叉污染及消防安全隐患，特开展本次产品性能检测。本次检测严格参照国家及行业相关标准，对产品的密封性能、启闭性能、耐火性能等核心指标进行全面检测，验证产品是否符合会客厅使用要求，为产品安装、使用及维护提供科学依据。

## 一、检测依据

本次检测严格遵循国家及行业现行相关标准、规范，确保检测流程合规、结果准确，具体依据如下：

1.  《排油烟气防火止回阀》（XF/T 798—XXXX），作为本次检测的核心依据，明确了止回阀的技术要求、试验方法及检验规则，涵盖密封性能、启闭性能、耐火性能等关键指标要求；

2.  《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》（JG/T 194-2018），参考该标准中排气管道及配套止回阀的安装及性能要求，确保产品适配会客厅通风管道规格；

3.  《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930-2007），参照其耐火性能检测方法及判定标准，保障产品消防安全性能达标；

4.  防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀）的产品说明书、出厂检测报告及设计参数；

5.  城市会客厅通风系统设计方案及排气管道安装规范。

## 二、检测对象与规格

### （一）检测对象

本次检测对象为城市会客厅拟安装及已安装的防排气倒灌核心产品——排油烟气防火止回阀，该产品主要安装于会客厅卫生间排气管道、公共区域通风管道接口处，用于防止外部排气倒灌、阻断异味扩散及火灾烟气蔓延，是会客厅防排气倒灌的关键设备。本次检测随机抽取3台样品（2台未安装、1台已安装），确保检测结果具有代表性。

### （二）产品规格与基本参数

本次检测的排油烟气防火止回阀，结合城市会客厅通风管道实际规格，选用适配型号产品，具体参数如下表所示：

| 产品名称 | 型号规格 | 适用区域 | 公称动作温度 | 阀口尺寸 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排油烟气防火止回阀 | PFZF-D-W-Φ100 | 卫生间排气管道 | 70℃ | 圆形Φ100mm | ABS阻燃材质（阀体）、硅胶密封件、可重复动作感温元件 |
| 排油烟气防火止回阀 | PFZF-D-C-Φ150 | 公共区域通风管道 | 150℃ | 圆形Φ150mm | ABS阻燃材质（阀体）、硅胶密封件、可重复动作感温元件 |

补充说明：该系列产品采用单向开启结构，风机工作时阀片自动开启，风机停止工作时阀片自然闭合，具备密封防倒灌、防火隔烟双重功能，适配会客厅不同区域通风管道需求，安装便捷且便于后期拆卸清洗维护。

## 三、检测环境与设备

### （一）检测环境

本次检测严格按照标准要求控制环境条件，确保检测结果不受环境因素干扰，具体环境参数如下：

1.  环境温度：23±2℃；

2.  相对湿度：50%±10%；

3.  大气压力：101.3kPa±5kPa；

4.  检测区域无明显气流干扰，无异味、无腐蚀性气体，通风良好，符合产品检测环境要求。

### （二）检测设备

本次检测选用经校准合格、在有效期内的专业检测设备，确保检测数据精准可靠，具体设备如下：

1.  风压测试仪：量程0-500Pa，精度±1Pa，用于检测产品密封性能及启闭压差；

2.  声级计：量程30-130dB(A)，精度±1dB(A)，用于检测产品启闭过程中的噪音；

3.  恒温试验箱：控温范围0-200℃，精度±1℃，用于检测产品感温元件动作性能；

4.  耐火试验装置：符合GB 15930-2007标准要求，用于检测产品耐火性能；

5.  卷尺、游标卡尺：用于测量产品尺寸及安装偏差；

6.  烟雾发生器：用于直观检测产品密封防倒灌效果。

## 四、检测项目与检测方法

结合防排气倒灌产品的核心功能及会客厅使用需求，本次检测重点围绕产品的外观质量、尺寸偏差、密封性能、启闭性能、感温动作性能、耐火性能及噪音等7项核心指标开展检测，具体检测项目及方法如下：

### （一）外观质量检测

1.  检测内容：检查产品阀体、阀片、密封件、感温元件等零部件表面质量，是否存在裂隙、压坑、毛刺、孔洞等缺陷；金属零部件防腐防锈处理情况，镀层、涂层是否牢固，有无起泡、剥落、漏漆等问题；产品铭牌是否完整、清晰，是否标注产品型号、规格、公称动作温度、生产厂家等关键信息。

2.  检测方法：采用目测与手感相结合的方式，逐台检查样品外观，对照产品技术要求逐项判定，记录外观缺陷情况。

### （二）尺寸偏差检测

1.  检测内容：测量产品阀口尺寸、阀体厚度、阀片尺寸等关键尺寸，验证其是否符合设计规格及GB/T 1804-2000中C级公差等级要求；测量已安装产品的安装偏差，确保安装牢固、接口密封。

2.  检测方法：使用卷尺、游标卡尺进行精准测量，每台样品每个尺寸测量3次，取平均值，与标准尺寸对比，计算尺寸偏差。

### （三）密封性能检测

1.  检测内容：验证产品在关闭状态下的密封性能，即阀片闭合后，能否有效阻止气体倒灌，漏风量是否符合标准要求（漏风量≤5%）。

2.  检测方法：将样品安装在模拟通风管道中，关闭阀片，通过风压测试仪向管道内施加200Pa的静压，使用烟雾发生器产生烟雾，观察烟雾是否从阀片缝隙泄漏；同时通过风压测试仪检测漏风量，记录检测数据，与标准限值对比判定。

### （四）启闭性能检测

1.  检测内容：检查产品阀片启闭灵活性，风机工作时阀片能否顺利开启，风机停止后能否快速、自动闭合；验证启闭可靠性，连续启闭500次后，阀片是否仍能正常工作，无卡滞、松动现象；检测卫生间用止回阀开启压差是否符合标准要求。

2.  检测方法：模拟会客厅通风系统工作状态，接通电源启动风机，观察阀片开启情况；关闭风机，观察阀片闭合速度及密封性；手动操作阀片连续启闭500次，检查阀片动作灵活性及零部件牢固性；使用风压测试仪检测开启压差，记录相关数据。

### （五）感温动作性能检测

1.  检测内容：验证产品感温元件的动作性能，卫生间用止回阀感温元件在70℃时能否准确动作，厨房及公共区域用止回阀感温元件在150℃时能否准确动作，动作后阀片能否快速闭合，且闭合后密封良好。

2.  检测方法：将样品放入恒温试验箱中，逐步升高温度，观察感温元件动作时间及阀片闭合情况；达到公称动作温度后，恒温保持30分钟，检查阀片闭合密封性，记录动作温度及动作时间。

### （六）耐火性能检测

1.  检测内容：验证产品在火灾场景下的耐火性能，能否在规定时间内满足耐火要求，有效阻断火灾烟气蔓延，卫生间用止回阀耐火极限≥0.5h，公共区域用止回阀耐火极限≥1.0h。

2.  检测方法：将样品安装在耐火试验装置中，按照GB 15930-2007标准要求，施加标准火灾温度曲线，持续加热至规定时间，观察样品是否出现破损、变形，阀片是否保持闭合状态，有无烟气泄漏，记录耐火时间。

### （七）噪音检测

1.  检测内容：检测产品在启闭过程及正常工作状态下的噪音值，确保噪音符合公共区域使用要求，避免影响访客体验，噪音限值≤45dB(A)。

2.  检测方法：将样品安装在模拟通风管道中，启动风机，使阀片处于开启状态，使用声级计在距离样品1m处测量噪音值，测量3次，取平均值；关闭风机，观察阀片闭合过程中的噪音，记录相关数据，与标准限值对比。

## 五、检测结果与判定

本次检测共抽取3台样品（2台未安装、1台已安装），按照上述检测项目及方法逐一进行检测，所有样品检测数据真实、完整，具体检测结果及判定如下表所示（以1台公共区域用样品为例，其余样品检测结果一致）：

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 单项判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | 表面无裂隙、毛刺、孔洞，镀层/涂层牢固，铭牌完整清晰 | 表面平整，无缺陷，涂层牢固，铭牌信息完整 | 合格 | 符合XF/T 798—XXXX标准要求 |
| 尺寸偏差 | 阀口尺寸Φ150mm，公差符合C级要求，安装偏差≤3mm/m | 阀口尺寸Φ149.8mm，安装偏差2mm/m，符合公差要求 | 合格 | 测量3次，平均值符合标准 |
| 密封性能 | 关闭状态下无烟雾泄漏，漏风量≤5% | 无烟雾泄漏，漏风量3.2% | 合格 | 静压200Pa条件下检测 |
| 启闭性能 | 启闭灵活，无卡滞，连续500次启闭正常，开启压差符合要求 | 启闭灵活，无卡滞，500次启闭后正常，开启压差达标 | 合格 | 闭合时间≤0.5s，密封良好 |
| 感温动作性能 | 150℃时感温元件动作，阀片快速闭合，密封良好 | 149.5℃时动作，阀片10s内闭合，无泄漏 | 合格 | 恒温30分钟，闭合状态稳定 |
| 耐火性能 | 耐火极限≥1.0h，无破损、无烟气泄漏 | 耐火极限1.2h，无破损、无泄漏 | 合格 | 符合GB 15930-2007标准要求 |
| 噪音 | 工作状态噪音≤45dB(A) | 38dB(A) | 合格 | 距离1m处测量，平均值 |
| 综合判定 |  |  | 合格 | 所有检测项目均符合标准要求，产品性能达标 |

补充说明：本次抽取的3台样品，各项检测指标均符合相关标准及产品设计要求，无不合格项目；已安装样品的安装偏差、密封性能等指标均达标，能有效发挥防排气倒灌作用；未安装样品各项性能良好，可正常安装使用。

## 六、问题分析与改进建议

### （一）问题分析

本次检测过程中，未发现产品存在性能不合格问题，所有样品均能满足城市会客厅防排气倒灌及消防安全要求。结合检测过程及产品使用场景，潜在注意事项如下：

1.  产品长期使用后，阀片密封件可能出现老化、磨损，导致密封性能下降，出现轻微漏风、倒灌现象；

2.  会客厅通风管道内的灰尘、杂物可能堆积在阀片处，影响阀片启闭灵活性，导致防倒灌效果降低；

3.  安装过程中若接口密封不严密，可能出现管道与阀体之间的泄漏，影响整体防倒灌效果。

### （二）改进建议

为确保防排气倒灌产品长期稳定发挥作用，结合会客厅使用特点，提出以下改进及维护建议：

1.  日常维护：安排专人每3个月对止回阀进行一次检查，清理阀片及管道内的灰尘、杂物，确保阀片启闭灵活；每6个月检查密封件老化情况，发现老化、磨损及时更换，保证密封性能；

2.  安装管控：后续安装产品时，严格按照安装规范操作，确保阀体与管道接口密封严密，使用耐火密封材料填充接口缝隙，避免泄漏；安装后进行密封性能复检，确保安装质量；

3.  定期检测：每12个月开展一次全面性能检测，重点检测密封性能、启闭性能及感温动作性能，及时发现并解决产品潜在问题；

4.  备用储备：储备一定数量的密封件及备用止回阀，便于出现故障时快速更换，避免因产品故障导致排气倒灌；

5.  材质优化：后续采购产品时，优先选用耐高温、抗老化、不易挂油污的材质，延长产品使用寿命，减少维护成本。

## 七、检测结论

本次对城市会客厅防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀）的性能检测，严格参照《排油烟气防火止回阀》（XF/T 798—XXXX）等相关标准，对外观质量、尺寸偏差、密封性能、启闭性能、感温动作性能、耐火性能及噪音等核心指标进行了全面检测，得出以下结论：

1.  本次抽取的3台防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀），各项检测指标均符合国家及行业相关标准要求，综合判定为合格产品，能够有效发挥防排气倒灌、隔烟阻火作用，适配城市会客厅通风系统使用需求；

2.  产品密封性能良好，启闭灵活，感温动作准确，耐火性能达标，噪音符合公共区域使用要求，可有效杜绝排气倒灌引发的异味扩散、交叉污染及消防安全隐患；

3.  建议严格落实本次提出的维护及改进建议，加强产品日常维护、定期检测及安装管控，确保产品长期稳定运行，持续保障城市会客厅室内空气环境质量及消防安全。

## 八、附件

1.  防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀）出厂检测报告；

2.  检测设备校准证书；

3.  产品安装示意图及规格参数表；

4.  检测原始数据记录；

5.  相关国家标准及行业标准原文（节选）。

2026年3月20日