室内空气污染物浓度检测报告

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——城市会客厅

工程地点：安徽·合肥

报告编号：AQ-2026-0324

建设单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

检测单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

检测日期：2026年3月24日

编制人：陈子琦

审核人：许杰青

审定人：陈萨如拉

## 一、检测概况

### 1.1 工程基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建筑用途 | 城市会客厅（公共建筑） |
| 建筑面积 | 6899 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上4层 |
| 建筑高度 | 18 m |
| 检测范围 | 展厅、办公区、会议室、走廊、接待区等主要功能房间 |
| 检测依据 | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002<br>《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020<br>《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461-2019 |

### 1.2 检测目的

验证本项目室内空气污染物浓度是否符合国家规范及绿色建筑评价标准要求，为绿色建筑星级申报提供数据支撑。

## 二、检测内容与方法

### 2.1 检测污染物种类

本次检测涵盖以下主要室内空气污染物：

可吸入颗粒物（PM₂.₅、PM₁₀）

甲醛（HCHO）

总挥发性有机物（TVOC）

苯（C₆H₆）、甲苯（C₇H₈）、二甲苯（C₈H₁₀）

氨（NH₃）

二氧化碳（CO₂）

### 2.2 检测方法与仪器

| 污染物 | 检测方法 | 检测仪器 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM₂.₅/PM₁₀ | 光散射法 | 激光粉尘仪 | AQ-001 |
| 甲醛 | 酚试剂分光光度法 | 分光光度计 | AQ-002 |
| TVOC | 气相色谱法 | 气相色谱仪 | AQ-003 |
| 苯系物 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 | AQ-003 |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | 分光光度计 | AQ-002 |
| CO₂ | 非分散红外法 | 红外气体分析仪 | AQ-004 |

### 2.3 检测点布置

按《室内空气质量标准》要求，每50㎡布置1个检测点，共设置32个检测点，覆盖各楼层主要功能房间。

检测点高度为0.8~1.5m（人体呼吸带高度），避开通风口、污染源等位置。

检测前关闭门窗12h，确保室内空气稳定。

## 三、检测结果

### 3.1 各污染物浓度检测结果

| 楼层 | 房间类型 | 检测点数 | PM₂.₅(μg/m³) | PM₁₀(μg/m³) | 甲醛(mg/m³) | TVOC(mg/m³) | 苯(mg/m³) | 甲苯(mg/m³) | 二甲苯(mg/m³) | 氨(mg/m³) | CO₂(‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F | 展厅 | 8 | 1.2 | 2.1 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.42 |
| 1F | 走廊 | 4 | 1.1 | 2.0 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.41 |
| 2F | 办公区 | 6 | 1.0 | 1.9 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.40 |
| 2F | 会议室 | 4 | 1.1 | 2.0 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.42 |
| 3F | 办公区 | 5 | 1.0 | 1.8 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.40 |
| 4F | 接待区 | 5 | 1.1 | 2.0 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.41 |
| 平均值 | - | 32 | 1.1 | 2.0 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.41 |

### 3.2 规范限值对比

| 污染物 | 本项目平均值 | GB/T 18883-2002限值 | GB 50325-2020限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM₂.₅ | 1.1 μg/m³ | 75 μg/m³ | 35 μg/m³ | ✅ 达标 |
| PM₁₀ | 2.0 μg/m³ | 150 μg/m³ | 70 μg/m³ | ✅ 达标 |
| 甲醛 | 0.02 mg/m³ | 0.10 mg/m³ | 0.07 mg/m³ | ✅ 达标 |
| TVOC | 0.17 mg/m³ | 0.60 mg/m³ | 0.45 mg/m³ | ✅ 达标 |
| 苯 | 0.01 mg/m³ | 0.11 mg/m³ | 0.03 mg/m³ | ✅ 达标 |
| 甲苯 | 0.03 mg/m³ | 0.20 mg/m³ | 0.15 mg/m³ | ✅ 达标 |
| 二甲苯 | 0.03 mg/m³ | 0.20 mg/m³ | 0.20 mg/m³ | ✅ 达标 |
| 氨 | 0.07 mg/m³ | 0.20 mg/m³ | 0.15 mg/m³ | ✅ 达标 |
| CO₂ | 0.41 ‰ | 1.0 ‰ | - | ✅ 达标 |

## 四、结果分析与评价

### 4.1 污染物浓度分析

颗粒物：PM₂.₅、PM₁₀浓度远低于规范限值，主要得益于高效新风净化系统（净化效率90%）与自然通风设计。

甲醛与TVOC：浓度仅为规范限值的20%~30%，源于本项目严格选用低VOC环保装饰材料，且施工后充分通风。

苯系物与氨：浓度极低，符合环保材料选型要求，无明显污染源。

CO₂：浓度稳定在0.4‰左右，满足新风量≥30m³/(h·人)的设计要求，室内空气流通良好。

### 4.2 绿色建筑评价符合性

符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019评分项5.2.1要求：PM₂.₅年均浓度≤25μg/m³、PM₁₀≤50μg/m³，可获得6分。

符合技术要求3.2.8：PM₁₀浓度较常规建筑降低约96.7%，满足三星级“降低20%”的要求。

## 五、结论

本项目室内空气污染物浓度全部远低于国家规范限值，各项指标均满足《室内空气质量标准》《民用建筑工程室内环境污染控制标准》及绿色建筑高星级评价要求，室内空气质量优良，可安全投入使用。

## 六、附件

检测点布置图

检测仪器校准证书

原始检测数据记录表

环保材料检测报告

检测单位（盖章）：安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期：2026年3月24日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)