室内空气质量检测报告

项目名称： 阳光城市会客厅室内空气质量检测
报告编号： IAQ-20231025-001
检测日期： 2023年10月24日
报告日期： 2023年10月25日

1. 项目概况

- 委托单位： 阳光市城市建设投资集团有限公司

- 检测地点： 阳光市朝阳区人民大道88号 阳光城市会客厅

- 检测区域： 城市会客厅主展示厅、市民休息区、前台接待区、多功能会议室（共计4个点位）

- 建筑面积： 450 平方米

- 装修完成时间： 2023年9月15日

- 检测目的： 评估室内空气质量是否符合国家相关标准，确保公众健康与安全，满足开放运营条件。

2. 检测依据

本次检测严格遵循以下国家标准：

- GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》

- GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（参考）

3. 检测条件

- 采样前封闭时间： 12小时（符合GB/T 18883要求，封闭期间未开启新风系统）

- 室内温度： 24.5 ℃

- 相对湿度： 48 %

- 大气压力： 101.3 kPa

- 天气状况： 晴

- 通风情况： 采样前关闭门窗，采样过程中保持自然状态，无人员剧烈活动。

4. 检测项目及方法

表格

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 (HCHO) | 酚试剂分光光度法 | 大气采样器/分光光度计 |
| 2 | 苯 (C6H6) | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
| 3 | 甲苯 (C7H8) | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
| 4 | 二甲苯 (C8H10) | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
| 5 | 总挥发性有机化合物 (TVOC) | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
| 6 | 氨 (NH3) | 靛酚蓝分光光度法 | 大气采样器 |
| 7 | 氡 (Rn-222) | 静电收集法 | 测氡仪 |
| 8 | 可吸入颗粒物 (PM10) | 光散射法 | 激光粉尘仪 |
| 9 | 细颗粒物 (PM2.5) | 光散射法 | 激光粉尘仪 |
| 10 | 二氧化碳 (CO2) | 非分散红外法 | CO2分析仪 |
| 11 | 一氧化碳 (CO) | 电化学传感器法 | CO分析仪 |
| 12 | 臭氧 (O3) | 紫外光度法 | 臭氧分析仪 |
| 13 | 细菌总数 | 撞击法 | 微生物采样器 |

5. 检测结果汇总

表格

| 检测点位 | 甲醛 (mg/m³) | 苯 (mg/m³) | TVOC (mg/m³) | 氨 (mg/m³) | 氡 (Bq/m³) | PM2.5 (μg/m³) | CO2 (ppm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主展示厅 | 0.045 | 0.021 | 0.38 | 0.12 | 38 | 28 | 520 | 合格 |
| 市民休息区 | 0.052 | 0.018 | 0.42 | 0.14 | 42 | 32 | 580 | 合格 |
| 前台接待区 | 0.038 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 35 | 25 | 490 | 合格 |
| 多功能会议室 | 0.058 | 0.025 | 0.48 | 0.16 | 45 | 35 | 610 | 合格 |
| 标准限值 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.60 | ≤0.20 | ≤300 | ≤75 | ≤1000 | - |

(注：标准限值依据 GB/T 18883-2022)

6. 结果分析与评价

- 化学污染物分析：

  - 甲醛： 所有点位甲醛浓度在 0.038~0.058 mg/m³ 之间，远低于国家标准限值（0.08 mg/m³），表明装修板材及家具释放量控制良好。

  - 苯系物及TVOC： 苯、甲苯、二甲苯及TVOC浓度均显著低于限值，说明使用的油漆、胶粘剂及清洁剂环保性能达标。

  - 氨与氡： 氨浓度较低，未见混凝土外加剂污染；氡浓度处于本底水平，无地质辐射风险。

- 物理与生物指标分析：

  - 颗粒物： PM2.5浓度均在35 μg/m³以下，显示会客厅新风系统及空气净化措施运行有效，室内洁净度较高。

  - 二氧化碳： 最高值为610 ppm，远低于1000 ppm的限值，说明空间容积充足且换气效率良好，无明显闷热感。

  - 微生物： 细菌总数未检出超标，环境清洁消毒工作到位。

综合评价：
本次受检的“阳光城市会客厅”各功能区室内空气质量各项指标均符合 GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》的要求。整体空气质量等级为优，完全具备向公众开放的条件。

7. 建议与措施

为确保持续良好的空气质量，建议运营方：

- 日常通风： 在每日开馆前1小时开启新风系统，人流高峰期适当增加换气次数。

- 设备维护： 每月检查并清洗新风系统滤网，每半年进行一次深度管道清洁。

- 绿植点缀： 建议在休息区适量摆放绿萝、吊兰等具有辅助净化功能的绿植。

- 定期复测： 建议每年在换季时（特别是夏季高温高湿期）进行一次例行抽检。

8. 声明

- 本报告仅对本次采样时间及点位的环境状况负责。

- 本报告无检测单位公章、无骑缝章无效。

- 对本报告若有异议，须于收到报告之日起15日内向检测单位提出复检申请。