建筑设备自控系统（BAS）设备使用说明书

一、说明书概述

（一）编制目的

为规范建筑设备自控系统（以下简称 “自控系统”） 及核心终端设备的操作、运行、维护与管理，保障系统稳定运行，实现建筑内空调、通风、给排水、照明、电力等设备的高效节能与集中监控，特制定本说明书。

（二）适用范围

本说明书适用于本项目建筑设备自控系统的所有硬件设备（控制器、传感器、执行器、监控主机等）、软件平台及配套通信网络，涵盖日常操作、巡检维护、故障处置及系统升级等全流程管理。

（三）系统核心组成

表格

| 设备类别 | 核心设备名称 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 监控层设备 | 中央监控站、操作工作站、打印机 | 实时监控、数据存储、报表生成、报警处理 |
| 控制层设备 | 现场控制器（DDC）、通讯模块 | 设备信号采集、逻辑控制、数据传输 |
| 执行层设备 | 电动阀门、风阀执行器、变频器、水泵控制器 | 执行控制指令、调节设备运行状态 |
| 感知层设备 | 温度 / 湿度 / 压力 / 流量传感器、液位开关、电表、水表 | 采集设备运行参数及环境数据 |

二、设备核心参数与安装要求

（一）中央监控站

- 核心参数：

  - 处理器：≥i5-8 代，内存≥8GB，硬盘≥1TB；

  - 操作系统：Windows 10/11（64 位），兼容 BAS 监控软件（如西门子 Desigo、霍尼韦尔 Honeywell WebCTRL 等）；

  - 通信接口：以太网口（RJ45）×2，USB 接口≥4 个，支持 RS485/Modbus 通信协议；

  - 供电：AC220V±10%，50Hz，功率≤300W。

- 安装要求：

  - 放置于设备机房监控室，环境温度 15-30℃，湿度 40%-70%（无凝露），避免阳光直射、粉尘及强电磁干扰；

  - 接地电阻≤4Ω，配备 UPS 不间断电源（续航时间≥2 小时）。

（二）现场控制器（DDC）

- 核心参数：

  - 输入端口：AI（模拟量输入）≥8 路，DI（数字量输入）≥16 路；

  - 输出端口：AO（模拟量输出）≥4 路，DO（数字量输出）≥8 路；

  - 通信：支持 TCP/IP、Modbus-RTU、BACnet 等协议，通信距离≤1200m（RS485）；

  - 供电：DC24V±10%，功率≤15W，防护等级 IP30。

- 安装要求：

  - 安装于设备机房弱电柜内，距地面 1.3-1.5m，避免潮湿、腐蚀及振动；

  - 弱电柜内与强电设备间距≥0.5m，独立接地，与系统接地网可靠连接。

（三）传感器与执行器

- 温度传感器：

  - 测量范围：-10℃~60℃，精度 ±0.5℃，供电 DC24V，输出 4-20mA/0-10V 信号；

  - 安装于风管 / 室内气流稳定处，远离热源、冷源及出风口，避免遮挡。

- 电动风阀执行器：

  - 扭矩：≥5N・m，行程 0-90°，响应时间≤30s，供电 AC220V，控制信号 0-10V；

  - 与风阀配套安装，阀体密封严密，执行器转动方向无卡阻，接线牢固防水。

三、设备操作使用流程

（一）中央监控站操作

系统启动1）接通监控站电源，UPS 自动切换至供电状态；2）双击桌面【BAS 监控系统】图标，输入操作员账号（默认：admin，密码：123456，首次使用建议修改）；3）系统自动加载配置文件，进入主界面（含设备监控地图、参数实时曲线、报警列表等模块）。

日常监控操作1）设备状态查看：在主界面选择对应分区（如空调机房、给排水机房），点击设备图标，实时显示设备运行状态（运行 / 停止 / 故障）、当前参数（温度 / 压力 / 电流）；2）设备手动控制：选中设备，点击【手动控制】按钮，选择 “运行 / 停止”“调节参数（如温度设定值）”，操作后系统提示 “控制指令发送成功”（故障状态下手动控制不可用）；3）自动模式切换：确认设备参数符合工况，点击【自动模式】，系统按预设逻辑（如按时间、温度、负荷）自动控制设备运行；4）报警处理：系统出现红色报警（如设备过载、传感器故障）时，自动弹窗提示，点击【报警记录】查看详情，处置完成后点击【消音】【复位】按钮。

数据与报表操作1）数据查询：选择时间范围（日 / 周 / 月）、设备类型，导出历史参数曲线（支持 Excel/PDF 格式）；2）报表生成：点击【报表管理】，选择 “能耗报表”“设备运行报表”，自动生成并打印。

（二）现场控制器（DDC）操作

本地调试操作1）通过弱电柜内调试接口（RS485 / 以太网），连接笔记本电脑，安装配套调试软件；2）登录控制器（默认 IP：192.168.1.10，默认密码：admin），进入【参数配置】模块，修改输入输出端口映射、控制逻辑（如空调水阀的 PID 调节参数）；3）配置完成后，点击【保存】【重启】控制器，验证控制指令是否生效。

本地故障应急当中央监控站与控制器通信中断时，控制器自动切换至本地应急模式，按预设逻辑维持设备基础运行，待通信恢复后自动同步数据。

（三）传感器与执行器操作

- 传感器校准：每 6 个月进行一次，使用标准校准仪（如温度标准源），对比传感器输出值与标准值，偏差超 0.5℃时，在调试软件中调整校准参数；

- 执行器调试：手动操作执行器行程，确认阀门 / 风阀开关到位，无卡阻、漏风 / 漏水，检查执行器反馈信号是否与实际状态一致。

四、设备运行与维护

（一）日常维护（每日）

- 查看中央监控站主界面，确认所有设备在线，无异常报警；

- 巡检设备机房：检查控制器指示灯（运行灯绿色、故障灯熄灭）、传感器安装牢固、执行器无松动漏液；

- 记录设备运行参数（如空调供水温度、水泵电流），与历史数据对比，无明显波动。

（二）定期维护（每月）

- 清洁中央监控站、控制器机柜表面灰尘，检查线路接头是否松动；

- 测试传感器信号传输稳定性，更换老化的传感器连接线；

- 检查执行器机械部件，添加润滑油，确保转动灵活。

（三）年度维护

- 全面检测系统通信网络，检查交换机、路由器运行状态，更新控制器程序及监控软件版本；

- 对所有传感器、执行器进行全面校准，更换损坏设备；

- 备份系统配置文件、历史数据，存储至专用硬盘，同时打印维护报告。

（四）维护禁忌

- 严禁在设备运行状态下拔插通信线路、拆除传感器 / 执行器；

- 严禁修改控制器默认配置（如 PID 参数、通信协议），确需修改需经技术负责人审批；

- 潮湿、高温环境下维护时，需先断电，佩戴绝缘手套，避免触电风险。

五、常见故障及处置方法

表格

| 故障现象 | 可能原因 | 处置方法 |
| --- | --- | --- |
| 中央监控站显示设备离线 | 通信线路故障、控制器断电、网络中断 | 1. 检查交换机、路由器是否正常；2. 查看控制器供电是否恢复；3. 重新连接通信线路 |
| 设备无响应（手动 / 自动） | 执行器故障、控制器输出端口损坏 | 1. 检测执行器供电，更换故障执行器；2. 排查控制器输出端口，维修或更换控制器 |
| 传感器数据偏差过大 | 传感器漂移、安装位置不当 | 1. 重新校准传感器；2. 调整安装位置，避开干扰源 |
| 系统频繁报警 | 参数阈值设置不合理、设备故障 | 1. 优化监控参数阈值；2. 排查设备故障，维修整改 |
| 监控软件卡顿 / 崩溃 | 内存不足、软件冲突、数据量过大 | 1. 关闭冗余程序，升级内存；2. 修复软件漏洞，清理历史冗余数据 |

六、设备安全规范

- 所有操作、维护人员需经专业培训，持证上岗，熟悉本说明书及系统原理；

- 设备操作前必须确认供电、供水、通风等系统处于安全状态，严禁违规操作；

- 系统接地必须可靠，雷雨天气需关闭监控站非必要电源，防止雷击损坏设备；

- 严禁在监控设备周边堆放易燃、易爆、腐蚀性物品，设备机房配备灭火器（干粉）、烟感报警器；

- 系统软件、配置文件需设置权限管理，禁止非授权人员修改、拷贝。

七、附则

- 本说明书未尽事宜，参照《建筑设备监控系统工程技术规范》（GB 50339-2013）及设备原厂技术手册执行；

- 本说明书由项目建设单位 / 运维单位负责解释，根据系统实际运行情况可修订完善；

- 本说明书自发布之日起执行，所有操作人员需严格遵守。