成品水箱产品说明书

产品名称：食品级304不锈钢成品水箱

型号规格：ZSX-5/10/20（有效容积5m³/10m³/20m³）

执行标准：GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》、GB 50015-2019《建筑给水排水设计标准》

生产日期：2026年02月20日

质保期限：2年（自安装验收合格之日起）

## 一、产品概述

本产品为模块化拼装式食品级304不锈钢成品水箱，专为生活饮用水、直饮水等清洁水体储存设计，采用卫生级材质与密闭结构，具备耐腐蚀、无二次污染、安装便捷、使用寿命长等特点，广泛应用于公共建筑、住宅、医院等场所的生活饮用水储水系统。

## 二、核心参数

| 参数项 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 有效容积 | 5m³ / 10m³ / 20m³（可定制） |
| 材质 | 食品级304不锈钢板（厚度1.2~2.0mm） |
| 设计压力 | 0.6MPa |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 密封材质 | 食品级硅橡胶（符合GB 4806.11） |
| 连接方式 | 氩弧焊接+食品级密封胶条 |
| 外形尺寸（示例） | 5m³：2000×2500×1000mm；10m³：2000×5000×1000mm；20m³：4000×5000×1000mm |
| 净重 | 5m³：约320kg；10m³：约580kg；20m³：约1050kg |

## 三、结构组成

箱体模块：由食品级304不锈钢板冲压成型的标准模块拼装而成，板块间采用氩弧焊接+密封胶条双重密封，确保无渗漏。

顶盖结构：密闭式平顶设计，带600×600mm检修人孔（带锁扣与密封胶条），防止蚊虫、杂物进入。

管路接口：

进水口：DN50/DN40（顶部侧装）

出水口：DN50/DN40（底部侧装）

溢流口：DN65（顶部侧装，配套防蚊网）

排污口：DN50（底部中央）

液位计接口：DN25（侧面）

支撑结构：不锈钢槽钢框架+橡胶减震垫，确保箱体稳固，减少运行噪音。

附件配置：人孔盖、爬梯（可选）、液位计、透气帽（带活性炭过滤）。

## 四、性能特点

✅ 卫生安全：全接触材质均为食品级304不锈钢与食品级硅橡胶，符合生活饮用水卫生标准，无有害物质析出，不滋生细菌。

✅ 耐腐蚀耐用：304不锈钢材质抗酸碱腐蚀，表面抛光处理，不易结垢，使用寿命可达20年以上。

✅ 密闭防污染：顶盖全密闭设计，溢流口、透气口均配置过滤装置，有效防止灰尘、蚊虫、微生物进入，避免二次污染。

✅ 模块化拼装：可根据现场空间灵活组合容积，安装便捷，无需大型吊装设备，适配各类建筑场景。

✅ 维护便捷：底部排污口+侧面人孔设计，便于定期清洗、消毒与检修，降低运维成本。

## 五、安装要求

基础要求：水箱需安装在水平混凝土基础上，基础平整度偏差≤2mm/m，承载力≥水箱满水重量的1.5倍。

管路连接：

进水/出水管路采用食品级304不锈钢管，卡压式连接，避免渗漏。

溢流管需接入建筑排水系统，不得直接与污水管连接，防止倒灌。

排污管需单独接入排水系统，便于定期排放沉积物。

固定与防护：水箱与基础之间需铺设橡胶减震垫，箱体与墙体间距≥300mm，便于检修。

保温要求：若安装于室外或低温环境，需外包20mm厚橡塑保温层，防止冻裂与结露。

## 六、使用与维护

### 6.1 日常使用

首次使用前，需用清水冲洗箱体2~3次，排空残留杂质后再投入使用。

运行期间保持进水/出水压力稳定，避免频繁启停造成水锤冲击。

定期检查液位计、阀门、密封件状态，确保无渗漏、无堵塞。

### 6.2 定期维护

| 维护项目 | 频次 | 操作要求 |
| --- | --- | --- |
| 水质检测 | 每季度 | 委托第三方检测机构检测水质，确保符合GB 5749-2022 |
| 箱体清洗 | 每半年 | 打开人孔，用饮用水级消毒剂清洗内壁，排空污水后用清水冲洗干净 |
| 密封件检查 | 每年 | 检查人孔、接口处密封胶条，若出现老化、破损及时更换 |
| 防腐检查 | 每2年 | 检查箱体焊缝、支撑结构，若出现锈蚀及时补涂食品级防腐涂料 |

## 七、注意事项

严禁在水箱内储存非生活饮用水、腐蚀性液体或易燃易爆物质。

禁止在箱体上焊接、切割或施加外力撞击，避免破坏结构与密封。

清洗消毒时需使用符合饮用水卫生标准的消毒剂，严禁使用强酸、强碱等腐蚀性清洁剂。

若发现箱体渗漏、变形或水质异常，应立即停止使用并联系厂家检修。

质保期内非人为损坏的质量问题，厂家提供免费维修与更换服务；人为损坏或超期使用需付费维修。

## 八、售后服务

提供免费现场安装指导与1次免费水质检测服务。

质保期外提供终身维护服务，仅收取配件成本费与人工费。

日期：2026年02月20日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)