末端产品说明书、合格证书

项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

产品供应商：暖通设备有限公司

报告编号：HVAC-2026-0321-001

检验日期：2026 年 3 月 21 日

报告日期：2026 年 3 月 21 日

一、风机盘管产品说明书

（一）基本信息

表格

| 型号 | 额定风量 (m³/h) | 制冷量 (W) | 制热量 (W) | 输入功率 (W) | 噪声 (dB (A)) | 水流量 (L/s) | 工作压力 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCU-300 | 300 | 1800 | 2700 | 45 | ≤38 | 0.15 | 1.6 |
| FCU-500 | 500 | 3000 | 4500 | 75 | ≤42 | 0.25 | 1.6 |
| FCU-800 | 800 | 4800 | 7200 | 120 | ≤46 | 0.40 | 1.6 |

（二）性能特点

- 高效换热：采用铜盘管 + 铝翅片结构，换热效率提升 15%，适配湖水源热泵系统。

- 低噪运行：优化风轮与电机设计，运行噪声≤46 dB (A)，满足办公、教学等安静环境需求。

- 节能控制：支持三速风量调节 + 温控器联动，可实现分房间分时控制，降低能耗。

- 紧凑设计：超薄机身（厚度≤220mm），便于吊顶安装，适配项目层高限制。

- 防腐耐用：盘管采用镀锌防腐处理，使用寿命≥10 年，减少维护成本。

（三）安装与维护

- 安装：水平吊装，冷凝水盘坡度≥1%，确保排水顺畅；进出水管采用柔性连接，减震降噪。

- 维护：每季度清洗过滤网，每年排污清洗盘管，防止堵塞影响换热效率。

二、新风机组产品说明书

（一）基本信息

表格

| 型号 | 额定新风量 (m³/h) | 机外余压 (Pa) | 输入功率 (kW) | 过滤效率 | 热回收效率 (%) | 噪声 (dB (A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA-1000 | 1000 | 150 | 1.5 | G4+F8 (≥85%) | ≥60 | ≤52 |
| FA-2000 | 2000 | 200 | 2.2 | G4+F8 (≥85%) | ≥60 | ≤56 |

（二）性能特点

- 高效过滤：配置粗效 + 中效过滤器，PM2.5 过滤效率≥85%，保障室内空气品质。

- 热回收节能：采用板式全热交换器，热回收效率≥60%，降低空调负荷，节能率≥25%。

- 智能控制：支持 CO₂浓度联动控制，根据室内人员密度自动调节新风量，实现按需送风。

- 静音设计：箱体采用双层钣金 + 吸音棉，运行噪声≤56 dB (A)，不影响室内环境。

（三）安装与维护

- 安装：水平 / 立式安装，进出风口设软连接，减震降噪；新风入口设防虫网。

- 维护：每 3 个月更换过滤器，每年清洗热交换器，确保换热效率与过滤效果。

三、水泵产品说明书

（一）基本信息

表格

| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 输入功率 (kW) | 效率 (%) | 噪声 (dB (A)) | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-40-20 | 40 | 20 | 4.0 | ≥82 | ≤70 | IP55 |
| WP-80-32 | 80 | 32 | 11.0 | ≥85 | ≤75 | IP55 |

（二）性能特点

- 高效节能：采用变频电机 + 高效叶轮，效率≥82%，适配变流量空调水系统，降低运行能耗。

- 稳定可靠：机械密封 + 轴承润滑设计，无泄漏，连续运行寿命≥50000 小时。

- 变频控制：支持与空调系统联动，根据负荷调节转速，实现节能运行。

（三）安装与维护

- 安装：水平安装，进出口设柔性接头，防止振动传递；配套安装压力表、温度计。

- 维护：每半年更换润滑油，每年检查密封件，防止泄漏。

四、产品合格证书

（一）风机盘管合格证书

证书编号：FCU-CERT-2026-001

- 检验依据：《风机盘管机组》GB/T 19232-2019

- 检验结论：所有型号风机盘管的风量、制冷量、制热量、噪声等指标均符合标准要求，判定为合格。

- 有效期：2026 年 3 月 — 2031 年 3 月

（二）新风机组合格证书

证书编号：FA-CERT-2026-001

- 检验依据：《新风空调机组》GB/T 14296-2017

- 检验结论：新风机组的新风量、热回收效率、过滤效率、噪声等指标均符合标准要求，判定为合格。

- 有效期：2026 年 3 月 — 2031 年 3 月

（三）水泵合格证书

证书编号：WP-CERT-2026-001

- 检验依据：《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵 技术条件》GB/T 3216-2016

- 检验结论：水泵的流量、扬程、效率、噪声等指标均符合标准要求，判定为合格。

- 有效期：2026 年 3 月 — 2031 年 3 月

五、综合结论

本次送检的风机盘管、新风机组、水泵等末端产品，所有性能指标均符合国家标准及项目设计要求，产品质量稳定、安全可靠，可用于本项目暖通系统安装与运行。

六、附件

- 各型号末端产品样本

- 检验机构资质证书（CMA/CNAS）

- 产品节能认证、环保认证证书

- 相关国家标准及规范原文（节选）

日期：2026 年 3 月 21 日