水处理设备运营使用情况报告

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——城市会客厅

工程地点：安徽·合肥

报告编号：WTR-2026-0325

建设单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

运营单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

报告日期：2026年3月25日

编制人：陈子琦

审核人：许杰青

审定人：陈萨如拉

## 一、设备概况

### 1.1 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备用途 | 生活饮用水净化、中水回用、绿化灌溉水制备 |
| 设计处理规模 | 5m³/h |
| 服务范围 | 健康之家、公共卫生间、茶水间、屋面及庭院绿化 |
| 设备位置 | 一层健康之家北侧辅助设备间（面积约25㎡） |
| 投运日期 | 2026年3月10日 |
| 累计运行时长 | 360h |

### 1.2 核心设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅机 | 栅距5mm，处理量5m³/h | 1台 | 正常运行 |
| 2 | 调节池 | 有效容积10m³，碳钢防腐 | 1座 | 正常运行 |
| 3 | 絮凝沉淀池 | 表面负荷1.5m³/(m²·h) | 1座 | 正常运行 |
| 4 | 砂滤罐 | Φ1200mm，滤料层高800mm | 2台（一用一备） | 正常运行 |
| 5 | 活性炭罐 | Φ1200mm，炭层高1000mm | 2台（一用一备） | 正常运行 |
| 6 | 超滤装置 | 膜通量60L/(m²·h)，处理量3m³/h | 1套 | 正常运行 |
| 7 | 次氯酸钠消毒器 | 有效氯投加量5mg/L | 1套 | 正常运行 |
| 8 | 变频供水泵组 | 流量5m³/h，扬程30m | 2台（一用一备） | 正常运行 |
| 9 | 在线监测仪表 | pH、浊度、余氯、流量 | 1套 | 正常运行 |

## 二、运营管理情况

### 2.1 运行模式

运行时段：每日8:00–22:00连续运行，夜间低负荷待机模式

工艺控制：

原水→格栅→调节池→絮凝沉淀→砂滤+活性炭过滤→超滤→消毒→清水池/回用水池→供水

反冲洗：砂滤罐/活性炭罐每48h反冲洗1次，每次15min

药剂投加：PAC（10mg/L）、PAM（0.5mg/L）、次氯酸钠（5mg/L），自动计量投加

### 2.2 日常维护与巡检

| 维护项目 | 频次 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 设备外观、阀门、仪表检查 | 每日 | 100%执行 |
| 在线监测数据记录（pH、浊度、余氯、流量） | 每2h | 100%执行 |
| 砂滤罐/活性炭罐反冲洗 | 每48h | 100%执行 |
| 超滤膜化学清洗 | 每月 | 已完成1次 |
| 泵组、电机润滑保养 | 每季度 | 待执行 |
| 污泥清理、药剂补充 | 每周 | 100%执行 |

### 2.3 人员配置

运营负责人：1名（持证上岗，负责整体运维管理）

值班操作人员：2名（轮班值守，负责日常运行与数据记录）

维修人员：1名（负责设备故障检修与保养）

## 三、运行效果与水质情况

### 3.1 处理效率

| 指标 | 进水浓度 | 出水浓度 | 去除率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浊度 | 5–10 NTU | ≤1 NTU | ≥90% | ✅ 达标 |
| COD | 30–50 mg/L | ≤10 mg/L | ≥70% | ✅ 达标 |
| 氨氮 | 15–25 mg/L | ≤8 mg/L | ≥60% | ✅ 达标 |
| 总大肠菌群 | 10⁴ CFU/100mL | 未检出 | 100% | ✅ 达标 |

### 3.2 节水与回用效益

| 指标 | 设计值 | 实际值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中水回用率 | ≥40% | 42% | ✅ 达标 |
| 年节约自来水量 | ≥1200m³ | 预计1260m³ | ✅ 达标 |
| 单位水处理能耗 | ≤0.8kWh/m³ | 0.72kWh/m³ | ✅ 达标 |

### 3.3 水质检测结果

生活饮用水：符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

直饮水：符合《饮用净水水质标准》CJ 94-2005

中水回用水：符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020

绿化灌溉水：符合《农田灌溉水质标准》GB 5084-2021

所有检测项目均100%达标，无水质超标记录

## 四、故障与异常情况处理

| 日期 | 故障类型 | 原因分析 | 处理措施 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-12 | 砂滤罐出水浊度略升高 | 滤料轻微板结 | 加强反冲洗，补充新滤料 | 2h |
| 2026-03-18 | 变频泵组压力波动 | 进水流量不稳定 | 调整调节池水位，优化泵组频率 | 30min |
| 2026-03-22 | 在线余氯仪表漂移 | 电极老化 | 更换电极，重新校准 | 1h |
| 备注 | 无重大设备故障，所有异常均及时处理，未影响正常供水 |  |  |  |

## 五、存在问题与改进措施

### 5.1 现存问题

超滤膜清洗周期偏短，约25天需化学清洗，略短于设计30天周期

夜间低负荷运行时，部分设备空转，存在一定能耗浪费

污泥收集池容积偏小，需缩短清理周期

### 5.2 改进措施

优化超滤膜清洗药剂配比，延长清洗周期至30天以上

增设夜间低负荷自动停机程序，降低能耗

扩容污泥收集池至15m³，减少清理频次

计划2026年4月完成上述改造，进一步提升运营效率

## 六、结论与展望

### 6.1 运营结论

水处理设备自投运以来，运行稳定、各项指标达标，处理效率与节水效益均达到设计要求

日常维护管理规范，故障处理及时，未影响项目正常用水需求

水质安全可靠，符合国家规范与绿色建筑评价要求，为项目健康舒适与节水目标提供了有力支撑

### 6.2 未来展望

持续优化运行参数，进一步降低能耗与药耗

建立智能化运维平台，实现远程监控与故障预警

总结运营经验，为同类公共建筑水处理系统设计与运维提供参考

## 七、附件

设备运行日志

水质检测报告

设备维护保养记录

故障处理记录

能耗统计报表

运营单位（盖章）：安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期：2026年3月25日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)