照明现场检测报告

报告编号：ZM-2026-0320-001

项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

委托单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

检测单位：XX 建筑声学与照明检测中心（具备 CMA 资质）

检测日期：2026 年 3 月 20 日

报告日期：2026 年 3 月 20 日

一、检测依据

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《照明测量方法》GB/T 5700-2011

- 《LED 照明产品光性能要求》GB/T 31831-2015

- 《光生物安全 第 1 部分：灯具》GB/T 20145-2006

二、检测范围与仪器

（一）检测范围

覆盖项目各功能区：展览区、餐饮区、公共休息区、服务接待区、走廊通道、卫生间、设备用房、办公值班区。

（二）检测仪器

- 照度计：型号 XX-100，精度 ±2%，经计量校准合格

- 亮度计：型号 XX-200，精度 ±3%，经计量校准合格

- 频闪效应测试仪：型号 XX-300，可测量 SVM 值

- 显色指数测试仪：型号 XX-400，可测量 Ra、R9 等参数

- 温湿度计：型号 XX-500，用于记录环境条件

三、检测环境条件

- 环境温度：22℃

- 相对湿度：55%

- 电源电压：AC220V±2%

- 自然采光：关闭外窗遮阳，模拟夜间全人工照明工况

四、各功能区检测结果

（一）展览区

表格

| 检测项目 | 设计值 | 检测结果 | 标准限值 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 300 | 305 | ≥300 | 合格 |
| 照度均匀度 U₀ | ≥0.5 | 0.61 | ≥0.5 | 合格 |
| 一般显色指数 Ra | ≥80 | 85 | ≥80 | 合格 |
| 统一眩光值 UGR | ≤22 | 19 | ≤22 | 合格 |
| 频闪效应 SVM | ≤1.3 | 0.82 | ≤1.3 | 合格 |

（二）餐饮区

表格

| 检测项目 | 设计值 | 检测结果 | 标准限值 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 200 | 202 | ≥200 | 合格 |
| 照度均匀度 U₀ | ≥0.5 | 0.60 | ≥0.5 | 合格 |
| 一般显色指数 Ra | ≥80 | 85 | ≥80 | 合格 |
| 统一眩光值 UGR | ≤24 | 22 | ≤24 | 合格 |
| 频闪效应 SVM | ≤1.3 | 0.85 | ≤1.3 | 合格 |

（三）公共休息区

表格

| 检测项目 | 设计值 | 检测结果 | 标准限值 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 200 | 197 | ≥200 | 合格 |
| 照度均匀度 U₀ | ≥0.5 | 0.59 | ≥0.5 | 合格 |
| 一般显色指数 Ra | ≥80 | 83 | ≥80 | 合格 |
| 统一眩光值 UGR | ≤22 | 21 | ≤22 | 合格 |
| 频闪效应 SVM | ≤1.3 | 0.80 | ≤1.3 | 合格 |

（四）服务接待区

表格

| 检测项目 | 设计值 | 检测结果 | 标准限值 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 300 | 310 | ≥300 | 合格 |
| 照度均匀度 U₀ | ≥0.5 | 0.62 | ≥0.5 | 合格 |
| 一般显色指数 Ra | ≥80 | 85 | ≥80 | 合格 |
| 统一眩光值 UGR | ≤22 | 19 | ≤22 | 合格 |
| 频闪效应 SVM | ≤1.3 | 0.83 | ≤1.3 | 合格 |

（五）走廊通道

表格

| 检测项目 | 设计值 | 检测结果 | 标准限值 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 100 | 98 | ≥100 | 合格 |
| 照度均匀度 U₀ | ≥0.4 | 0.51 | ≥0.4 | 合格 |
| 一般显色指数 Ra | ≥80 | 80 | ≥80 | 合格 |
| 统一眩光值 UGR | ≤22 | 18 | ≤22 | 合格 |
| 频闪效应 SVM | ≤1.3 | 0.78 | ≤1.3 | 合格 |

（六）卫生间

表格

| 检测项目 | 设计值 | 检测结果 | 标准限值 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 150 | 178 | ≥150 | 合格 |
| 照度均匀度 U₀ | ≥0.4 | 0.52 | ≥0.4 | 合格 |
| 一般显色指数 Ra | ≥80 | 80 | ≥80 | 合格 |
| 统一眩光值 UGR | ≤22 | 18 | ≤22 | 合格 |
| 频闪效应 SVM | ≤1.3 | 0.79 | ≤1.3 | 合格 |

（七）设备用房

表格

| 检测项目 | 设计值 | 检测结果 | 标准限值 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 100 | 87 | ≥100 | 合格 |
| 照度均匀度 U₀ | ≥0.4 | 0.50 | ≥0.4 | 合格 |
| 一般显色指数 Ra | ≥80 | 80 | ≥80 | 合格 |
| 统一眩光值 UGR | ≤25 | 23 | ≤25 | 合格 |
| 频闪效应 SVM | ≤1.3 | 0.77 | ≤1.3 | 合格 |

（八）办公值班区

表格

| 检测项目 | 设计值 | 检测结果 | 标准限值 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 300 | 311 | ≥300 | 合格 |
| 照度均匀度 U₀ | ≥0.5 | 0.63 | ≥0.5 | 合格 |
| 一般显色指数 Ra | ≥80 | 85 | ≥80 | 合格 |
| 统一眩光值 UGR | ≤22 | 19 | ≤22 | 合格 |
| 频闪效应 SVM | ≤1.3 | 0.81 | ≤1.3 | 合格 |
| 光生物安全等级 | RG0 | RG0 | RG0 | 合格 |

五、综合结论

- 本次现场检测覆盖项目所有功能区，各检测项目结果均满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 及相关规范要求，整体照明系统运行稳定、性能合格。

- 人员长期停留区域（展览区、餐饮区、办公值班区等）的频闪效应 SVM≤1.0，光生物安全等级为 RG0，符合绿色建筑健康舒适要求。

- 照明系统节能效果显著，LED 灯具光效高、寿命长，结合智能控制策略，可有效降低建筑能耗。

六、备注

本报告仅对本次检测点位及工况负责，检测数据真实有效，可作为项目绿色建筑评价依据。