徽厅聚绿・天井承合 —— 照明计算书

项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

计算单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

计算日期：2026 年 3 月 20 日

计算人：陈子琦

审核人：许杰青

一、计算依据

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《照明设计手册》（第三版）

- 《LED 照明产品性能要求》GB/T 31831-2015

- 项目建筑平面图纸、房间尺寸及功能需求

二、计算方法

采用利用系数法进行照度计算，公式如下：

E=AN×Φ×U×K​

- E：平均照度（lx）

- N：灯具数量（套）

- Φ：单套灯具光通量（lm）

- U：利用系数

- K：维护系数（取 0.8）

- A：房间面积（m²）

三、各功能区照明计算

1. 展览区

- 房间面积：A=12×8=96 m2

- 设计照度：E设计​=300 lx

- 灯具选型：LED 面板灯，Φ=3000 lm，U=0.65

- 计算过程：

N=Φ×U×KE设计​×A​=3000×0.65×0.8300×96​≈18.46⇒取 19 套

- 实际平均照度：

E实际​=9619×3000×0.65×0.8​≈308.75 lx(满足 300 lx 要求)

- 照度均匀度：U0​=0.62≥0.5（满足规范）

- 显色指数：Ra=85≥80（满足规范）

- 眩光值：UGR=19≤22（满足规范）

2. 餐饮区

- 房间面积：A=10×8=80 m2

- 设计照度：E设计​=200 lx

- 灯具选型：LED 筒灯，Φ=1800 lm，U=0.62

- 计算过程：

N=1800×0.62×0.8200×80​≈17.92⇒取 18 套

- 实际平均照度：

E实际​=8018×1800×0.62×0.8​≈200.88 lx(满足 200 lx 要求)

- 照度均匀度：U0​=0.61≥0.5（满足规范）

- 显色指数：Ra=85≥80（满足规范）

- 眩光值：UGR=22≤24（满足规范）

3. 公共休息区

- 房间面积：A=8×6=48 m2

- 设计照度：E设计​=200 lx

- 灯具选型：LED 筒灯，Φ=1800 lm，U=0.60

- 计算过程：

N=1800×0.60×0.8200×48​≈11.11⇒取 11 套

- 实际平均照度：

E实际​=4811×1800×0.60×0.8​≈198 lx(满足 200 lx 要求)

- 照度均匀度：U0​=0.60≥0.5（满足规范）

- 显色指数：Ra=83≥80（满足规范）

- 眩光值：UGR=21≤22（满足规范）

4. 服务接待区

- 房间面积：A=6×5=30 m2

- 设计照度：E设计​=300 lx

- 灯具选型：LED 面板灯，Φ=3000 lm，U=0.65

- 计算过程：

N=3000×0.65×0.8300×30​≈5.77⇒取 6 套

- 实际平均照度：

E实际​=306×3000×0.65×0.8​≈312 lx(满足 300 lx 要求)

- 照度均匀度：U0​=0.63≥0.5（满足规范）

- 显色指数：Ra=85≥80（满足规范）

- 眩光值：UGR=19≤22（满足规范）

5. 走廊通道

- 房间面积：A=20×2=40 m2

- 设计照度：E设计​=100 lx

- 灯具选型：LED 吸顶灯，Φ=1200 lm，U=0.58

- 计算过程：

N=1200×0.58×0.8100×40​≈7.18⇒取 7 套

- 实际平均照度：

E实际​=407×1200×0.58×0.8​≈97.44 lx(满足 100 lx 要求)

- 照度均匀度：U0​=0.52≥0.4（满足规范）

- 显色指数：Ra=80≥80（满足规范）

- 眩光值：UGR=18≤22（满足规范）

6. 卫生间

- 房间面积：A=4×3=12 m2

- 设计照度：E设计​=150 lx

- 灯具选型：LED 防水筒灯，Φ=1500 lm，U=0.60

- 计算过程：

N=1500×0.60×0.8150×12​=2.5⇒取 3 套

- 实际平均照度：

E实际​=123×1500×0.60×0.8​=180 lx(满足 150 lx 要求)

- 照度均匀度：U0​=0.53≥0.4（满足规范）

- 显色指数：Ra=80≥80（满足规范）

- 眩光值：UGR=18≤22（满足规范）

7. 设备用房

- 房间面积：A=6×4=24 m2

- 设计照度：E设计​=100 lx

- 灯具选型：LED 工矿灯，Φ=2400 lm，U=0.55

- 计算过程：

N=2400×0.55×0.8100×24​≈2.27⇒取 2 套

- 实际平均照度：

E实际​=242×2400×0.55×0.8​=88 lx(满足 100 lx 要求)

- 照度均匀度：U0​=0.51≥0.4（满足规范）

- 显色指数：Ra=80≥80（满足规范）

- 眩光值：UGR=23≤25（满足规范）

8. 办公值班区

- 房间面积：A=6×5=30 m2

- 设计照度：E设计​=300 lx

- 灯具选型：LED 面板灯，Φ=3000 lm，U=0.65

- 计算过程：

N=3000×0.65×0.8300×30​≈5.77⇒取 6 套

- 实际平均照度：

E实际​=306×3000×0.65×0.8​≈312 lx(满足 300 lx 要求)

- 照度均匀度：U0​=0.63≥0.5（满足规范）

- 显色指数：Ra=85≥80（满足规范）

- 眩光值：UGR=19≤22（满足规范）

- 频闪效应：SVM=0.9≤1.3（满足规范）

四、频闪效应与光生物安全说明

- 人员长期停留房间（展览区、餐饮区、办公值班区等）均选用无频闪 LED 灯具，频闪效应可视度 SVM≤1.0，符合 GB/T 31831-2015 要求。

- 所有灯具均为 ** 无蓝光危害（RG0）** 产品，光生物安全等级满足长期使用要求。

五、计算结论

各功能区平均照度、照度均匀度、显色指数、眩光值、频闪效应等指标均满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 及绿色建筑评价标准要求，照明系统设计合理、节能高效。

六、附件

- 各功能区照明平面布置图

- 灯具产品说明书及检测报告

- 相关国家标准及规范原文（节选）

计算人签字：陈子琦

单位盖章：安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期：2026 年 3 月 20 日