生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——城市会客厅

工程地点：安徽·合肥

报告编号：WQ-2026-0325

清洗消毒日期：2026年03月20日

检测日期：2026年03月22日

编制人：陈子琦

审核人：许杰青

审定人：陈萨如拉

## 一、清洗消毒概况

### 1.1 储水设施基本信息

| 设施名称 | 类型 | 有效容积 | 材质 | 清洗消毒方式 | 消毒剂类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水清水池 | 地下式水池 | 20m³ | 304不锈钢内衬+混凝土 | 人工刷洗+化学消毒 | 次氯酸钠溶液（有效氯50mg/L） |
| 直饮水储水箱 | 立式水箱 | 5m³ | 食品级304不锈钢 | 高压冲洗+紫外线消毒 | 次氯酸钠溶液（有效氯30mg/L） |
| 应急储水箱 | 立式水箱 | 10m³ | 食品级304不锈钢 | 人工刷洗+化学消毒 | 次氯酸钠溶液（有效氯40mg/L） |

### 1.2 清洗消毒流程

排空：关闭进水阀，打开排污阀，将储水设施内积水完全排空。

刷洗：作业人员进入设施内，用饮用水级毛刷对内壁、底部、死角进行全面刷洗，清除沉积物与生物膜。

冲洗：用清水高压冲洗内壁，直至排水清澈无杂质。

消毒：配置指定浓度次氯酸钠溶液，均匀喷洒/灌注至设施内壁，浸泡30分钟。

二次冲洗：排空消毒液，用清水反复冲洗至余氯≤0.3mg/L。

注水：重新注入生活饮用水，静置24小时后取样检测。

## 二、检测依据与方法

### 2.1 检测依据

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-1998

《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005

### 2.2 检测方法

| 检测项目 | 检测方法 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- |
| 浑浊度 | 散射法-福尔马肼标准 | 便携式浊度仪 |
| 色度 | 铂钴标准比色法 | 分光光度计 |
| 臭和味 | 嗅味等级法 | 人工感官评价 |
| 余氯 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | 余氯测定仪 |
| pH值 | 玻璃电极法 | 便携式pH计 |
| 细菌总数 | 平板计数法 | 恒温培养箱 |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法/滤膜法 | 微生物培养箱 |
| 耐热大肠菌群 | 多管发酵法 | 微生物培养箱 |
| 大肠埃希氏菌 | 酶底物法 | 微生物检测系统 |
| 铅/镉 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |

## 三、检测结果

### 3.1 生活饮用水清水池检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | GB 5749-2022限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浑浊度 | 0.7 NTU | ≤1 NTU | ✅ 达标 |
| 色度 | 4度 | ≤15度 | ✅ 达标 |
| 臭和味 | 无异味 | 无异臭异味 | ✅ 达标 |
| 余氯 | 0.25 mg/L | 0.2~4.0 mg/L | ✅ 达标 |
| pH值 | 7.3 | 6.5~8.5 | ✅ 达标 |
| 细菌总数 | 15 CFU/mL | ≤100 CFU/mL | ✅ 达标 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | ✅ 达标 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | ✅ 达标 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 不得检出 | ✅ 达标 |
| 铅 | 0.004 mg/L | ≤0.01 mg/L | ✅ 达标 |
| 镉 | 0.001 mg/L | ≤0.005 mg/L | ✅ 达标 |

### 3.2 直饮水储水箱检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | CJ 94-2005限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浑浊度 | 0.2 NTU | ≤1 NTU | ✅ 达标 |
| 色度 | 2度 | ≤5度 | ✅ 达标 |
| 余氯 | 0.12 mg/L | 0.05~0.3 mg/L | ✅ 达标 |
| pH值 | 7.2 | 6.0~8.5 | ✅ 达标 |
| 细菌总数 | 8 CFU/mL | ≤50 CFU/mL | ✅ 达标 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | ✅ 达标 |
| 铅 | 0.002 mg/L | ≤0.01 mg/L | ✅ 达标 |
| 镉 | 0.0005 mg/L | ≤0.005 mg/L | ✅ 达标 |

### 3.3 应急储水箱检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | GB 5749-2022限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浑浊度 | 0.8 NTU | ≤1 NTU | ✅ 达标 |
| 色度 | 5度 | ≤15度 | ✅ 达标 |
| 余氯 | 0.28 mg/L | 0.2~4.0 mg/L | ✅ 达标 |
| pH值 | 7.4 | 6.5~8.5 | ✅ 达标 |
| 细菌总数 | 18 CFU/mL | ≤100 CFU/mL | ✅ 达标 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | ✅ 达标 |
| 铅 | 0.005 mg/L | ≤0.01 mg/L | ✅ 达标 |
| 镉 | 0.001 mg/L | ≤0.005 mg/L | ✅ 达标 |

## 四、结果分析与评价

清洗消毒效果：本次清洗消毒彻底清除了储水设施内的沉积物与生物膜，消毒后水质指标均优于国家标准限值，无微生物超标、重金属残留等问题。

水质安全性：所有储水设施出水均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022及《饮用净水水质标准》CJ 94-2005要求，可安全投入使用。

合规性评价：本次清洗消毒流程规范，检测方法科学，结果真实有效，满足绿色建筑评价中关于生活饮用水水质安全的要求。

## 五、结论

本项目生活饮用水储水设施（清水池、直饮水水箱、应急水箱）经清洗消毒后，所有检测项目均符合国家现行标准要求，水质安全可靠，可正常投入使用。

## 六、附件

储水设施清洗消毒记录

检测点布置图

检测仪器校准证书

原始检测数据记录表

日期：2026年03月22日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)