生活饮用水储水设施设备材料采购清单

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——城市会客厅

工程地点：安徽·合肥

清单编号：WPM-2026-0325

编制日期：2026年3月25日

编制人：陈子琦

审核人：许杰青

审定人：陈萨如拉

## 一、储水设施类

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活饮用水清水池 | 有效容积20m³，尺寸4m×5m×1m | 304不锈钢内衬+混凝土池体 | 座 | 1 | 储存生活饮用水 | 符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219 |
| 2 | 直饮水储水箱 | 有效容积5m³，尺寸2m×2.5m×1m | 食品级304不锈钢 | 台 | 1 | 储存直饮水 | 带密闭顶盖、人孔、溢流管防蚊网 |
| 3 | 中水回用水池 | 有效容积15m³，尺寸3m×5m×1m | PE防腐内衬+混凝土池体 | 座 | 1 | 储存中水回用水 | 用于冲厕、绿化灌溉 |
| 4 | 应急储水箱 | 有效容积10m³，尺寸2m×5m×1m | 食品级304不锈钢 | 台 | 1 | 应急生活用水储备 | 与市政管网联动，自动补水 |

## 二、核心设备类

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频供水泵组 | 流量5m³/h，扬程30m，功率2.2kW | 不锈钢叶轮+泵体 | 套 | 2（一用一备） | 生活饮用水加压输送 | 配套变频控制柜，自动调压 |
| 2 | 直饮水供水泵组 | 流量2m³/h，扬程35m，功率1.5kW | 304不锈钢 | 套 | 2（一用一备） | 直饮水加压输送 | 低噪音设计，适配健康之家 |
| 3 | 中水回用泵组 | 流量4m³/h，扬程25m，功率1.5kW | 铸铁+防腐涂层 | 套 | 2（一用一备） | 中水回用加压输送 | 适配冲厕、绿化灌溉 |
| 4 | 紫外线消毒器 | 处理量5m³/h，功率0.75kW | 304不锈钢腔体 | 台 | 1 | 生活饮用水二次消毒 | 安装于清水池出水管 |
| 5 | 次氯酸钠投加装置 | 投加量0~10mg/L，功率0.37kW | PE药箱+计量泵 | 套 | 1 | 中水回用消毒 | 自动计量投加 |
| 6 | 在线水质监测仪 | 监测浊度、余氯、pH、流量 | 304不锈钢探头 | 套 | 1 | 实时监控水质 | 数据上传至建筑运维平台 |
| 7 | 电动阀门组 | DN50/DN40/DN32，不锈钢材质 | 304不锈钢 | 组 | 1 | 管网自动控制 | 配套PLC控制系统 |
| 8 | 止回阀/蝶阀 | DN50/DN40/DN32 | 304不锈钢 | 个 | 30 | 防止水锤、倒流 | 分布于各管线节点 |

## 三、管材管件类

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活饮用水给水管 | DN50 | 食品级304不锈钢管 | 米 | 120 | 生活饮用水输送 | 符合《不锈钢卡压式管件》GB/T 19228 |
| 2 | 直饮水管 | DN32 | 食品级304不锈钢管 | 米 | 80 | 直饮水输送 | 内壁抛光，减少细菌滋生 |
| 3 | 中水回用水管 | DN40 | PE给水管（1.6MPa） | 米 | 150 | 中水回用输送 | 耐腐蚀，适配杂用水水质 |
| 4 | 排水管 | DN75 | UPVC排水管 | 米 | 60 | 反冲洗废水、污泥排放 | 符合《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836 |
| 5 | 不锈钢管件 | 弯头、三通、直接头，适配DN50/DN40/DN32 | 304不锈钢 | 个 | 200 | 管线连接 | 卡压式连接，无二次污染 |
| 6 | 密封材料 | 食品级橡胶垫片、生料带 | 食品级硅橡胶/聚四氟乙烯 | 批 | 1 | 管道密封 | 符合饮用水卫生标准 |

## 四、辅助材料与配件类

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人孔盖 | 适配清水池/水箱，尺寸600×600mm | 304不锈钢 | 个 | 4 | 储水设施检修 | 带锁扣、密封胶条 |
| 2 | 溢流管防蚊网 | 孔径≤2mm | 304不锈钢网 | 米 | 20 | 防止蚊虫、杂物进入 | 安装于溢流管末端 |
| 3 | 液位计 | 磁翻板液位计，量程0~2m | 304不锈钢 | 台 | 4 | 监测储水设施水位 | 配套4~20mA信号输出 |
| 4 | 保温材料 | 厚度20mm，橡塑保温 | 难燃B1级橡塑 | 米 | 350 | 管道防冻、保温 | 适配室内外管线 |
| 5 | 防腐涂料 | 饮用水级环氧煤沥青漆 | 环保型 | 桶 | 5 | 池体、管道防腐 | 符合饮用水卫生标准 |
| 6 | 电缆桥架 | 200×100mm | 镀锌钢板 | 米 | 40 | 设备线缆敷设 | 配套支架、盖板 |
| 7 | 电气控制柜 | 尺寸1200×600×400mm | 冷轧钢板+喷塑 | 台 | 1 | 设备集中控制 | 配套PLC、触摸屏、断路器 |

## 五、采购要求与标准

卫生安全要求：所有与生活饮用水、直饮水接触的材料，必须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219，不得含有有害物质，不得对水质造成二次污染。

材质要求：核心储水设施、管道、阀门优先采用食品级304不锈钢，中水回用管道采用PE环保材质，确保耐腐蚀、使用寿命长。

质量标准：所有设备材料需提供产品合格证、检测报告、卫生许可批件，关键设备需提供第三方环保与安全认证。

安装要求：储水设施需密闭设计，防止蚊虫、杂物进入；管道连接采用卡压式/热熔连接，避免渗漏；设备安装需符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242。

## 六、备注

本清单为初步采购清单，实际采购数量可根据现场施工需求微调。

所有设备材料需在2026年4月10日前进场，确保水处理系统按期投运。

采购过程需优先选用本地绿色建材产品，符合项目低碳环保要求。

日期：2026年3月25日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)