空调冷热水系统的耗电输冷（热）比计算书

1 工程概况

空调冷热水系统形式：一次泵变流量系统，湖水源热泵机组供冷 / 供热设计供冷量：2400 kW，设计供热量：2160 kW

2 编制依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

本项目暖通专业设计图纸及水泵选型表

3 标准限值

根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 第 8.5.12 条：

[image: image1.png]EKR GRS LLIRE:
ECR < 0.0241

RRKRFHERMIALLIRE:
EHR <0.0086




4 本项目水泵参数及计算

4.1 冷水循环泵计算

水泵型号：KQW200-315 变频离心水泵

设计流量：Qc​=200 m3/h

设计扬程：Hc​=32 m

水泵效率：ηp​=82%

电机输入功率：Nc​=22 kW

耗电输冷比计算公式：

[image: image2.png]. N,
ECR = 5o 750

Hrh: p=1000kg/m®, g = 9.8 m/s’
RNEE:

ECR = 557512~ 0.0193

200 32x1000x9.8/3600




4.2 热水循环泵计算

水泵型号：KQW180-250 变频离心水泵

设计流量：Qh​=180 m3/h

设计扬程：Hh​=28 m

水泵效率：ηp​=81%

电机输入功率：Nh​=18.5 kW

耗电输热比计算公式：

[image: image3.png]Ny
EHR = Qn-Hy, -pl'y/%o“

RNEE:
EHR = ISUXZSXI%)?)-(‘?XQ.S/KGUU ~0.0069
4.3 BEeRitE

o IKERGRHELLS:

L0209 100% ~ 20%

o RUKRGHELLS:

0.0086—0.0069 ~
QAR % 100% ~ 20%




5 结论
本项目空调冷热水系统的耗电输冷比为 0.0193，耗电输热比为 0.0069，均较《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 限值降低 20%，满足条文 7.2.6 第 2 款 “降低 20% 得 3 分” 的要求。
