徽厅聚绿·天井承合--徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践 防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀）性能检测报告

检测单位：XX第三方检测有限公司（具备国家认可的检测资质，适配绿色建筑相关检测标准）

委托单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院（徽厅聚绿·天井承合参赛团队）

检测日期：2026年3月18日-2026年3月19日

检测地点：XX检测实验室、城市会客厅施工现场（抽样检测）

报告编号：JC-2026-0319-FPG

前言：为确保“徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅暖通系统防排气倒灌措施落实到位，契合项目徽派绿色营造智慧与低能耗、生态循环的设计理念，杜绝排气倒灌、异味扩散及交叉污染，保障室内空气质量达标、消防安全及生态系统协同运行，委托本检测单位对该参赛作品所选用的防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀）进行全面性能检测。本次检测严格遵循国家相关标准、绿色建筑规范及产品技术要求，结合项目天井自然通风系统、智能管道系统设计特点，对产品的外观质量、启闭性能、密封性能、耐火性能、耐腐蚀性等核心指标进行检测，确保产品性能符合设计要求、行业规范及该徽派绿色城市会客厅的使用场景需求，适配天井生态系统与湖水源热泵配套管道的运行特点，为产品安装、验收及后期使用提供科学、准确的检测依据。本报告仅对本次检测的样品负责，检测数据真实、有效，未经本检测单位许可，不得擅自篡改、复制本报告内容。

## 一、检测依据

本次检测严格遵循国家及行业现行标准、规范，结合产品说明书及城市会客厅设计要求，确保检测过程合规、检测结果精准，具体依据如下：

1.  《排油烟气防火止回阀》（XF/T798-2008），作为本次产品性能检测的核心依据，明确排油烟气防火止回阀的各项性能指标及检测方法；

2.  《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版），明确产品防火性能相关要求，确保检测结果符合建筑消防安全规范；

3.  《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930-2007），规范产品防火检测流程及判定标准；

4.  “徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅暖通专业图纸及设计说明，结合项目天井自然通风、湖水源热泵配套智能管道系统特点，明确产品规格、安装要求及性能指标需求（如公称直径、耐火时间等）；

5.  防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀）产品说明书、出厂合格证明，作为检测对比及判定依据；

6.  委托单位提供的检测委托书及相关技术要求，确保检测内容贴合城市会客厅实际使用需求。

## 二、检测样品信息

本次检测样品为“徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅暖通系统拟安装的防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀），该产品适配项目徽派绿色营造理念，与天井自然通风系统、湖水源热泵配套智能管道系统协同运行，样品均从项目设计配套样品中抽样选取，抽样过程规范，样品数量、规格与实际设计及绿色建筑适配要求一致，具体信息如下：

| 样品编号 | 产品名称 | 规格型号 | 公称直径（mm） | 材质 | 生产厂家 | 生产批号 | 抽样数量（个） | 抽样地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FPG-2026-001 | 排油烟气防火止回阀 | FYH-100 | Φ100 | ABS阻燃材质（阀片带硅胶密封圈） | XX节能设备有限公司（具备绿色建筑配套产品资质） | 20260215 | 3 | 城市会客厅施工现场材料堆放区 |
| FPG-2026-002 | 排油烟气防火止回阀 | FYH-150 | Φ150 | ABS阻燃材质（阀片带硅胶密封圈） | XX节能设备有限公司（具备绿色建筑配套产品资质） | 20260215 | 3 | 城市会客厅施工现场材料堆放区 |

备注：1.  样品均完好无损，无变形、破损、锈蚀等缺陷，包装完整，符合检测要求，材质及性能适配项目绿色低能耗设计理念；2.  该批次产品拟用于“徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅卫生间排风管道（Φ100mm）、公共区域（展览、餐饮、娱乐区）通风管道接口处（Φ150mm），与项目天井自然通风系统、湖水源热泵配套智能管道系统设计图纸要求一致，可协同实现自然通风与机械通风的高效衔接；3.  阀片均配备硅胶密封圈，增强密封性能，杜绝漏风、漏气及倒灌现象，密封圈内侧设置防火筋，提升防火安全性，同时适配项目低能耗运行需求，减少通风能耗损失。

## 三、检测项目及检测方法

结合产品用途及“徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅设计要求、徽派绿色营造理念，本次检测涵盖排油烟气防火止回阀的核心性能指标，参照《排油烟气防火止回阀》（XF/T798-2008）及绿色建筑相关规范，结合项目天井自然通风、智能管道系统特点，制定科学的检测方法，确保检测数据准确、可靠，具体检测项目及方法如下：

### （一）外观质量检测

1.  检测内容：检查样品的外观、结构、材质，查看是否存在变形、破损、裂纹、锈蚀、毛刺等缺陷；检查阀片、密封件、固定部件是否齐全、完好，安装是否牢固；检查产品标识（型号、规格、生产厂家、生产批号、公称直径等）是否清晰、完整。

2.  检测方法：采用目测、手感结合卷尺测量的方式，对每个样品进行全面检查，记录外观及结构情况，对照产品说明书及设计要求，判定是否符合标准。

### （二）启闭性能检测

1.  检测内容：测试阀片的启闭灵活性、启闭可靠性，检测阀片开启所需最小风速、关闭时的密封性触发条件，确保风机工作时阀片能自动开启，风机停止工作时能自动闭合，无卡滞、失灵现象；同时检测阀片开合噪音，确保符合公共空间使用要求。

2.  检测方法：将样品安装在标准测试管道上，模拟“徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅暖通系统实际运行风速（结合天井自然通风协同效应，卫生间排风风速1.5m/s，公共区域通风风速2.0m/s），测试阀片开启情况；停止送风后，观察阀片闭合情况，重复测试10次，记录启闭状态、开启风速及开合噪音；阀片开合噪音采用噪音计测量，确保不超过40dB(A)，适配项目室内舒适环境及绿色低噪设计要求。

### （三）密封性能检测

1.  检测内容：测试样品闭合状态下的密封性能，确保无漏风、漏气现象，杜绝排气倒灌及异味扩散，契合项目天井生态系统与室内空气质量达标要求，同时减少通风能耗损失，符合绿色低能耗设计理念，密封性能符合设计及规范要求。

2.  检测方法：将样品闭合后，接入密封性能测试装置，向管道内通入压缩空气，控制压力为100Pa，测量泄漏量，对照《排油烟气防火止回阀》（XF/T798-2008）标准，判定密封性能是否达标；同时采用“吹气测试法”辅助检测，手指顶开阀片吹气，检查是否存在漏风现象。

### （四）耐火性能检测

1.  检测内容：测试样品的耐火时间、公称动作温度，确保火灾时能在规定时间内保持密闭状态，阻断烟气蔓延，符合消防安全要求；其中卫生间用样品耐火时间≥0.5h，公共区域用样品耐火时间≥1.0h，公称动作温度为70℃。

2.  检测方法：将样品安装在标准耐火试验装置中，按照GB/T 12955-2015《建筑防火封堵应用技术规程》要求，模拟火灾场景，控制试验温度匀速上升，记录样品公称动作温度、耐火时间，观察样品在耐火试验过程中是否出现变形、破损、泄漏等情况，判定耐火性能是否达标。

### （五）耐腐蚀性检测

1.  检测内容：测试样品材质的耐腐蚀性，确保产品在长期使用过程中（尤其是卫生间潮湿环境、天井周边通风区域），无锈蚀、老化、变形等现象，保障使用寿命不低于10年，适配项目绿色建筑长期可持续运营需求。

2.  检测方法：采用中性盐雾试验法，将样品放入盐雾试验箱中，设置试验时间为48小时，试验结束后，观察样品外观是否出现锈蚀、变色、破损等缺陷，判定耐腐蚀性是否符合标准。

### （六）安装适配性检测

1.  检测内容：测试样品与“徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅暖通通风管道的适配性，结合天井自然通风系统、湖水源热泵配套智能管道系统特点，检查样品安装尺寸、固定方式是否与设计图纸一致，安装后是否牢固、密封严密，安装偏差是否≤3mm/m，确保与整体生态系统协同运行。

2.  检测方法：对照“徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅暖通专业图纸，结合天井自然通风、智能管道系统设计特点，采用卷尺测量样品的安装尺寸、预留洞口适配尺寸，模拟现场安装过程，检查安装难度、固定牢固性及密封情况，记录安装偏差，判定是否符合安装要求及绿色建筑协同运行需求。

## 四、检测结果与判定

本次检测对2种规格、共6个样品的6项核心性能指标进行全面检测，所有样品检测数据真实、有效，贴合“徽厅聚绿·天井承合”项目徽派绿色营造理念及绿色建筑设计要求，具体检测结果及判定如下：

### （一）外观质量检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FPG-2026-001（Φ100mm） | 外观、结构、材质及标识 | 外观完好，无变形、破损、裂纹、锈蚀、毛刺；阀片、硅胶密封圈、固定部件齐全、完好，安装牢固；产品标识清晰、完整，包含型号、规格、生产厂家等信息；材质为ABS阻燃材质，符合设计要求及项目绿色低能耗、防火安全理念 | 无变形、破损、锈蚀等缺陷，部件齐全，标识清晰，材质符合要求 | 合格 |
| FPG-2026-002（Φ150mm） | 外观、结构、材质及标识 | 外观完好，无变形、破损、裂纹、锈蚀、毛刺；阀片、硅胶密封圈、固定部件齐全、完好，安装牢固；产品标识清晰、完整，包含型号、规格、生产厂家等信息；材质为ABS阻燃材质，符合设计要求及项目绿色低能耗、防火安全理念 | 无变形、破损、锈蚀等缺陷，部件齐全，标识清晰，材质符合要求 | 合格 |

### （二）启闭性能检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FPG-2026-001（Φ100mm） | 启闭灵活性、开启风速、开合噪音 | 阀片启闭灵活，无卡滞、失灵现象；开启最小风速为1.2m/s，低于卫生间排风设计风速1.5m/s，可与天井自然通风系统协同运行；重复启闭10次，状态稳定；开合噪音为35dB(A)，符合要求，适配项目室内舒适、低噪设计需求 | 启闭灵活，无卡滞；开启风速≤设计风速；重复启闭10次无异常；开合噪音≤40dB(A) | 合格 |
| FPG-2026-002（Φ150mm） | 启闭灵活性、开启风速、开合噪音 | 阀片启闭灵活，无卡滞、失灵现象；开启最小风速为1.8m/s，低于公共区域（展览、餐饮、娱乐区）通风设计风速2.0m/s，可与天井自然通风系统协同运行；重复启闭10次，状态稳定；开合噪音为38dB(A)，符合要求，适配项目室内舒适、低噪设计需求 | 启闭灵活，无卡滞；开启风速≤设计风速；重复启闭10次无异常；开合噪音≤40dB(A) | 合格 |

### （三）密封性能检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FPG-2026-001（Φ100mm） | 闭合状态泄漏量 | 压力100Pa时，泄漏量为2.5m³/h，吹气测试无漏风现象，密封性能优良，可有效杜绝排气倒灌，契合项目天井生态系统及室内空气质量达标要求，同时减少通风能耗 | 压力100Pa时，泄漏量≤3.0m³/h，无明显漏风 | 合格 |
| FPG-2026-002（Φ150mm） | 闭合状态泄漏量 | 压力100Pa时，泄漏量为2.8m³/h，吹气测试无漏风现象，密封性能优良，可有效杜绝排气倒灌，契合项目天井生态系统及室内空气质量达标要求，同时减少通风能耗 | 压力100Pa时，泄漏量≤3.0m³/h，无明显漏风 | 合格 |

### （四）耐火性能检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求（设计要求） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FPG-2026-001（Φ100mm） | 公称动作温度、耐火时间 | 公称动作温度为70℃，符合要求；耐火时间为0.6h，无变形、破损、泄漏现象，适配项目消防安全要求，与徽派建筑防火理念及绿色建筑安全设计相契合 | 公称动作温度70℃；耐火时间≥0.5h | 合格 |
| FPG-2026-002（Φ150mm） | 公称动作温度、耐火时间 | 公称动作温度为70℃，符合要求；耐火时间为1.2h，无变形、破损、泄漏现象，适配项目消防安全要求，与徽派建筑防火理念及绿色建筑安全设计相契合 | 公称动作温度70℃；耐火时间≥1.0h | 合格 |

### （五）耐腐蚀性检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FPG-2026-001（Φ100mm） | 盐雾试验后外观状态 | 盐雾试验48小时后，样品外观无锈蚀、变色、破损、变形现象，材质性能稳定，耐腐蚀性优良，可适配天井周边通风区域、卫生间潮湿环境，满足项目绿色建筑长期可持续运营需求 | 盐雾试验48小时后，无锈蚀、破损、变形，性能稳定 | 合格 |
| FPG-2026-002（Φ150mm） | 盐雾试验后外观状态 | 盐雾试验48小时后，样品外观无锈蚀、变色、破损、变形现象，材质性能稳定，耐腐蚀性优良，可适配天井周边通风区域、卫生间潮湿环境，满足项目绿色建筑长期可持续运营需求 | 盐雾试验48小时后，无锈蚀、破损、变形，性能稳定 | 合格 |

### （六）安装适配性检测结果

| 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求（设计要求） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FPG-2026-001（Φ100mm） | 安装尺寸、固定方式、安装偏差 | 安装尺寸与卫生间通风管道预留洞口精准匹配，固定方式符合设计要求，安装牢固、密封严密，安装偏差为2mm/m，符合限值要求，可与项目湖水源热泵配套智能管道系统、天井自然通风系统协同运行，适配绿色建筑设计理念 | 安装尺寸适配，固定牢固，密封严密，安装偏差≤3mm/m | 合格 |
| FPG-2026-002（Φ150mm） | 安装尺寸、固定方式、安装偏差 | 安装尺寸与公共区域（展览、餐饮、娱乐区）通风管道预留洞口精准匹配，固定方式符合设计要求，安装牢固、密封严密，安装偏差为2.5mm/m，符合限值要求，可与项目湖水源热泵配套智能管道系统、天井自然通风系统协同运行，适配绿色建筑设计理念 | 安装尺寸适配，固定牢固，密封严密，安装偏差≤3mm/m | 合格 |

### （七）综合判定结果

本次检测的2种规格、6个防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀）样品，所有检测项目均符合《排油烟气防火止回阀》（XF/T798-2008）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）及“徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅设计要求、徽派绿色营造理念，无不合格项目，综合判定为：合格。该批次产品可用于该项目暖通系统防排气倒灌工程，能有效杜绝排气倒灌、异味扩散及交叉污染，适配天井自然通风系统、湖水源热泵配套智能管道系统的运行特点，保障室内空气质量及消防安全，契合项目低能耗、生态循环、可持续运营的核心需求，适配徽派绿色建筑当代转译的设计定位。

## 五、检测结论与建议

### （一）检测结论

1.  本次检测的排油烟气防火止回阀样品，外观质量、启闭性能、密封性能、耐火性能、耐腐蚀性、安装适配性均符合国家相关标准及“徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅设计要求、徽派绿色营造理念，产品性能合格，可投入使用，适配项目绿色低能耗、生态循环的设计定位；

2.  样品的密封性能良好，能有效阻断排气倒灌，契合项目天井生态系统设计及室内空气质量达标要求，同时减少通风能耗损失，助力项目低能耗运行目标实现；耐火性能达标，可与暖通系统防火阀协同作用，阻断火灾烟气蔓延，保障消防安全，与徽派建筑防火理念相契合；

3.  样品规格与“徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅暖通通风管道预留洞口精准适配，可与天井自然通风系统、湖水源热泵配套智能管道系统协同运行，安装便捷、牢固，符合施工设计要求及绿色建筑协同运营需求，可直接用于现场安装；

4.  产品材质为ABS阻燃材质，配备硅胶密封圈及防火筋，耐腐蚀性强、密封性能好，使用寿命能满足项目绿色建筑长期可持续运营需求，符合环保、防火设计要求，适配徽派绿色营造智慧的当代转译实践。

### （二）使用及维护建议

1.  产品安装时，需严格按照“徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅暖通专业图纸、本报告检测要求及徽派绿色营造理念，结合天井自然通风系统、湖水源热泵配套智能管道系统特点，确保安装位置准确、固定牢固，密封严密，安装偏差控制在≤3mm/m，避免因安装不当影响防倒灌、防火效果及系统协同运行效率，保障低能耗目标实现；

2.  产品安装完成后，需进行启闭性能、密封性能复检，确保安装后无卡滞、漏风现象，验收合格后方可投入使用；

3.  日常使用过程中，建议每半年对产品进行一次清洁维护，拆下阀片用专用清洁剂浸泡清洗，去除油垢，避免油垢粘住阀片导致启闭失灵，影响防倒灌效果；

4.  定期（每年一次）对产品进行性能检查，重点检查阀片启闭灵活性、密封性能及耐火性能，发现卡滞、破损、漏风等问题，及时维修或更换，确保产品长期稳定运行；

5.  产品使用过程中，避免外力撞击、挤压，防止阀体变形、阀片损坏，影响产品性能；

6.  建议留存一定数量的备用产品，便于后期维修、更换，备用产品需妥善保管，避免受潮、锈蚀。

## 六、附件

1.  检测委托书及委托单位相关资料；

2.  产品出厂合格证明、产品说明书；

3.  检测样品抽样记录及照片；

4.  各项检测项目原始数据记录及检测照片；

5.  检测单位资质证书、检测人员资质证明；

6.  相关国家标准及行业规范原文（节选）；

7.  “徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅暖通专业图纸（节选，含防排气倒灌产品安装预留图、天井自然通风系统、湖水源热泵配套智能管道系统相关图纸）。