集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书

1 工程概况

集中供暖系统形式：市政热源 + 二次循环供暖系统，设计供暖热负荷：1800 kW

2 编制依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010

本项目暖通专业设计图纸及供暖循环泵选型表

3 标准限值

根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 第 8.5.12 条，集中供暖热水循环泵的耗电输热比限值：EHRh​≤0.0062

4 本项目供暖循环泵参数及计算

[image: image1.png]o KEREIS: KQW150-250 ZHTEIIVKER

o BitHE: Qn, = 150 m’/h
o BitHE: Hy, = 24m
o KERHE: 1, = 80%

o FHBAIDE: Nps = 15kW

FEBEERTEAR:

EHR), = QHNipg/m

RNEUE:

EHR), = =g —se7ams ~ 0.00496

150x24x1000x9.8/3600

41 FHERIE

RE{FE L] = 00062-00006 . 10007 ~ 90%




5 结论

本项目集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比为 0.00496，较《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 限值降低 20%，与空调冷热水系统一并满足条文 7.2.6 第 2 款要求。
