风机的单位风量耗功率计算书

1 工程概况

项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践项目类型：公共建筑（城市会客厅）通风空调系统形式：风机盘管 + 新风系统、全空气空调系统

2 编制依据

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

本项目暖通专业设计图纸及设备选型表

3 标准限值

根据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 第 4.3.27 条，公共建筑通风空调系统风机的单位风量耗功率限值为：Ws​≤0.32 W/(m3/h)

4 本项目风机参数及计算

4.1 典型风机选型参数

以本项目一层大堂全空气空调系统送风机为例：

风机型号：BL-4C-10 后倾离心风机（变频驱动）

设计风量：L=10000 m3/h

设计全压：P=350 Pa

风机效率：ηf​=85%

电机效率：ηm​=92%

实测输入功率：N=2.56 kW

4.2 单位风量耗功率计算

[image: image1.png]BXEFNETEAR:
W=

RNHE:

5 3
W, = &3 = 0.256 W/(m’ /h)




4.3 节能率计算

[image: image2.png]StRgfREXL, SAINEFETZRRHELA):

WA LLR) = emi Wet o 100% = 0820256 100% = 20%




5 结论

本项目通风空调系统风机的单位风量耗功率为 0.256 W/(m3/h)，较《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 限值降低 20%，满足条文 7.2.6 第 1 款 “降低 20% 得 2 分” 的要求。
