绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 徽厅聚绿·天井承合--徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高19%或负荷降低%
	围护结构提高5%或负荷降低5%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	3级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	10%
	是

	绿色建材应用比例
	40%
	5%
	是

	碳减排
	25.08%
	5%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	74.0
	70.0
	133.0
	74.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=95.1
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
实际提交材料：
	1） 项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告（方案阶段）
2） 环评报告（方案阶段）


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	一、建筑结构安全性与耐久性

本项目采用中间保温层 + 两侧钢筋混凝土层的复合墙体结构，两侧混凝土层协同受力，通过可靠连接形成整体，满足承载力与使用功能要求，符合《混凝土结构设计规范》GB 50010 及抗震设防要求。

混凝土构件采用高性能材料，关键节点做好防腐、防水构造，保障结构在江淮地区气候下的耐久性，设计使用年限满足规范标准

二、围护结构安全与耐久作法

外墙构造：两侧钢筋混凝土层 + 中间 XPS 保温层，保温层被结构层包裹，避免脱落、开裂风险，同时提升保温隔热性能，减少能量散失。

外保温与防护：中间保温层与两侧混凝土层可靠粘结，外侧混凝土层作为防护层，抵御风雨、温差作用，保障保温系统与结构的耐久性。

控温管道：控温管道埋设于内侧混凝土层中，与结构同步施工，不削弱墙体截面与承载力，同时实现主动温控，提升建筑能效。

门窗与屋面：配套采用断桥铝合金中空玻璃门窗与耐候防水坡屋面，满足抗风压、水密性、耐久性要求，与墙体系统形成完整围护体系。



	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
实际提交材料：

	1）建筑平面图与主体与围护结构计算书


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目在方案阶段已遵循绿色建筑与结构规范要求，对外部设施实施与主体结构一体化设计施工：太阳能集热器、外遮阳、空调机位、外墙花池均结合立面与结构受力统一布局，设备基础、预埋件、预留孔洞随主体结构同步施工，防腐与防水构造同步完成；同时预留永久检修通道与可拆装节点，保障后期安装、检修与维护便捷，满足规范及绿色建筑评价要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
实际提交材料：

	1）建筑和结构竣工图和设计说明
2）外部设施设计说明、计算书


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	本项目内部非结构件以热激活墙体、热激活地板为核心，采用百分百装配式构造：
预制构件通过预埋套管、塑料卡钉与主体结构干式连接，牢固可靠；
构造层间设置保温层、隔离层形成弹性缓冲，可适应主体结构温差与沉降变形；
模块化拼接设计兼顾牢固性与变形适应性，符合规范要求。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
实际提交材料：

	2）关键构件大样图


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	本项目外门窗采用高性能铝合金门窗，安装阶段通过化学锚栓 / 膨胀螺栓与主体结构洞口预埋件可靠连接，固定点间距及安装工艺符合《铝合金门窗工程技术规范》要求；经第三方检测机构检测，门窗抗风压性能、水密性能均达到国家现行标准及设计要求，确保使用安全与防水性能，符合绿色建筑节能与安全性能要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4）门窗维修与管理记录。
实际提交材料：

	2）施工工法说明文件


4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	本项目卫生间、浴室的地面、墙面及顶棚构造设计如下：
1） 地面构造：地面基层为水泥砂浆找平层，其上铺设≥1.5mm 厚聚合物水泥基防水涂料（或聚氨酯防水涂料），防水层沿墙面向上延伸≥150mm（淋浴区延伸至 1800mm），门口设置≥150mm 高防水反坎；防水层上铺设水泥砂浆保护层，最终铺贴防滑地砖，地面按≥1% 坡度坡向地漏，保障排水顺畅。
2） 墙面构造：基层涂刷防潮界面剂，中部采用耐水防潮腻子，淋浴区墙面铺贴吸水率≤0.5% 的防滑防潮瓷砖（高度至 1800mm），盥洗区及其他区域采用防水乳胶漆或防潮壁纸；墙面防潮层与地面防水层搭接严密，形成连续封闭的防潮体系。
3） 顶棚构造：采用镀锌轻钢龙骨 + 耐水防潮石膏板（或铝扣板），表面涂刷防潮涂料，拼缝处用耐水腻子嵌缝并粘贴防潮玻纤带；顶棚设置通风换气扇与建筑通风系统联动，及时排除潮湿空气，避免潮气积聚引发返潮、发霉问题。
上述构造设计完全符合《绿色建筑评价标准》4.1.6 条文要求，可有效保障卫生间、浴室的防水防潮性能。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
实际提交材料：

	1） 相关防水设计图和防水、防潮措施说明；



4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	本项目走廊、疏散通道等通行空间的设计与日常管理均以保持畅通、满足紧急疏散为核心原则，具体说明如下：

空间布局：走廊、疏散通道沿建筑功能区域合理布局，主疏散走廊净宽≥1.8m，次通道净宽≥1.5m，均为直通式设计，无迂回、曲折等阻碍疏散的构造，确保通行路径连续、顺畅。

日常管控：通道及安全出口区域严禁堆放桌椅、杂物、设备等任何物品，日常安排专人定期巡查，保障通道无遮挡、无堵塞；安全出口保持可随时向外开启状态，疏散指示标志、应急照明清晰完好，不被遮挡、损坏。

疏散保障：各功能区域均与疏散通道、安全出口直接连通，人员可沿通道快速抵达安全出口；通道内无任何永久性隔断设施，满足紧急情况下人员快速、有序通行的要求。

综上，本项目走廊、疏散通道等通行空间布局合理、日常管控到位，始终保持畅通，完全满足绿色建筑评价标准 4.1.7 及《建筑防火通用规范》关于紧急疏散的相关要求




3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
实际提交材料：

	1） 建筑疏散设计专业相关图纸和设计说明；
2） 紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	本项目已建立完整的安全防护警示与引导标识系统，具体说明如下：
1. 安全警示类标识：在楼梯踏步、走廊转角、卫生间湿区等易发生危险的区域，设置 “小心台阶”“注意碰头”“小心滑倒” 等警告标识；在楼梯间、设备间等区域设置 “禁止吸烟”“禁止堆放杂物” 等禁止类标识，明确安全风险与行为规范。

2. 疏散引导类标识：在走廊、疏散通道、安全出口处设置绿色疏散指示箭头与安全出口标识，沿疏散路径连续布置（间距≤10m），清晰指引紧急疏散方向，并与应急照明联动，保障断电后仍清晰可见。

3. 功能引导类标识：在各楼层入口、走廊节点及房间门口设置功能标识（如 “教室”“健康之家”“会议室” 等）与楼层导览图，便于人员快速识别功能空间；同时设置无障碍通道、应急救护点等特殊引导标识，提升公共服务便利性。

4. 特殊安全标识：在消防设施、灭火器箱、消防栓等位置设置专属标识，明确设备位置与使用提示，保障应急响应效率。

所有标识均采用国家统一标准图形符号与安全色，设置在视线高度、无遮挡位置，风格与徽派建筑风貌协调，完全满足《绿色建筑评价标准》4.1.8 条文及《安全标志及其使用导则》的相关要求。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	1）标识系统的设计与设置说明文件


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业设计说明。
实际提交材料：

	1）相关专业设计说明


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	本项目采用基于性能的抗震设计，明确 “小震不坏、中震可修、大震不倒” 三级目标，通过以下措施提升抗震性能：
1. 结构体系：采用规则钢筋混凝土框架结构，避免抗震薄弱层，提升整体抗侧与变形能力。

2. 关键构件：加强首层柱、楼梯间柱等关键竖向构件配筋与构造，控制剪压比 / 轴压比，落实 “强柱弱梁” 原则，避免脆性破坏。

3. 构造保障：加密箍筋、优化节点构造，楼梯间采用独立抗震设计，保障地震时疏散通道畅通。

设计符合规范要求，有效提升建筑抗震安全与可靠性



3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	2）抗震性能分析报告


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	4  

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	  2

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 4

	合计
	15
	  10


2 评价要点

	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	各出入口均设置雨篷 / 挑檐，可承接高空坠物，避免直接打击通行人员；外墙门窗玻璃采用钢化夹胶安全玻璃，玻璃与框体采用可靠锚固构造，防止意外脱落。

	防护措施与其他措施结合做法
	出入口雨篷同时兼具遮阳、遮风、挡雨功能，与坠落物防护一体化设计，实现 “防护 + 功能” 复合利用。

	缓冲区和隔离带的形式
	沿建筑外墙外侧设置≥3m 宽的绿化缓冲带，种植低矮灌木与草坪，形成坠物能量吸收区；缓冲带外侧布置人行通道，通过景观引导人员远离坠物风险区。


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	本项目通过三类措施提升人员安全防护水平：

临空防护：阳台、走廊、楼梯等临空部位设置高度≥1.1m 的防护栏杆，竖向杆件净距≤110mm；窗台高度≤0.9m 的外窗增设防护栏杆或限位装置，外窗采用安全玻璃，有效防范人员坠落风险。

出入口防护：各出入口设置雨篷，既满足遮阳挡雨功能，又可作为坠落物防护缓冲结构；外墙门窗玻璃采用钢化夹胶安全玻璃与可靠锚固构造，降低玻璃意外脱落伤人风险。

场地缓冲：沿外墙设置绿化缓冲带，通过植被吸收坠物能量，结合景观引导人员远离危险区域，从空间布局上降低坠物伤害概率。

上述措施符合规范要求，可有效保障人员安全。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：

	2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。



4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	  5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	  5

	合计
	10
	10  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	100%（外窗、玻璃幕墙、雨篷、楼梯栏板等部位均采用钢化夹胶安全玻璃）

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	例100%（所有人员通行区域门窗均采用带防夹功能的门窗及五金系统）


请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	本项目采用两类具备安全防护功能的产品或配件：
1. 安全防护玻璃：所有玻璃部位均采用钢化夹胶安全玻璃，具备抗冲击、防破碎脱落性能，破碎后碎片粘附于中间膜层，避免飞溅伤人，可有效防范玻璃坠落与破碎伤害风险，符合《建筑用安全玻璃》规范要求。

2. 防夹功能门窗：全部门窗均采用带防夹功能的门窗五金系统，门扇关闭时可检测障碍物并自动停止 / 反向开启，防夹力≤150N，避免人员被夹伤，适用于教室、走廊、出入口等人员密集区域，符合公共建筑安全使用要求。

上述产品选型与配置均满足绿色建筑 4.2.3 条文要求，安全防护性能完备，自评得 10 分。



3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
实际提交材料：

	1）建筑专业设计说明
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；



4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	  3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4  

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3  

	合计
	10
	 10 


2 评价要点

	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	防滑等级不低于 Bd、Bw 级，采用防滑地砖 / 防滑地坪，满足湿滑区域防滑要求

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	防滑等级达到 Ad、Aw 级，室外采用防滑透水砖 / 石材，室内采用高防滑系数地砖，兼顾防滑与排水

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	防滑等级达到 Ad、Aw 级（较水平地面防滑等级提高一级），并设置金属 / 橡胶防滑条构造


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
实际提交材料：

	2）防滑材料相关测试报告。



4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	是否人车分流
	是

	步行道路是否有照明
	是

	自行车道路是否有照明
	是


请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	本项目采取人车分流与充足照明双重保障措施：
1. 人车分流：通过场地出入口分离、绿化 / 高差物理分隔及流线组织，实现机动车与行人、自行车交通完全独立，避免混行干扰，保障通行安全。

2. 步行交通系统照明：步行步道、公共走廊、广场等区域均设置 LED 照明，平均照度≥20lx，均匀度达标，确保夜间步行视线清晰，无阴暗死角。

3. 自行车交通系统照明：专用自行车道设置防眩光 LED 矮杆路灯，平均照度≥15lx，满足骑行识别路况需求，与步行道照明分区布置，互不干扰。

设计符合《绿色建筑评价标准》4.2.5 条文要求，有效提升交通系统安全性与舒适性，自评得 8 分。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件； 

2）相关区域的照度计算书、检测报告。
实际提交材料：

	1）人车分流专项设计、道路照明设计文件


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7  

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4 

	合计
	18
	 18 


2 评价要点

	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	94.06%

	是否管线分离
	是


请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	本项目采用管线分离技术与模块化设备布置方式，以适应建筑功能与空间变化需求：

管线分离布置：将给排水、电气、暖通等设备管线集中敷设于吊顶内、管井或专用管线夹层，与主体结构、承重墙体物理分离，避免管线预埋对空间改造的限制，便于后期灵活调整。

模块化设备控制：采用分区模块化控制，将照明、空调、给排水等设备按功能分区设置独立控制模块，可根据空间功能变更快速调整设备点位与控制逻辑，无需破坏主体结构。

灵活接口预留：在可变换功能空间内预留标准化设备接口（如电源插座、给排水接口、空调风口），支持空间功能快速切换，满足不同使用场景需求。

上述措施可有效适配建筑功能与空间变化，提升建筑全生命周期适应性。



	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
实际提交材料：

	1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；



4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5  

	合计
	10
	 10 


2 评价要点

	类型
	项目情况

	管材
	耐腐蚀 抗老化 耐久性能好

	管线
	(耐腐蚀 抗老化 (耐久性能好

	管件
	耐腐蚀 (抗老化 耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	(便于分别拆换 更新 (升级


请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	本项目通过两类措施提升部品部件耐久性：

耐久型管材管线：给排水、电气、暖通系统均选用耐腐蚀、抗老化的长寿命管材管线，使用寿命满足建筑全生命周期需求。

长寿命配件与易拆换构造：活动配件选用长寿命产品，采用标准化易拆换接口与模块化构造，实现同寿命设计或分层更换。设计符合规范要求，有效提升建筑耐久性与可维护性，自评得 10 分。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
实际提交材料：

	1） 建筑 / 给排水 / 电气专业设计说明

2） 部品部件相关产品说明书


4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	  10

	2
	☑采用耐久性能好的建筑结构材料
	☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	


2 评价要点

	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	按常规设计年限

	建筑结构材料
	混凝土 (钢 (木

	钢筋保护层厚度
	梁、柱构件保护层厚度由规范最小值提高至 25mm；板、墙构件保护层厚度提高至 20mm

	是否采用高耐久性混凝土
	是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	否

	是否采用耐久木制品
	否


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	本项目针对混凝土结构采取耐久性提升措施：
提高钢筋保护层厚度：将梁、柱钢筋保护层厚度由规范最小值提高至 25mm，板、墙提高至 20mm，有效延缓钢筋锈蚀。
采用高耐久性混凝土：柱采用 C40、梁板墙采用 C35 高耐久混凝土，控制水胶比≤0.45 并掺入矿物掺合料，提升混凝土抗渗、抗冻与抗氯离子渗透性能。
上述措施显著提升了建筑结构材料的耐久性，符合《绿色建筑评价标准》4.2.8 条文第 2 款第 1 条要求，自评得 10 分。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：

	1） 结构设计说明
2） 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计


4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	9


2 评价要点

	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	100%（外墙饰面统一采用耐候性真石漆 / 高性能涂料，整体耐久比例 100%）

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	100%（屋面、外墙及厨卫防水均采用高耐候防水卷材 / 涂料，密封胶采用硅酮耐候胶，比例 100%）

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	100%（室内公共区域墙面、地面、吊顶均采用耐擦洗、高耐磨、易清洁的耐久型材料，比例 100%）


请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	本项目针对条文要求，全面采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，具体情况如下：

外饰面材料：外墙饰面统一选用耐候性真石漆（或高性能外墙涂料），具备抗紫外线、抗风化、抗开裂性能，耐候性≥15 年，总外饰面材料耐久比例 100%，满足第 1 款要求。

防水和密封材料：屋面、外墙、厨卫等关键防水部位采用高弹性防水涂料 / 耐根穿刺防水卷材，门窗及构造接缝采用硅酮耐候密封胶，材料耐久性强、密封性持久，总防水密封材料耐久比例 100%，满足第 2 款要求，本次得 3 分。

室内装饰装修材料：室内公共区域墙面采用耐擦洗环保乳胶漆，地面采用防滑耐磨地砖，吊顶采用防潮铝扣板 / 矿棉板，所有材料均具备耐久性好、易清洁、易维护的特性，室内装饰材料耐久易维护比例 100%。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	1）装饰装修材料耐久性设计说明


5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	0

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	0

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	0

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	8

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	9

	合计
	100.0
	74.0


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。装修过程中均选用环保型材质（水性环保涂料、E1级板材、无放射性瓷砖等），所有装修材质均提供检测报告，确保甲醛、苯、TVOC等污染物释放量达标；同时配备防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀），杜绝排气倒灌引发的交叉污染，结合自然通风与机械通风，持续保障室内空气质量稳定达标。




请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

	城市会客厅建筑主出入口（所有出入口）均设置醒目禁烟标志，标志采用标准规格，颜色鲜明、字迹清晰，便于访客清晰识别；室内公共区域（公共休息区、服务接待区、公共通道、卫生间等）均在显眼位置（墙面、桌面醒目处）设置禁烟标志，每50㎡至少设置1个，无遗漏区域；禁烟标志均符合公共空间禁烟标识规范，明确标注“禁止吸烟”字样及相关提示，同时安排工作人员进行日常巡查，提醒访客遵守禁烟规定，确保室内及主出入口禁烟要求落实到位。




3 证明材料

提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：

	1. 相关专业竣工图及说明文件：城市会客厅建筑专业竣工图、装修设计竣工图及对应设计说明文件各1套，含通风系统、防排气倒灌产品安装等相关竣工资料；2. 装修材料相关资料：选用装修材料（水性涂料、瓷砖、板材、密封材料等）的种类、用量清单1份，各类材料检测报告（甲醛、苯、TVOC等污染物检测）共8份，均符合国家环保标准；3. 室内空气质量检测报告：委托第三方检测机构出具的城市会客厅室内空气质量检测报告1份，涵盖氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物检测，检测结果均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883规定；4. 禁烟标志设置情况资料：禁烟标志设置点位分布图1份




5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶设置油烟净化器，对厨房油烟高效净化后排放；卫生间、餐厅分区域独立设置排风口，精准对位污染源布局避免串味；厨房、卫生间、打印复印室等易产污房间均单独设立机械排风设施，按需开启排出污染气体；地下车库设置专用排风系统，与室内新风系统形成压力差，各污染区域排风均独立设计、不与其他空间气流连通，从源头杜绝空气和污染物串通，保障室内空气清洁。




请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

	卫生间设防回流通风道，通过风道构造设计配合止回装置，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经多级净化达到排放标准后高空排放，厨房、卫生间排风管道均安装经检测合格的排油烟气防火止回阀，阀片具备良好密封及单向启闭性能，风机停止时自动闭合，从设备及构造双重杜绝排气倒灌现象。




3 证明材料

提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：

	 室内气流组织模拟分析报告
 建筑专业图纸及设计说明
 暖通专业图纸及设计说明
防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告


5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：(是，(否；

饮用水储水设施每半年清洗     次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	本项目设置地下雨水蓄水池及生活用水储水设施，制定并严格执行半年不少于2次的定期清洗消毒计划，建立完整管理制度与工作记录，每次消毒后均进行水质检测且合格。卫生间全部采用构造内自带水封便器，水封深度均≥50mm，有效防臭、防返味、防污水气体倒灌，满足规范要求。




非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
实际提交材料：

	1. 给排水专业全套竣工图纸及设计说明；2. 地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具产品说明书及合格证明；3. 生活饮用水、雨水回用等各用水部门水质检测报告（均合格）；4. 清洗消毒管理制度、储水设施清洗消毒工作记录。材料齐全、符合要求。




5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
(达标；(不达标

2 评价要点
	空气声隔声性能

	主要功能房间
	构件类型
	隔声值 [dB (A)]
	低限标准限值 [dB (A)]

	
	展览厅
	外墙
	45
	40

	
	餐饮区
	分户隔墙
	45
	40

	
	接待区
	外窗
	35
	30

	
	卫生间
	隔墙
	40
	35

	楼板撞击声性能

	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值 [dB (A)]
	低限标准限值 [dB (A)]

	
	展览厅
	楼面
	65
	75

	
	餐饮区
	楼面
	65
	75

	
	休息区
	楼面
	68
	75

	
	走廊
	楼面
	70
	75


请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。外墙采用保温隔声复合构造，外窗采用中空隔声玻璃，分户墙采用密实隔声构造，楼板设置浮筑面层与减振垫层，整体隔声性能均满足 GB 50118 规范要求。




3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
实际提交材料：

	1）建筑总平面及标准层声学分区标注图纸；2）建筑围护结构构造说明、材料做法表、节点大样图；3）主要构件隔声性能分析报告、隔声性能现场检测报告。资料齐全，符合要求。




5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

	房间<br/>类型

	照度（lx）
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	不舒适眩光（UGR/GR）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	展览区
	300
	300
	19
	22
	0.6
	0.5
	85
	80

	餐饮区
	200
	200
	22
	24
	0.6
	0.5
	85
	80

	公共休息区
	200
	200
	21
	22
	0.6
	0.5
	83
	80

	服务接待区
	300
	300
	19
	22
	0.6
	0.5
	85
	80

	走廊通道
	100
	100
	18
	22
	0.5
	0.4
	80
	80

	房间<br/>类型
	照度（lx）
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	展览区
	300
	300
	19
	22
	0.6
	0.5
	85
	80


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	本项目采用高效节能LED灯具，选用无蓝光危害、无频闪产品，SVM≤1.0，满足GB/T 50034、GB/T 31831要求。灯具显色指数Ra≥80，眩光值控制在规范限值内。设置分区、分时、感应智能照明控制，结合天井自然采光联动调节，实现节能与舒适照明。人员长期停留区域均采用光生物安全无危险类灯具，频闪效应可视度SVM≤1.3，符合绿色建筑照明要求。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：

	1）建筑照明设计图纸与说明；2）照明计算书；3）LED灯具产品说明书、型式检验报告；4）照明现场检测报告。资料齐全，符合要求。


5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

	房间<br/>类型
展览区
	人员密度<br/>（人/m²）
0.3
	温度（℃）<br/>夏季空调
	温度（℃）<br/>冬季采暖
	相对湿度（％）<br/>夏季

	
	
	26
	20
	≤60
	≥30
	30m³/(h·人)
	30m³/(h·人)

	餐饮区
	0.6
	26
	20
	≤65
	≥30
	30m³/(h·人)
	30m³/(h·人)

	接待区
	0.2
	26
	20
	≤60
	≥30
	30m³/(h·人)
	30m³/(h·人)

	休息区
	0.2
	26
	20
	≤60
	≥30
	30m³/(h·人)
	30m³/(h·人)

	办公值班区
	0.15
	26
	20
	≤60
	≥30
	30m³/(h·人)
	30m³/(h·人)

	房间<br/>类型
	人员密度<br/>（人/m²）
	温度（℃）<br/>夏季空调
	温度（℃）<br/>冬季采暖
	相对湿度（％）<br/>夏季
	相对湿度（％）<br/>冬季
	新风量<br/>设计值
	新风量<br/>标准值

	展览区
	0.3
	26
	20
	≤60
	≥30
	30m³/(h·人)
	30m³/(h·人)

	餐饮区
	0.6
	26
	20
	≤65
	≥30
	30m³/(h·人)
	30m³/(h·人)

	接待区
	0.2
	26
	20
	≤60
	≥30
	30m³/(h·人)
	30m³/(h·人)


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
实际提交材料：

	1）暖通专业全套竣工图纸、设计说明、设备材料表、系统计算书；2）典型房间室内温湿度现场检测报告、室内二氧化碳浓度现场检测报告。资料齐全、符合GB50736及绿色建筑评价要求。


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：
|本项目屋面、外墙采用外保温构造，有效切断热桥，提升热工性能；外窗采用断桥铝合金+Low-E中空玻璃，保温隔热性能优良；所有热桥节点（窗洞口、阴阳角、屋面交接处）均做保温加强处理。经结露验算，围护结构内表面温度均高于室内露点温度，无结露风险。
本项目屋面、外墙保温层连续完整，蒸汽渗透阻满足规范要求，经内部冷凝验算，保温层无受潮冷凝风险。
	本项目屋面、外墙均按规范进行隔热设计，经计算内表面最高温度满足限值；透光围护结构太阳得热系数×遮阳系数满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176要求。


围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	18.8
	12.0
	符合

	屋面
	18.9
	12.0
	符合

	外窗
	16.5
	12.0
	符合

	其他
	—
	—
	—


隔热（内表面最高温度）
	位置及类型
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	28.2
	≤35.6
	符合

	
	空调房间
	26.92
	≤28.5
	符合

	东外墙
	自然通风房间
	29.1
	≤35.6
	符合

	
	空调房间
	26.53
	≤28.0
	符合

	西外墙
	自然通风房间
	29.5
	≤35.6
	符合

	
	空调房间
	26.58
	≤28.0
	符合


透光围护结构太阳得热系数
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数×遮阳系数
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.37
	1.0
	0.37
	≤0.55
	符合

	北
	0.37
	1.0
	0.37
	≤0.55
	符合

	东
	0.37
	1.0
	0.37
	≤0.55
	符合

	西
	0.37
	1.0
	0.37
	≤0.55
	符合

	水平
	—
	—
	—
	—
	—


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：
	1）建筑施工图、设计说明、热桥节点大样图；2）围护结构结露检查计算书、防潮冷凝验算计算书、隔热检查计算书。资料齐全，符合GB 50176、GB 55016及绿色建筑评价要求。


5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为 820㎡，热环境可独立调节的面积为 820㎡，比例为 100% 
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。冬季供暖采用集中供暖系统，各房间散热器均设置恒温控制阀，可独立调节流量与散热量。空调与供暖系统均满足现场独立控制要求。




3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
实际提交材料：

	1）暖通专业竣工图、设计说明、系统图、平面图，明确标注风机盘管、温控器、电动风口、恒温控制阀等末端布置；2）风机盘管、温控器、电动风阀、散热器恒温控制阀产品说明书、出厂合格证、检测报告。资料齐全，符合要求。




5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	控制策略：当CO浓度达到20mg/m³报警阈值时，系统自动启动排风风机；浓度降低至安全值后，风机自动低速运行或停机。排风换气次数按6次/h设计，补风量不小于排风量的80%，风机采用变频控制，根据CO浓度自动调节转速，实现节能高效运行，满足规范要求。




3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	1）暖通专业竣工图、通风系统设计说明；2）智能化系统图纸、CO监测与联动控制说明；3）地下车库一氧化碳浓度监测装置及排风设备运行记录表。资料齐全、符合规范要求。




5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
实际提交材料：

	


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	 6

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	 6

	合计
	12
	12 

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为    一   类综合建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	餐厅 
	0.015 
	0.07 
	 0.091
	 0.15 ​
	 0
	0.06 
	0.207 
	 0.45
	 0.112
	0.15 
	是 

	阅览室 
	 0.016
	0.07 ​ 
	0.112 
	 0.15 ​
	0.001 
	0.06​
	0.131 
	0.45​ 
	 0.099
	 0.15 ​
	是 

	棋牌室 
	0.010 
	 0.07 ​
	0.084
	 0.15 ​
	 0.001
	0.06​ 
	0.145 
	 0.45​
	 0.105
	0.15 ​ 
	是 

	健康之家 
	0.016 
	0.07 ​ 
	 0.100
	 0.15 ​
	0.001 
	0.06​ 
	 0.131
	0.45​ 
	0.110 
	 0.15 ​
	是

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 9.3

	室内PM10年均浓度
	 16.7


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 

本项目针对餐厅、阅览室、休息室等主要功能房间，对甲醛、苯、TVOC、PM2.5、PM10 等核心室内空气污染物浓度进行预评估，结果如下：
1. 有机物污染物：甲醛浓度 0.010-0.016mg/m³（1 小时均值），苯浓度 0.000-0.001mg/m³（1 小时均值），TVOC 浓度 0.131-0.207mg/m³（8 小时均值），均远低于《室内空气质量标准》GB/T 18883 限值，浓度降幅分别达 80.3%-87.9%、97.2%-98.6%、65.4%-78.1%，均满足绿建二、三星级要求。

2. 颗粒物污染物：PM2.5 年均浓度 0.8-9.3μg/m³，PM10 年均浓度 1.4-16.7μg/m³，均低于绿建评分项要求（PM2.5≤25μg/m³、PM10≤50μg/m³），PM2.5 降幅达 58.8%-96.7%，符合二、三星级绿建标准。

3. 整体达标情况：所有主要功能房间污染物浓度均满足控制项要求，达标率 100%，可支撑绿色建筑二、三星级评级。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	装修竣工图及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/景观.png
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 城市会客厅室内空气污染物浓度预评估分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/各层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/总平图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/专业图纸设计说明.docx
室内空气污染物浓度检测报告 :
    10运行/ 室内空气污染物浓度检测报告.docx 



  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	5

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	8

	—
	合计
	—
	8


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	内墙环保乳胶漆
	VOC≤10g/L，游离甲醛≤0.1g/kg，重金属达标

	环保陶瓷地砖
	放射性核素限量达标，Iₐ≤1.0，Iᵣ≤1.3

	复合木地板
	甲醛释放量≤0.08mg/m³，TVOC达标

	轻钢龙骨吊顶
	甲醛未检出，防火B1级，有害物质达标

	环保胶粘剂
	游离甲醛≤1.0g/kg，VOC≤50g/L，达标

	环保壁纸
	甲醛≤120mg/kg，VOC≤10g/m²，达标

	断桥铝合金窗
	重金属含量达标，无有害挥发物

	—
	—


简要说明：
本项目共选用7类装饰装修材料，均符合国家绿色产品评价标准及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020要求。所有材料甲醛、TVOC、苯、重金属、放射性等有害物质限量均远低于标准限值，室内空气质量检测全部合格，满足5类及以上要求，得8分。
3 证明材料
提交材料及要求
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。
实际提交材料：
|1. 装饰装修竣工图与设计说明文件
2. 工程材料决算清单
3. 装饰装修材料产品检验报告
4. 绿色产品认证证书
5. 绿色产品施工记录
|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8  

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 8 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	(符合《饮用净水水质标准》CJ 94

(符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	(符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	(符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	(符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	(符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921

(符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	(符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	本项目设置直饮水、集中生活热水、供暖空调用水、景观水体、中水回用五类供水系统，各类用水均按规范配套水处理设备，经检测全部满足对应国家现行标准要求，无水质超标项，符合本条评价要求，自评得8 分


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：

	  给水排水施工图设计说明 

  水处理设备工艺设计图 

  各类用水水质检测报告 

  水处理设备运营使用情况报告


5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4  

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	  5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 9 

	合计
	9
	  9


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	是，采用食品级304不锈钢成品水箱


	成品水箱的技术参数
	
有效容积：5m³、10m³、20m³；材质：食品级304不锈钢；工作温度0~60℃；设计压力0.6MPa；密封：食品级硅橡胶



	成品水箱是否符合标准
	符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219、《建筑给水排水设计标准》GB 50015




请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	1. 采用密闭式成品水箱，人孔带密封锁扣，溢流管、通气管设防虫网，杜绝外界污染。

2. 配套紫外线+次氯酸钠二次消毒，控制余氯稳定，抑制细菌滋生。

3. 水箱定期清洗消毒（每半年1次），消毒后水质检测全部合格。

4. 设置液位自动控制，避免死水滞留，保证水循环更新。

5. 管道与配件均采用食品级304不锈钢，无二次污染，确保水质稳定不变质。




3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
实际提交材料：

	1. 给排水竣工图纸（含设计说明、储水设施详图、设备材料表）

2. 生活饮用水储水设施设备材料采购清单

3. 成品水箱产品说明书

4. 生活饮用水储水设施清洗消毒记录

5. 生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告




5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	  


2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
实际提交材料：

	


5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	4 

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 4

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	休息室 
	 24 
	8 
	 42 

	阅览室 
	 24 
	20 
	37

	普通教室 
	28
	23 
	42

	     普通办公室
	               42
	                     20
	                   42


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/专业图纸设计说明.docx
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告.docx 



  

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB
	2
	

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间）
	2
	

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间）
	2
	

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB）
	2（4）
	

	合计
	10
	


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB
	2
	

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上
	隔墙两侧房间之间
	2
	

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上
	2（4）
	

	合计
	10
	


2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
	


主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1） 建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2） 大样图纸等设计文件；
3） 主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4） 房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
实际提交材料：
	


5.2.8 充分利用天然光。（12分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	  12

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	  12


2 评价要点

采光达标统计
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  
	  

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	建筑内部
	7
	5876
	80

	
	  
	  
	  
	  

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
实际提交材料：
	1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。



5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☑采用自然通风或复合通风的建筑：

主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	2
	10

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	☑人工冷热源：

主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	13  

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	8  

	合计
	8
	  8


2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	本项目通过合理的窗墙比、遮阳设计与自然通风组织，使室内温度与相对湿度控制在人体舒适范围内。在非极端气候条件下，室内热舒适状态在主要使用时段可稳定保持8小时以上，满足日常使用需求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：

	1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。



5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评

	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	8    

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	


2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 ☑夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
□居住建筑
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：
	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


☑公共建筑
进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	室内  
	5000  
	  5000
	  100%

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为夏热冬冷区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
实际提交材料：
	1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。



5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	  9

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	  


2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	  调节措施：采用可伸缩遮阳帘，可根据太阳辐射强度、室内温度需求，手动或自动调节遮阳帘的展开与收起，灵活控制进入室内的太阳辐射量。

  应用位置：主要应用于 1F 接待大厅外窗（针对该区域太阳辐射较强、温度偏高的问题），同时在各楼层窗边区域辅助布置，兼顾遮阳效果与室内采光需求。




采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量

（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：

	1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。



6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	
	
	102.0
	70.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：是 (否
无障碍步行系统是否联通、连续：是 (否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	  场地内部步道无障碍
·   主步道、次要步道及环场步道全线采用无障碍缓坡连接，无台阶阻断，纵坡≤1:20，满足轮椅通行。

· 步道宽度≥1.5m，关键交汇段拓宽至 1.8m 以上，保证双向轮椅错行。

· 步道地面选用防滑、平整铺装，无高差、空鼓、松动；转弯处设圆角处理，避免锐角障碍。

· 重要节点（休息区、景观节点、出入口）设置无障碍休息座椅、扶手、盲道提示。

  场地内外联系无障碍
·   城市道路与会客厅主入口、次入口均设置无障碍坡道，不设门槛式高差；与市政人行道平顺衔接。

· 与周边公交站点、过街设施通过盲道系统连续贯通，中途不中断、不被占用。

· 机动车落客区设置无障碍专用停车位，紧邻无障碍坡道直达室内。

· 室内外高差≤10mm，采用斜面过渡；门体选用平开 / 推拉式，净宽≥0.9m，满足轮椅通行。

  系统性无障碍保障
·   盲道沿主步道贯通，避开障碍物及井盖，引导至入口、服务台、卫生间等功能区。

· 关键高差处设双层扶手（高低位），满足轮椅、老年人、儿童使用。

· 整体形成连续、无断点、易识别的无障碍通行体系，实现全人群可达。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
实际提交材料：

	1）建筑竣工图及设计说明（室外无障碍内容）
本工程为城市会客厅，室外场地按《无障碍设计规范》GB 50763 执行。
· 建筑主、次出入口均采用无障碍平坡出入口，室内外高差≤15mm，以斜面过渡，无台阶。

· 室外人行通道全线无高差、无台阶阻断，满足轮椅连续通行。

· 室外场地步道、活动场地、集散广场均纳入无障碍系统，通行顺畅、标识清晰、防滑安全。

· 配套无障碍设施：室外无障碍休息座、扶手、提示盲道、无障碍照明等统一设置。

2）建筑总平面、场地竖向竣工图（体现无障碍内容）
总平面图与竖向图明确表达：
· 建筑主要出入口：标注无障碍出入口、无障碍坡道 / 平坡、无障碍通行方向。

· 人行通道：标注室外无障碍人行流线、步道宽度、纵坡控制。

· 室外活动场地 / 集散广场：标注无障碍活动范围、地面平整防滑、无高差。

· 竖向控制：室外步道纵坡≤1:20，坡道符合无障碍坡度；场地排水不影响通行安全。

· 3）室外景观园林竣工图（人行通道、绿化小径、活动场地无障碍）

景观图纸包含以下无障碍设计内容：
· 场地人行主通道：宽度≥1.5m，连续贯通，平整防滑，无障碍物。

· 室外绿化小径 / 次级步道：关键游览步道按无障碍设计，满足轮椅可达；必要段设置缓坡。

· 室外活动场地 / 休憩节点：地面硬化防滑，无障碍就近到达，设置休息座椅与扶手。

· 盲道系统：沿主步道连续设置，引导至出入口、服务点、公共空间。

4）无障碍设计重点部位实景照片
· 建筑主出入口无障碍平坡 / 坡道
· 室外无障碍人行通道（步道全景）
· 步道转弯、交汇、缓坡节点
· 室外活动场地 / 集散广场无障碍地面
· 盲道连续贯通照片

· 无障碍扶手、休息座、标识等配套设施




6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有：公共交通站点  (联系公共交通站点的专用接驳车     

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

	为保障场地内人员出行高效、有序衔接外部公共交通，优化通行流线，场地内已在主要功能区、出入口、集中客流点设置公共交通停靠站点，并通过专用接驳车实现站点之间、内部区域与外部公交 / 地铁 / 枢纽站点的快速连通。
交通流线组织内部交通流线遵循人车分流、顺向通行、减少交叉原则，明确步行道、接驳车专用通道，确保站点间通行安全、顺畅，避免拥堵与冲突。
站点设置
· 内部站点：覆盖核心区域、主要出入口、人流集中点，间距合理，换乘便捷；

· 外部衔接站点：与城市公交站、地铁站、客运枢纽等有效对接，实现内外交通无缝转换。

1. 专用接驳车运营
· 线路：串联各内部公共交通站点及对外交通枢纽，形成闭环或双向直达线路；

· 班次：根据高峰、平峰客流合理安排，保障准时、高效；

· 功能：解决内部长距离步行、跨区域通行问题，提升整体出行效率。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

	  项目竣工总平面图已完整提供项目竣工总平面图，清晰标示场地内建筑布局、出入口、道路、停车场及内部交通组织。
    场地周边公共交通设施布局示意图已绘制并提交场地周边公共交通设施布局示意图，明确标注就近公交站点位置、场地出入口至公交站点的步行线路、步行距离，直观反映内外公交衔接关系。
    专用接驳车服务实施方案已编制并提交专用接驳车服务实施方案，明确接驳线路、站点设置、运营时间、班次安排、车辆与人员配置、安全管理、服务保障及应急处置等内容。
    公共交通站点或专用接驳车运行影像资料已提供现场实拍照片 / 视频，包含公共交通站点现状、专用接驳车线路、停靠站点、车辆运行及乘车组织等影像资料，真实反映实际运行情况。
  


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：是 (否；是否设置无障碍汽车停车位：是 (否
场地内是否设有电动汽车充电设施：是 (否；若否，是否具备充电设施的安装条件：是 (否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	25
	22
	是 (否

	电动汽车停车位数量
	25
	20
	是 (否

	无障碍汽车停车位数量
	25
	20
	是 (否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
实际提交材料：

	已提交建筑专业竣工图纸及设计说明，图纸中完整包含电动汽车停车位、无障碍停车位的位置、数量、尺寸及相关设计内容，符合规范要求。


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置； 

2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
实际提交材料：

	3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：是 (否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	本项目建筑设备自动监控系统（BAS） 已按设计及规范要求完整设置，系统运行稳定，管理功能齐全，具体如下：
一、系统设置情况
1. 监控范围：对建筑内空调通风、给排水、公共照明、变配电、电梯等重要设备实行集中自动监控。

2. 系统组成：由中央管理工作站、现场 DDC 控制器、各类传感器、执行器及通信网络组成，实现现场数据采集、自动控制与远程管理。

3. 覆盖点位：在设备机房、公共区域、关键设备处设置温度、湿度、压力、流量、液位、电流、电压等监测点及控制点位，全覆盖、无遗漏。

4. 运行模式：采用全自动控制为主、手动应急为辅，系统 24 小时连续稳定运行。

二、系统管理功能
1. 集中监控功能：实时显示设备运行状态、运行参数、故障信息，统一界面管理。

2. 自动控制功能：根据时间、环境、负荷自动启停设备、自动调节参数，实现节能高效运行。

3. 故障报警功能：设备异常时自动声光报警、弹窗提示、记录信息，便于快速处置。

4. 数据存储与查询功能：自动保存运行数据、历史曲线、报警记录，支持查询、导出、打印。

5. 权限管理功能：设置操作权限，实现分级管理，保障系统安全可靠运行。

本系统设置完整、功能齐全、运行可靠，满足建筑智能化管理及安全运行要求。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
实际提交材料：

	2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。



6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：是 (否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	一、系统设置情况
城市会客厅信息网络系统以 **“稳定支撑、全域覆盖、业务适配”** 为核心设置原则，构建 “核心骨干 + 区域汇聚 + 无线终端” 的一体化网络架构，全面覆盖会客厅各功能区域，具体设置如下：
1. 核心网络架构：部署华为 S12708 核心交换机作为网络总枢纽，连接 3 台华为 S5735 汇聚交换机，实现各区域网络数据的高速汇聚与转发；搭配思科 ISR4332 路由器，对接市政光纤专线（1000M）与备用应急链路（500M），保障网络连通性与传输带宽，支撑核心业务稳定运行。

2. 无线覆盖系统：在会客厅入口、接待区、洽谈区、办公区、安防监控机房等全区域部署 20 台华为 AP4050DN 无线 AP，构建全域无线局域网，满足市民、工作人员及业务终端的移动联网需求；同时针对信号薄弱区域优化 AP 布局，确保无线覆盖无死角。

3. 服务器与存储：配备戴尔 PowerEdge R750 应用服务器、浪潮 AS5300 数据存储服务器及海康威视 iVMS-8700 安防监控服务器，分别承载智能接待、能耗管理、安防监控等业务系统的数据处理与存储需求，按业务优先级划分存储资源，保障数据安全与调取效率。

4. 终端设备适配：兼容智能咨询机器人、智能门禁、监控摄像头、办公电脑等各类智能终端，通过标准化网络协议实现设备接入，支持多类型业务终端的统一管理与数据交互。

二、核心管理功能
统一设备管理通过核心智能管理平台实现全网络设备（交换机、路由器、AP、服务器等）的集中管控，支持设备状态实时监测、远程配置调整、故障远程排查与重启；建立设备台账，自动记录设备型号、运行时长、运维记录等信息，实现设备全生命周期管理。
1. 网络流量与带宽管理针对核心业务系统（安防监控、智能接待）配置高带宽优先级，对非业务设备（个人手机等）实施带宽限速，避免无关流量占用核心资源；实时监测光纤专线、无线局域网等链路的流量与带宽占用情况，当主链路波动时自动切换至备用链路，保障业务不中断。
安全管控与防护搭建多层网络安全防护体系，通过防火墙拦截异常访问、封禁恶意 IP，配置终端杀毒软件并定期更新病毒库，抵御病毒攻击、非法入侵等安全风险；定期排查设备弱密码问题，强制更新密码并建立定期更换机制，同时记录所有访问日志与安全事件，实现安全事件可追溯、可处置。
业务数据管理整合智能接待、安防监控、能耗管理等业务系统的网络数据，实现数据统一汇聚、传输与存储；保障业务数据传输的高成功率与低延迟，其中安防监控数据传输成功率达 99.8%、接待引导系统达 99.9%，同时留存完整数据传输记录，支持数据回溯与分析，为运营优化提供支撑。
运维与预警管理制定标准化运维流程，定期开展设备清洁、漏洞扫描、性能巡检、联动测试等工作；建立设备故障、带宽异常、信号覆盖不足等问题的预警机制，实时推送告警信息至运维人员，快速响应并处理故障，降低系统停机风险，提升网络运行稳定性。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
实际提交材料：

	1） 智能化设计竣工设计说明：应包括信息网络系统设计说明
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。



6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	1）建筑、电气、暖通等关设计文件。



6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	  4

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	  4

	合计
	8
	 8 


2 评价要点

场地内交通组织是否人车分行：是 (否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	地铁1号线  
	50  
	  包公园站
	已建 (规划

	  地铁1号线
	400  
	大钟楼站  
	已建 (规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有
929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：

	1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。



6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	5
	 5 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	3
	3  

	合计
	8
	8  


2 评价要点

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：是 (否，是否设有安全抓杆或扶手：是 (否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：是 (否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。
	项目建筑基地内，人行道在各种路口、各种出入口位置设置缘石坡道，人行道坡道的上下坡设置提示盲道。各塔楼主入口兼作无障碍出入口，出入口设无障碍坡道，坡度不大于1:20。各塔楼核心筒内设有一部无障碍电梯，并在每部无障碍电梯门口铺设提示盲道，电梯外加装盲文操作按钮。各楼设置无障碍卫生间，其卫生器具设施按国家规范配置。
本项目为办公类项目，每层设有4部电梯，其中一部电梯为可容纳担架的无障碍电梯，电梯尺寸为1950x550x850。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。
实际提交材料：

	1）建筑专业设计说明、平面图；



6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	(
居住建筑
	(场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m

(场地出入口到达小学的步行距离不超过500m

(场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m

(场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m

(场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m

(场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m

(场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	  

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	
公共建筑
	建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能

建筑向社会公众提供开放的公共活动空间

电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%

周边500m范围内设有社会公共停车场（库）

场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	10  

	
	
	满足5项
	10
	


2 评价要点

住区场地1000m范围内的公共服务设施

	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	  青少年宫
	600  
	是

	☐医疗卫生
	  
	  
	

	☐文化体育
	  
	  
	

	☐商业服务
	  
	  
	

	☐金融邮电
	  
	  
	

	☐社区服务
	  
	  
	

	☐市政公用
	  
	  
	

	☐行政管理
	  
	  
	


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	  
	  
	  

	展览设施
	 3 
	 文化展示 
	群众  

	健身设施
	2  
	 身体锻炼 
	  群众

	餐饮服务设施
	  
	  
	  

	交往空间
	  
	  
	  

	休息空间
	  
	  
	  


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	  
	  
	  
	

	文化设施
	  
	  
	  
	

	公共广场
	  
	  
	  
	

	公共绿地
	  
	  
	  
	

	其 他      
	  
	  
	  
	


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管
理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
实际提交材料：

	1）竣工总平面图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。



6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	3  

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	  2

	合计
	5
	  5


2 评价要点

场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	  健身中心
	800  
	已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
实际提交材料：

	1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；



6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	3  

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	  2

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	3  

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	2  

	合计
	10
	10  


2 评价要点

是否设置健身场地和空间：是 (否。若是，设置类别为：
室外健身场地，其规模为： 300      m2，占总用地面积的比例为：      6  %
室内健身场地，其规模为：  180      m2，占地上建筑面积的比例为：  3       %
(专用健身慢行道，其设置规模为：长       m，占用地红线周长的比例为：       %
(其他          
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	健身场地位于核心易达区域，划分有氧、力量、休闲三类健身区。有氧区设跑步机等设备，供心肺训练；力量区放哑铃等器材，用于肌肉锻炼；休闲区有简易健身设备，适配老幼轻度运动。空间布局合理，预留安全间距，通风采光良好，使用便捷安全，能满足不同人群健身需求。



项目是否设有楼梯：是 (否
若是，设置位置为：       ，是否靠近主出入口：(是 ( 否，距离主出入口的距离为： 100m    
是否具备：(自然光充足 (良好的视野 (人体感应灯
3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
实际提交材料：

	1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。


	


6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8  

	合计
	8
	  8


2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：空调冷热源 输配系统 (照明插座 (动力 (特殊用电 (其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：(是 (否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：

	2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；



6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	  5

	合计
	5
	5
	 5 


2 评价要点

设置的室内空气质量监控系统： PM10 ( PM2.5 ( CO2 (其他        
监控系统能够实现：连续测量 (显示 (记录 (数据传输 (其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：

	3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。



6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3  

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	2  

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2  

	合计
	7
	7  


2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：是 (否
是否采用远传计量系统：是 (否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  


是否能够实现：(管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为        %
是否能够实现：(各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：

	3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。



6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	  3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	  3

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	  3

	合计
	9
	 9 


2 评价要点

是否采用智能化服务系统：是 (否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	
	
	(是 (否

	照明控制
	
	
	(是 (否

	安全警报
	
	
	(是 (否

	环境监测
	
	
	(是 (否

	建筑设备控制
	
	
	(是 (否

	公共生活服务
	
	
	(是 (否

	其他
	
	
	(是 (否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	智能化服务系统核心控制策略以“感知-分析-决策-执行”为闭环，融合模糊控制、神经网络等智能算法，采用分层协同控制模式，兼顾精准性与适应性。日常以自动控制为主，通过传感器实时采集多维度数据，经边缘层快速预处理、云端层全局优化，自动输出调控指令；辅以人工干预机制，设置分级权限，可对异常情况手动接管，同时结合历史数据持续迭代优化策略，提升系统鲁棒性与响应效率。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：

	3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。



7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	12

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	12

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	5

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	10

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	10

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	6

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	15

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	9

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	4

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	9

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	0

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	0

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	0

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	9

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	4

	合计
	200.0
	133.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：  夏热冬冷 A 区                    ，建筑体形系数：    0.21          
执行的建筑节能标准：     《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021                             ，建筑朝向：       南向、北向、东向、西向（北向角度 90°）           
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	0.21
	
	
	≤0.35（夏热冬冷地区公共建筑限值）
	

	窗墙比
	东向
	—
	0.37
	
	
	≤0.45
	

	
	南向
	—
	0.22
	
	
	≤0.50
	

	
	西向
	—
	0.34
	
	
	≤0.45
	

	
	北向
	—
	0.20
	
	
	≤0.40
	

	屋顶透明部分面积比例
	—
	0
	
	
	≤0.20
	

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	0.281
	
	
	≤0.40
	

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	0.37
	
	
	≤0.80
	

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	1.789
	
	
	≤2.20
	

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	1.772
	
	
	≤2.60
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	1.787
	
	
	≤2.20
	

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	1.762
	
	
	≤3.00
	

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	0.246
	
	
	≤0.35
	

	
	
	南向
	—
	0.231
	
	
	≤0.40
	—

	
	
	西向
	—
	0.244
	
	
	≤0.35
	

	
	
	北向
	—
	0.226
	
	
	≤0.45
	

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	≤2.80
	(

	
	遮阳系数SC
	—
	
	
	
	≤0.40
	

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	2.0
	
	
	≥1.50
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	2.5
	
	
	≥2.00
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
实际提交材料：

	1） 本项目建筑总平面图及设计说明；城市会客厅项目日照分析报告

2） 建筑围护结构性能提升报告书


7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	本项目采用湖水源热泵系统，结合功能与朝向进行空调分区控制：

功能分区：按展厅、办公、后勤等功能划分子系统，匹配不同使用时段与温控需求，避免闲置空间耗能。

分区原则：以功能分区为主，兼顾朝向差异，适配太阳辐射得热变化，实现精准调节。

系统设计：末端分区配置独立温控与电动阀，主机变频适配部分负荷，通过楼宇自控实现分区启停控制，有效降低部分空间使用下的供暖空调能耗，符合规范要求。




请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	本项目采用湖水源热泵系统，针对部分负荷与部分空间使用场景，执行以下运行策略：
分区末端关断：仅对在用功能区域开启风机盘管 / 空调箱，闲置区域关闭末端设备，停止供冷 / 供热。
主机变频调节：湖水源热泵主机采用变频控制，根据分区总负荷动态调整输出功率，避免满负荷空载运行。
水力分区调节：通过分区电动阀调节水力工况，仅为在用区域输送冷水 / 热水，降低输配系统能耗。
时序控制：结合各功能区使用时段，通过楼宇自控系统预设启停时间，避免非工作时段无效供能。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	6.20

	75%
	7.10

	50%
	7.80

	25%
	8.50

	IPLV
	7.35


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	4.90

	75%
	5.30

	50%
	5.70

	25%
	6.10

	SCOP
	5.45


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件；
2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
实际提交材料：

	1）暖通专业图纸及设计说明


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅰ 级
	20
	40-60
	≤0.25

	夏季
	Ⅰ 级
	26
	40-60
	≤0.30


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：         通行、等候、短暂停留          代谢率：   1.1~1.3 met              冬季温度设定：  维持基础温湿度，降低 2℃（较长期逗留区        
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	本项目按建筑空间功能差异，实施分区温度控制，具体如下：

长期逗留区（展厅、办公、会议）：冬季设定 20℃、夏季 26℃，温湿度与风速控制在舒适范围内，保障人员持续舒适。

过渡空间（走廊、大堂、门厅）：作为通行短暂停留区域，冬季设定 18℃、夏季 28℃，合理降低 2℃温度设定标准，减少能量损耗。

湖水源热泵适配：通过分区温控器与电动阀联动，按需调节各区域供冷供热量，结合湖水热能搬运特性，在保障舒适的同时，大幅降低过渡区能耗，符合规范要求。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	灯具选型原则

本项目遵循高效节能、舒适护眼、适配场景的原则，优先选用高光效、低功耗、长寿命的 LED 照明产品，满足《建筑照明设计标准》GB 50034 的能效要求。

主要灯具型号及参数

公共区域筒灯：型号 LED-T8-12W，光效≥110 lm/W，色温 4000K，显色指数 Ra≥80，寿命≥30000h；

展厅面板灯：型号 LED-PL-36W，光效≥100 lm/W，色温 3500K，显色指数 Ra≥90，适配展示场景；

走廊感应灯：型号 LED-Sensor-8W，光效≥120 lm/W，支持人体感应 + 光感控制。

照明节能控制措施

分区控制：按功能区域（展厅、办公、走廊、大堂）划分照明回路，实现独立开关与调光控制；

定时控制：公共区域采用定时开关，非运营时段自动关闭主照明，仅保留应急照明；

感应控制：走廊、卫生间等过渡区域采用人体感应 + 自然光感控制，有人时点亮，无人 / 自然光充足时自动熄灭或调暗；

采光区域独立控制：靠近外窗的天然采光区域，照明回路独立设置，可根据自然光强度自动调节亮度或关闭，避免过度照明。

通过上述选型与控制策略，有效降低公共区域照明能耗，符合条文 7.1.4 要求，评定为达标




3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
实际提交材料：
	


7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

分项计量内容：冷热源  输配系统  照明  (其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	本项目建立了独立分项计量系统，对冷热源、输配系统、照明及其他用能部分实现精准能耗监测：

冷热源计量：在湖水源热泵机组的总配电回路安装智能电能表，独立计量主机、水泵等设备的制冷 / 制热能耗。

输配系统计量：在空调水系统的供回水管路安装能量计，分别计量各分区的冷 / 热量输送能耗；在水泵、风机等动力设备处单独设置电能表，计量输配系统能耗。

照明计量：按功能区域划分照明回路，在各回路总配电箱处安装电能表，独立计量展厅、办公、公共走廊等区域的照明能耗。

其他计量：对给排水泵、电梯等动力设备单独设置计量点，实现全系统用能分项统计。

系统应用：通过楼宇能耗监测平台，实时采集、汇总、分析各分项能耗数据，为节能优化提供数据支撑，符合条文 7.1.5 要求。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：群控   变频调速   能量反馈   (其他           
自动扶梯节能措施：变频感应启停   (其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。 
	本项目垂直电梯与自动扶梯均采用节能型设备，落实了《绿色建筑评价标准》7.1.6 条要求，评定为达标。

1. 垂直电梯节能措施

群控调度：采用电梯群控系统，根据实时客流数据优化轿厢运行顺序与停靠策略，减少空程与无效往返。

能量反馈：选用具备能量回馈装置的永磁同步无齿轮电梯（符合 GB/T 32271-2015 标准），下行及制动过程中产生的再生电能可回馈至电网，降低能耗。

变频调速：主机搭载变频驱动系统（VVVF），根据载重与速度精准调节输入功率，提升运行效率。

2. 自动扶梯节能措施

变频感应启动：采用变频感应控制，无人 / 低客流时低速运行或待机，有客流时感应启动并加速至额定速度，减少空转能耗。

节能待机：结合运营时段设置定时节能策略，非高峰时段自动降速或断电，实现全生命周期节能。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评

达标；(不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	本项目制定了完善的水资源利用方案，核心内容如下：
用水计量管理：按用途、付费、管理单元三级设置用水计量装置，实现生活用水、空调补水、绿化用水、保洁用水等分项计量，便于能耗分析与节水管理。
压力分区与减压措施：市政供水压力约 0.35MPa，对用水点处水压＞0.2MPa 的配水支管设置减压阀 / 减压孔板，确保用水器具最低工作压力满足要求，避免超压出流造成浪费。
节水器具选型：全部用水器具（坐便器、水龙头、淋浴器等）均选用符合《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870 的节水型产品，坐便器冲水量≤4.8L，水龙头流量≤0.15L/s，淋浴器流量≤0.20L/s。
水资源统筹：结合湖水源热泵系统，优先利用湖水作为空调冷却补水，减少市政自来水消耗；同时规划雨水收集与绿化浇灌回用，提升水资源综合利用效率。


用水计量表按☑用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	W-01
	生活给水总表
	市政引入管

	W-02
	展厅生活用水
	一层展厅给水分支

	W-03
	办公区生活用水
	二层办公区给水分支

	W-04
	空调系统补水
	机房空调补水管

	W-05
	绿化浇灌用水
	室外绿化给水分支

	W-06
	保洁用水
	后勤区保洁给水分支

	
	
	


用水点供水压力最大为0.35MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	用水点供水压力最大：0.35 MPa

市政供水压力：约 0.35MPa，满足建筑整体供水需求。

水系压力分区：采用单区供水，对超压支路设置减压设施，确保各用水点压力控制在 0.2MPa 以下。

用水器具水压要求：所有用水器具最低工作压力≥0.07MPa，减压后出水压力稳定在 0.15~0.20MPa 之间，既满足使用需求，又避免超压浪费。




3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	3）节水器具、设备和系统的产品说明书


7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑形体属于 规则  (不规则  (特别不规则  (严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	是

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	是


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	是

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	是

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	是


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：

	1）建筑设计图、效果图


7.1.9 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： 是、 (否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙



(
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面





（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架



3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图； 

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
实际提交材料：

	1）建筑效果图


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：    14900      （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
   14380      （吨），占总重量的比例为： 96.51%   %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	本项目建材主要供应厂家及地理位置如下：
预拌混凝土：由合肥市本地搅拌站供应，距项目约 25km，所有现浇混凝土构件均采用预拌混凝土，现场仅进行浇筑与养护。
钢筋：由马鞍山市某钢厂供应，距项目约 180km，为 HRB400 级抗震钢筋。
砌块与骨料：蒸压加气混凝土砌块由六安市某建材厂供应（距项目约 90km），砂石骨料由合肥市本地砂石场供应（距项目约 30km）。
门窗与装饰材料：铝合金门窗型材由芜湖市某铝业公司供应（距项目约 130km），外墙真石漆由南京市某涂料厂供应（距项目约 170km），均在 500km 范围内。
预拌砂浆：砌筑、抹灰、地面找平砂浆全部采用预拌干混砂浆，由合肥市本地砂浆厂供应，符合《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 标准要求


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	1）本地化材料使用比例计算文件


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	1）建筑、电气、暖通等设计说明


7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评

1） 居住建筑  建筑层数□ 3层及以下  □ 4~6层  □7~9层  □10~18层 □19层及以上

	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价

分值
	自评

得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~12层
	13~18层
	19层及

以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	  

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	  

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	  

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	  

	合计
	20
	  


2）公共建筑容积率R

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	12 

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	  

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	  

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	  

	合计
	20
	12  


2 评价要点

1）居住建筑

住区用地面积：      m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：_      _，主要户型建筑面积：     _ m2，占总户数的比例：_      _%。

人均居住用地指标：            m2/人

2）公共建筑

规划用地面积：   4962         m2，地上总建筑面积：     5876      m2 ，容积率：      1.18     。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。

实际提交材料：

	总平面图


7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评

1）居住建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	  

	
	
	Rr≥20%
	7
	  

	
	
	Rr≥35%且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	  

	
	
	Rp1≥0.7且

Rp＜70%
	7
	  

	
	
	Rp1≥1.0且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	12  

	合计
	12
	  12


2 评价要点

地下空间主要功能为：         

地上建筑面积：                   m2，地下建筑面积：                       m2
地下一层建筑面积：               m2，总用地面积：                         m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  

请简要说明地下空间开发利用情况。
	不适宜开发地下


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：

	不适宜开发利用地下空间的论证报告


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	  

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	8  

	合计
	8
	 8 


2 评价要点

停车方式：(机械式停车库、(地下停车库、(停车楼、其他方式     地面停车             
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：         %。

公建：地面停车占地面积：   375      m2，总建设用地面积：   4962 m2，停车位占地比：7.56   %。

请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车均采用地上停车的方式。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

	总平面图、地面停车率计算书


7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高
	5%
	5
	

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	5

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	5


2 评价要点

执行的建筑节能标准： 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）、安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023  
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数
	细分项
	朝向 / 类型
	单位
	参评建筑类型 I
	参照建筑（GB55015 限值）
	提高比例（%）

	体形系数
	体形系数
	—
	—
	0.21
	≤0.35
	40.00

	窗墙比
	窗墙比
	东向
	—
	0.37
	≤0.45
	17.78

	
	
	南向
	—
	0.22
	≤0.50
	56.00

	
	
	西向
	—
	0.34
	≤0.45
	24.44

	
	
	北向
	—
	0.20
	≤0.40
	50.00

	屋顶透明部分面积比例
	屋顶透明部分面积比例
	—
	—
	0
	≤0.20
	100.00

	屋面传热系数 K
	屋面传热系数 K
	—
	W/(m²·K)
	0.281
	≤0.40
	29.75

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K
	外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K
	平均
	W/(m²·K)
	0.37
	≤0.80
	53.75

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K
	—
	W/(m²·K)
	/
	/
	/

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数 K
	东向
	W/(m²·K)
	1.789
	≤2.20
	18.68

	
	
	南向
	W/(m²·K)
	1.772
	≤2.60
	31.85

	
	
	西向
	W/(m²·K)
	1.787
	≤2.20
	18.77

	
	
	北向
	W/(m²·K)
	1.762
	≤3.00
	41.27

	
	遮阳系数 SC（综合太阳得热系数）
	东向
	—
	0.246
	≤0.35
	29.71

	
	
	南向
	—
	0.231
	≤0.40
	42.25

	
	
	西向
	—
	0.244
	≤0.35
	30.29

	
	
	北向
	—
	0.226
	≤0.45
	49.78

	屋顶透明部分
	传热系数 K
	—
	W/(m²·K)
	/
	/
	/

	
	遮阳系数 SC
	—
	—
	/
	/
	/

	地面
	热阻 R
	—
	(m²·K)/W
	/
	/
	/

	地下室外墙
	热阻 R
	—
	(m²·K)/W
	/
	/
	/


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	  /
	 / 

	全年空调负荷
	kW
	 / 
	/  

	全年总负荷
	kW
	/  
	  /

	负荷降低幅度
	%
	  /


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告；
4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
实际提交材料：

	1）围护结构热工性能参数表


7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价

分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	  

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	10  

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷

	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	  

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。
	本项目供暖空调系统冷源采用电机驱动的蒸汽压缩循环变频水冷湖水源热泵冷水机组，无单独热源机组（依托市政热源，热源机组能效不参评）；冷源机组制冷性能系数（COP）达 5.82，相较《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 规定的变频水冷机组能效限定值（COP≥5.2）提升 12%，机组能效等级为国家 1 级能效，各项指标均优于现行规范及国家现行标准能效限定值要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
实际提交材料：

	2）冷热源机组产品说明书




7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	2  

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	  

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%
	3
	  3

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	  

	合计
	5
	5  


2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率 [W/(m³/h)]

	全空气系统送风机
	FA-01
	0.256

	新风系统送风机
	MA-01
	0.252

	排风系统排风机
	EA-01
	0.258

	风机盘管回风风机
	FC-01~FC-xx
	0.249


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：  0.00496      ，标准规定值：≤0.0062     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：   0.0193   ，标准规定值：_   ≤0.0241   。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
实际提交材料：

	风机的单位风量耗功率计算书、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比计算书、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	5  

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	2  

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	3  

	合计
	10
	10  


2 评价要点

照明功率密度：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	  商店
	 300.44 
	300  
	6.19  
	≤10  

	常设展厅  
	 200.5 
	200  
	 4.13 
	≤9  

	 教室 
	  307.12
	300  
	  6.32
	  ≤8

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： ☑是   □否 
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	LED 照明灯具  
	 LED-PL-30 
	30W，2800lm，Ra≥90  
	  2 级

	 电力变压器 
	S13-M-1000  
	1000kVA，10kV/0.4kV  
	2 级  

	 空调送风机 
	  BL-4C-10
	2.56kW，L=10000m³/h  
	 2 级 


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，；

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；

3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
实际提交材料：

	照明功率密度计算分析报告


7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	  

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	  10

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	10 


2 评价要点

能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位
	能耗约束值
	实际能耗

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	公共建筑（合肥地区）≤120  
	111.38  

	照明系统能耗
	kWh/m2
	 公共建筑（综合功能）≤5.5 
	3.87  

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	  公共建筑（综合功能）≤150
	115.25  

	能耗降低幅度
	23.17%％
	  


执行的节能设计标准：             《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021                      

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
实际提交材料：

	照明功率密度计算书、全年负荷计算书



7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	单击此处输入文字。

	合计
	15
	15


可再生能源应用的投资回收期：8.5年
2评价要点

可再生能源用途：生活热水供热供冷供电
可再生能源应用形式：太阳能光热太阳能光电地源热泵其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。
	一、利用条件

本项目位于合肥，经场地自然资源分析及气象数据统计，太阳能资源丰富，具备规模化应用可再生能源的基础条件。

二、应用形式与用途

太阳能光热系统（生活热水）系统全屋面布局，直接承接日照辐射，主要用于提供建筑生活热水。在极端阴雨等特殊天气情况下，启动电辅助加热作为补充热源，保障热水供应稳定性与连续性。

太阳能光电系统（电力供应）屋面铺设分布式光伏组件，所发电量接入建筑配电管网，主要用于建筑公共区域照明、场馆设备辅助供电等日常用电消耗。

三、用量与利用率核算

光热用量：经系统热工性能及供热量核算，该太阳能光热系统可提供的生活热水量占建筑总生活热水用量的 52.5%。

光电用量：屋面光伏系统发电量占建筑总用电量的约 30% 左右。

利用率判定：综合上述光热、光电两类可再生能源的利用比例，经计算，本项目可再生能源综合利用率达到 10% 及以上，满足本条满分评价指标要求。




3证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、计算分析报告；
2）产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	  

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	15  

	合计
	15
	 15 


2 评价要点

节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	坐便器
	24
	平均用水量≤4.0L / 次，虹吸式大管径排污设计，带半冲功能，符合 GB 25502-2017
	24
	1 级

	小便器
	36
	感应式冲洗，平均用水量≤1.9L / 次，防臭防溅设计，符合 GB 28377-2019
	36
	1 级

	蹲便器
	12
	脚踏 / 感应冲洗，平均用水量≤5.0L / 次，大冲力节水型，符合 GB 30717-2019
	12
	1 级

	淋浴器
	48
	恒温限流阀芯，流量≤5.0L/min，带起泡器，符合 GB 28378-2019
	48
	1 级


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
实际提交材料：

	卫生器具相关产品说明


7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	6  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	 3 

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	 9 


2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：滴灌、微喷灌、地下渗灌、涌流灌、喷灌、(其他       

采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  19.45  %

节水控制措施：土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置、种植无需永久灌溉植物

种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为： 59.78    %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。
	本项目仅局部区域（150 ㎡）采用滴灌、微喷灌、地下渗灌等高效节水灌溉方式，其余区域以自然降水为主；系统配套雨天自动关闭装置，降雨时自动暂停灌溉，避免水资源浪费。同时选用大量耐旱型本地乡土植物，无需长期人工灌溉，进一步减少灌溉用水需求


2）空调冷却水系统节水措施：加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱、(无蒸发耗水量冷却技术、(其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	本项目空调循环冷却水系统采用加大集水盘 + 设置平衡管 / 平衡水箱的节水技术：

通过扩大集水盘容积、配置平衡管 / 平衡水箱，稳定系统水位，避免冷却水泵启停时冷却水外溢，减少水资源跑冒滴漏。

同步配套水质稳定处理措施：

投加阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂，抑制结垢、腐蚀与微生物滋生，保障换热效率；

设置旁流过滤装置，降低循环水浊度，减少排污频次；

依托在线水质监测，精准控制浓缩倍数，在达标前提下最大化重复利用冷却水，降低补水量。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	4  

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	0  

	合计
	8
	 4 


2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 67.5  （%）
景观水体补水来源：地表水、市政中水、建筑中水、雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	径流污染削减：雨水经生态滞留池、下凹式绿地预处理，削减悬浮物、氮磷等污染物，避免初期雨水污染水体。

水质控制：构建水生植物 + 滤食动物的生态系统，配合水体循环，提升自净能力。

实际效果：雨水补水量占蒸发量≥60%，水质稳定达标，景观效果良好。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	  3

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	  

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	  3

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	 

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	  3

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	  

	合计
	15
	  9


2 评价要点

建筑类型为：(住宅、(办公楼、(商场、(旅馆类、其他    综合建筑      
非传统水源利用方式：自建中水、(市政中水

建筑可回用水量为：      120 m³/d      （m3/d），非传统水源实际利用量为：        105 m³/d （m3）。

非传统水源利用情况：

	用途
	总用水量（m³/d）
	非传统水源利用量（m³/d）
	非传统水源利用率

	绿化灌溉
	30
	18
	60%

	道路冲洗
	15
	9
	60%

	冲厕
	40
	12
	30%

	冷却水补水
	25
	5
	20%


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	本项目非传统水源利用方式为自建中水系统，水源为小区生活污水、废水及雨水：
小区污水、废水经室外化粪池预处理后，进入地块中水站处理为达标中水；同时收集屋面及场地雨水，经沉淀过滤后一并回用。
处理后的中水主要用于绿化灌溉、道路冲洗、冲厕、冷却水补水及景观补水，其中绿化灌溉与道路冲洗利用率达 60%，冲厕利用率 30%，冷却水补水利用率 20%，景观补水 100% 由非传统水源供给。
非传统水源实际日利用量约 105 m³，占建筑可回用水量的 87.5%，有效降低了市政自来水消耗，符合绿色建筑节水目标。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

	


7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	  

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	  

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。

2）公共建筑总建筑面积        m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积        m2，装修比例       。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：

	


7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
· 混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	  

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	  

	合计
	10
	  


· 钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	  

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	  

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	  

	合计
	10
	  


· 混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	  

	2
	钢结构部分
	10
	  

	合计（取平均值）
	10
	  


2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
实际提交材料：

	


7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
(整体卫浴

(整体厨房

(装配式吊顶

(干式工法地面

(装配式内墙

(管线集成与设备设施

(其他：
	3~8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
实际提交材料：

	


7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评

可再循环材料和可再利用材料用量比例

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	  

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	  6

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	 6 


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	  3

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	  

	合计
	6
	  3


本条自评总得分：   。
2 评价要点                        
1）建筑可循环材料使用重量：     390.00     （吨）；建筑可再利用材料使用重量：0     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：  2490.00          （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：      15.66   %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	基础垫层、非承重构件
	再生骨料混凝土建筑
	建筑废弃混凝土
	960000
	60%

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：

	可再循环材料和可再利用材料用量计算书


7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	4

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	4


2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。
	本项目绿色建材应用比例不低于 40%，主要在结构、围护及装修环节选用获绿色建材认证的预拌混凝土、高强钢筋、保温材料及环保涂料等，满足基础得分要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
实际提交材料：

	


8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	0

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	0

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	10

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	9

	合计
	
	
	100.0
	74.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目位于       Ⅲ 类   光气候区，所在城市为      合肥市   ，属于：大城市 (中小城市
项目日照时数：    ≥3 h       h，相关标准的日照时数要求：   ≥3 h        h，其他规定性日照要求： 无特殊额外要求         
依据标准：      《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018、《合肥市城市规划管理技术规定》              ，是否达标：是  (否，是否降低了周边建筑的日照标准：(是  否。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
实际提交材料：

	总平面图、日照计算分析报告


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)： 25.98       ℃，室外平均热岛强度     -3.10     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0      ，活动场地的遮阳覆盖率          50.83 %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	本项目位于合肥市，为城市会客厅公共建筑，通过生态设计措施优化室外热环境，具体如下：

高比例绿化遮阳：项目活动场地及室外区域乔木绿化覆盖面积达 1482.38㎡，绿化遮阳覆盖率达 50.83%，通过乔木冠层遮挡太阳直射辐射，减少地表吸热，降低区域环境温度；

合理地表布局：室外区域设置 1112.95㎡草地，搭配透水型场地布局，提升地表蒸发换热能力，通过自然蒸发实现区域降温，减少硬地铺装的热反射效应；

优化场地通风条件：项目主导风向为南向，场地布局结合主导风向设计，无遮挡性构筑物，保障室外区域空气流通，加快热量扩散，提升环境舒适度；

低建筑密度规划：项目建筑密度为 0.37，室外开敞空间达 2916.63㎡，减少建筑集中吸热，增大室外热交换面积，从规划层面降低热岛强度产生的可能性。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
实际提交材料：

	场地热环境计算报告



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目所在地为：(华北 (东北 (西北 华中 (华东 (华南 (西南
是否主要选用乡土植物：是 (否，是否采用复层绿化：是 (否
地下室顶板上覆土深度    0.6 m，当地园林绿化部门要求 大于等于0.5    m，是否设有疏水板及导水管等：是 (否。=
屋顶可绿化面积  1600      m2，屋顶绿化面积  400    m2，屋顶绿化面积比 25    %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目位于华中地区（合肥），场地绿化全面采用乡土植物，适应当地气候土壤条件，且无毒害、易于维护。本项目主要采用复层绿化方式，通过乔木、灌木、地被植物的科学配置，提升绿化生态效益与景观层次。场地地下室顶板覆土深度为0.6m，满足当地绿化部门0.5m的要求，并设置完善的疏水板及导水管系统，保障植物生长的排水需求。屋顶可绿化面积 1600㎡，实际屋顶绿化面积 400㎡，绿化比例达 25%，有效提升了屋面热环境改善效果及生物多样性。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
实际提交材料：

	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目位于   合肥    ，当地年均降雨量  984   mm，项目用地面积  4962     m2，
是否进行雨水专项规划设计：是 否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	本项目位于合肥，用地面积 4962㎡，当地年均降雨量 984mm。场地竖向设计结合下凹式绿地、透水铺装及景观水体，有效组织雨水下渗、滞蓄与再利用：

采用缓坡式场地标高，引导雨水径流汇入下凹绿地与透水铺装区域，增加自然入渗；

利用中庭景观水体与下凹绿地调蓄雨水，延缓径流峰值，削减外排总量；

雨水经截污、弃流过滤后收集至蓄水池，处理后回用于绿化灌溉与景观补水，实现雨水资源化利用与径流污染控制。

因项目用地面积小于 10hm²，未进行雨水控制利用专项设计，现有竖向与雨水设施已满足雨水收集、下渗、滞蓄及再利用要求。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3）雨水控制利用专项规划设计文件。
实际提交材料：

	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：
1） 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；


 是 (否
2） 不同类型标识信息版面单独设置；








 是 (否
3） 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；





 是 (否
4） 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。
     是 (否 

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	本项目建筑内外设置完善标识系统：

类型与位置：含出入口、楼梯间、楼层导览、房间门牌、无障碍卫生间及消防设施标识；无障碍区域配套盲文、大字体与高对比色说明。

版面与效果：同类型标识统一版面，以色彩区分重要程度；不同类型版面独立设置，识别清晰。

可调性：导向标识采用模块化设计，支持后期更新扩充内容，满足及时调整需求。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
实际提交材料：

	1）总平面图；
2）标识系统设计文件


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：餐饮类建筑 (锅炉房 (垃圾运转站 (其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	无


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
实际提交材料：

	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：是 (否
垃圾设施是否与景观协调：是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	本项目制定并执行垃圾分类管理制度，在场区合理布置分类垃圾容器 / 收集点，外观与景观协调；交由专业环卫单位按类清运处理，实现生活垃圾减量化与资源化。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	1）建筑、电气、暖通等关设计文件。



8.2.1
充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	 10 

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 10 


2 评价要点

保护或修复场地生态环境的措施
为：       保护原有植被、净地表层土回收利用、构建乡土植物群落    。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	本项目充分保护场地内原有乡土植被，保留场地与周边绿地的生态连通性，避免割裂生态廊道。施工阶段对场地表层土进行剥离、暂存与回收利用，用于后期绿化回填，减少土方外运与新土开采。同时，景观设计以合肥本地耐旱、耐贫瘠的乡土植物为主，构建近自然植物群落，进一步修复场地生态环境，提升生物多样性。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：

	总平面图


8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	10  

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	10  


2 评价要点  
项目所在地        合肥       ，当地年均降雨量    984        mm
场地年综合径流系数   0.474    ，场地年径流总量控制率   大于85   %
请简要说明雨水外排控制措施。
	    本项目采用源头入渗、中途调蓄、末端净化的雨水控制体系，通过透水铺装、下凹绿地及水体调蓄等措施，精准控制雨排放量，实现雨水高效资源化利用与外排总量控制。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
实际提交材料：

	年径流总量控制率计算书


8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评

	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	  

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	(新区建设
	0.50
	2
	  

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	(旧区改造
	0.35
	2
	  

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	(
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	10  

	
	绿地向公众开放
	6
	6  

	合计
	16
	 16 


2 评价要点

	项目类型
	(居住建筑
	公共建筑

	绿地面积（m2）
	  
	1588 

	用地面积（m2）
	  
	4962  

	绿地率（%）
	  
	  32

	其他
	总公共绿地面积      m2
	绿地是否向社会公众开放：是 (否
开放时间：  全天24h 单击此处输入文字。                


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；

2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；

3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；

4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。

实际提交材料：

	日照模拟分析、总平面图


8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	  5

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	  4

	合计
	9
	9  


2 评价要点

室外吸烟区布置在  建筑主出入口的主导风下风向         ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的  10     米，距离儿童和老人活动场所 10   米，具备 专用垃圾桶、 导向标识、 警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	本项目室外吸烟区布置于建筑主出入口主导风下风向，与建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇及儿童老人活动场地距离均10m，避免烟气扩散影响室内空气品质与敏感人群。吸烟区与场地绿植结合布置，配置带烟头收集功能的专用垃圾桶及休息坐椅，设置清晰的导向标识与 “吸烟有害健康” 警示标识，既满足吸烟需求，又保障场地环境与公共健康。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
实际提交材料：

	


8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	3  

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	3  

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	 4 

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 3 

	合计
	15
	 13 


2 评价要点

项目所在地     合肥     ，当地年均降雨量   984      mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	1562  
	雨水湿地
	  

	雨水花园
	  
	景观设计水体
	100  

	屋顶绿化
	200  
	自然水体（河流、湖泊）
	  

	植被浅沟
	  
	其他  
	  

	树池
	  
	绿色雨水基础设施面积合计
	1862  

	雨水塘
	  
	场地绿地面积
	1562  

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	  


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	  
	  
	  
	1000  
	  

	硬质铺装总面积（m2）2000
	  
	透水铺装面积的比例（%）50
	  


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	本项目结合场地空间设置下凹式绿地、景观水体、屋顶绿化等绿色雨水基础设施，通过雨水断接与管网衔接，将屋面、道路径流引入生态设施进行滞蓄与入渗。透水铺装面积占硬质铺装总面积 50%，有调蓄功能的绿地水体占绿地面积 40%，有效实现雨水源头减排与生态净化。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料：

	


8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	10

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	  10


2 评价要点

场地位于《声环境质量标准》GB3096中    2 类  类型
环境噪声检测情况
	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	场地整体区域
	60
	50
	65
	55
	53
	49

	2
	1# 建筑周边
	60
	50
	65
	55
	38
	35

	3
	会客厅 #建筑周边
	60
	50
	65
	55
	47
	44

	4
	9# 建筑周边
	60
	50
	65
	55
	51
	48

	5
	6# 建筑周边
	60
	50
	65
	55
	53
	49


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。
	本项目为 2 类声环境功能区，主要噪声源为周边道路交通噪声，昼间噪声 38~53dB (A)、夜间 35~49dB (A)，均满足 2 类区限值要求，无超标区域。通过建筑退距、绿化隔离带、低噪声路面、吸声铺装等措施，有效削弱交通噪声传播，保障场地声环境舒适。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告；
2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
实际提交材料：

	环评报告书、室外噪声模拟分析报告、规划总平面图


8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	  

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	
	
	

	
	熄灯时段
	
	
	


建筑室外设置显示屏表面平均亮度：
	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	
	
	


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
实际提交材料：

	


8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3  

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	  2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	3  

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	  2

	合计
	10
	  10


2 评价要点

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为   1.55    m/s，最大风速放大系数为  0.88    ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为 0.26    Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：(是 否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例   93.75   %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	本项目位于合肥，冬季主导风向为东，夏季、过渡季主导风向为西南偏南，经建筑通风 Vent2025 软件模拟分析，场地风环境整体满足规范及舒适性要求：冬季工况下，建筑物周围人行区 1.5m 高处最大风速 1.55m/s（＜5m/s），最大风速放大系数 0.88（＜2），建筑迎背风面风压差 0.26Pa（＜5Pa），既保证行人行走舒适，又减少冷风渗透，降低建筑热负荷；夏季、过渡季工况下，场地内人活动区无涡旋及无风区，93.75% 可开启外窗室内外风压差＞0.5Pa，大幅提升建筑自然通风效率，改善室内热舒适。项目通过顺应场地主导风向的建筑布局设计，优化建筑体块排布，减少风环境遮挡与紊流；结合场地景观布局，设置乔木林地等绿化空间，柔化场地风场，降低局部风速放大效应；采用通透化建筑立面设计，提升建筑可开启外窗比例，最大化利用自然通风，实现室外行走舒适、活动区风环境良好与建筑自然通风的协同优化。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：

	1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）总平面图；



8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	(居建达30%

(公建达10%
	2
	  

	
	
	(居建达50% 

(公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	  

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

室外活动场地内的遮荫措施有：(乔木 (构筑物（类型      ）(以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	  

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	  

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	  

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	  

	
	行道树的路段总长度（m）
	  

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	  

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	  

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	  

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	  

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
实际提交材料：

	


9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	30

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	20

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	4

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	230.0
	164.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低
	降低20%
	10
	10

	
	
	降低30%
	15
	15

	
	
	降低40%
	20
	20

	
	
	降低50%
	25
	25

	
	
	降低60%
	30
	30

	合计
	合计
	合计
	30
	30


2 评价要点
建筑所处城市：安徽省合肥市；
建筑热工气候分区：夏热冬冷地区。
供暖空调全年能耗分析
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	18600
	12900

	供冷
	kWh
	42500
	29750

	风机
	kWh
	9800
	6860

	总能耗
	kWh
	70900
	49510

	能耗降低幅度
	%
	—
	30%


3 证明材料
提交材料及要求
1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
实际提交材料
1. 建筑热工设计说明、外墙/屋顶/外窗节能构造做法说明文件；
2. 供暖空调系统施工图设计图纸、设备材料清单；
3. 供暖空调系统全年能耗模拟计算书（含参照建筑、实际建筑对比计算）；
4. 供暖空调系统节能率计算报告（节能率30%）；
5. 项目能耗监测系统运行数据、电费统计单据。
9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	15  

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。
	7
	7

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。
	
	22


2 评价要点

项目所在城市：安徽省合肥市
该地区建筑风貌特色为：徽派建筑特色，粉墙黛瓦、天井院落、马头墙、砖木结构、注重自然通风采光与地域文化融合
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。
	本项目位于夏热冬冷地区，设计充分结合合肥地域气候特征与徽派建筑文化特色，因地制宜落实绿色建筑理念。

1. 传承建筑文化：提取徽派建筑粉墙黛瓦、马头墙、天井院落等核心元素，以现代材料与构造进行转译设计，形成具有地域辨识度的建筑风貌。

2. 适应自然环境：依据夏热冬冷地区气候特点，采用被动式设计策略，优化朝向、自然通风、天井拔风、外遮阳、屋面保温等措施，降低供暖空调能耗。

3. 利用场地属性：结合场地地形合理布局，优先采用本地建材，优化景观绿化与雨水渗透系统，实现场地生态与建筑一体化设计。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业施工图及设计说明文件；

2）专项分析论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

	1. 建筑专业施工图、总平面图、立面图、设计说明；

2. 地域文化传承与因地制宜绿色建筑专项论证报告；

3. 项目竣工实景照片、设计效果图、场地分析图等影像资料；




9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	20 

	合计
	20 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	1. 蓄电技术实现电力交互：采用50kWh磷酸铁锂电池储能系统（蓄电核心），联动屋面112.32kWp光伏系统与建筑低压配电系统，实现“光伏发电-储能存储-负荷供给”的闭环交互。光伏出力富余时，储能系统优先充电储存电能，避免光伏弃电；建筑用电高峰或光伏出力不足时，储能系统放电补能，平抑电网负荷波动，同时在电网故障时切换离网模式，保障重要负荷供电，实现光伏、储能、电网的协同供电交互。

2. 蓄冷蓄热技术辅助电力交互：依托项目湖水源热泵空调系统，配套蓄冷蓄热装置，结合合肥夏热冬冷A区气候特征，实现电力负荷移峰填谷。低谷电价时段（夜间），利用电网或储能富余电力驱动热泵系统蓄冷、蓄热，储存冷量/热量；高峰电价时段（白天），释放蓄存的冷量/热量满足建筑空调负荷需求，减少高峰时段电网用电消耗，间接优化电力交互效率，降低建筑用电成本。

3. 建筑设备智能调节实现电力交互：通过智能电力交互控制系统，对建筑照明、空调、电梯、动力设备等用电负荷进行实时监测与智能调度。系统自动采集光伏出力、储能状态、电网电价及建筑负荷数据，优先调度光伏+储能电力供给各类设备，对非核心负荷（如部分照明、休闲区空调）进行动态调节，在光伏出力不足时自动切换至电网供电，在储能满电且光伏富余时自动控制余电上网，实现光伏、储能、电网与建筑设备的全场景智能交互，提升电力利用效率，降低碳排放。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	电气专业施工图 :
    8电气设计/图纸文件/电气设计说明.docx
建筑电力交互系统相关设计文件 :
    8电气设计/图纸文件/城市会客厅建筑电力交互系统设计文件.docx
建筑用电负荷调节比例计算书 :
    8电气设计/图纸文件/建筑用电负荷调节比例计算书.docx



  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	4

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	 4

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：    4            场地乔木投影面积：     1223       m2
场地乔木株数：     203                    场地灌木占地面积：     0        m2
草地面积：      252       m2                    场地面积：     4611        m2
场地绿容率：     1.46         
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/景观设计说明.docx
绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 绿容率计算书.docx 
当地叶面积调研数据相关证明材料 :
    4景观设计/ 合肥地区园林植物叶面积指数（LAI）调研数据报告.docx 



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	0

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 35%
	5
	0

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50%
	10
	10

	合计
	合计
	10
	10


2 评价要点
建筑主体结构采用：装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 52%。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
本项目为城市会客厅甲类公共建筑，工程地点位于安徽省合肥市，建筑气候分区为夏热冬冷 A 区，抗震设防烈度 7 度，地上 4 层，地下 0 层，地上总建筑面积 5676㎡，建筑总高度 18.0m，设计使用年限 50 年，绿色建筑目标为三星级。结合项目功能定位、场地条件及工业化建造要求，本项目主体结构选用装配整体式混凝土框架结构，全过程严格遵循《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 版）等国家及地方规范实施，具体实施情况如下：
1. 结构体系选型适配性：装配整体式混凝土框架结构体系适配本项目大跨度、多业态的公共建筑功能需求，同时契合工业化建造标准化、模块化、少规格、多组合的核心要求，结构安全等级二级，抗震设防类别为标准设防类（丙类），节点设计满足 7 度抗震设防的受力及延性要求。
2. 预制构件标准化应用：地上主体结构核心受力构件均采用工厂标准化预制生产，涵盖预制框架柱、预制框架梁、预制叠合楼板、预制楼梯四大类核心构件，构件标准化率达 90% 以上，实现了构件生产工业化、现场施工装配化，大幅减少现场湿作业，提升了建造效率与工程质量稳定性。
3. 预制率指标达标情况：经第三方专业机构核算，本项目地上结构混凝土总体积为 2270.28m³，其中预制构件应用混凝土体积为 1180.54m³，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达 52%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）本条满分评价要求。
4. 工业化建造全流程管控：项目采用 BIM 技术完成预制构件深化设计、节点模拟及施工全过程信息化管控，实现设计、生产、运输、吊装全流程协同；所有预制构件均由具备专业资质的构件厂标准化生产，进场前完成全数质量检验及力学性能检测，安装过程采用高精度定位技术，装配节点采用灌浆套筒可靠连接，施工全过程执行 “样板引路” 及 “三检制”，关键工序全程旁站监理，装配施工质量全程受控。
5. 验收与实施成效：本项目装配式结构专项工程已完成全部施工内容，预制构件安装、节点连接、现浇叠合层等分项工程验收全部合格，主体结构分部工程验收合格，结构实体检测结果均满足设计及规范要求。通过工业化建造体系的应用，有效缩短了施工工期，降低了现场扬尘、噪声污染及建材浪费，实现了绿色建造与工业化建造的深度融合，契合本项目三星级绿色建筑的建设目标。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
实际提交材料：
1. 结构专业全套竣工图纸，含建筑平立剖竣工图、结构平面布置竣工图、预制构件加工详图、装配节点连接详图、关键构造大样图、预制楼梯详图等全套图纸
2. 结构专业竣工设计总说明（含装配式结构专项设计说明）
3. 装配式混凝土结构预制构件应用比例计算书（含工程量核算明细、完整计算过程、第三方机构复核确认文件）
4. 城市会客厅项目工程竣工质量报告
5. 项目工程概况表
6. 全套设计变更文件、工程洽商记录及技术核定单
7. 预制构件出厂合格证、进场验收记录、力学性能及连接性能检测报告
8. 装配式结构专项施工方案、隐蔽工程验收记录、主体结构分部工程验收记录
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	10

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分
	30
	20

	合计
	合计
	30
	30


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：11.97 kgCO₂/㎡
建筑固有的碳排放量（建材运输）：0.47 kgCO₂/㎡
建筑施工阶段碳排放量：0.12 kgCO₂/㎡
建筑运行阶段减排量：22.18 kgCO₂/㎡
单位面积年碳排放量：2.4 kgCO₂/㎡·a
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
|1. 计算过程：依据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，采用过程分析法核算，总碳排放量=建材生产碳排放+建材运输碳排放，单位面积碳排放=总碳排放量/总建筑面积（6899㎡），单位面积年碳排放=全周期单位面积碳排放/建筑寿命（50年）。
2. 降碳措施及贡献率：
① 结构优化设计：优化框架结构梁柱尺寸，减少钢筋、混凝土用量，贡献率约35%；
② 高效围护节能：采用断桥铝Low-E窗、高效保温材料，降低运行能耗，贡献率约25%；
③ 本地低碳建材：优先选用合肥本地生产建材，缩短运输距离，贡献率约20%；
④ 可回收材料利用：复用旧建筑可回收构件，减少新材消耗，贡献率约12%；
⑤ 节能设备选型：照明、空调采用高效节能产品，降低运行碳排放，贡献率约8%。
	3. 降碳效果：建筑全寿命期碳排放强度较常规同类建筑降低约91%，满足评分要求。


3 证明材料
提交材料及要求
1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
实际提交材料
|1. 建筑专业施工图、结构优化设计文件；
2. 工程量概算清单；
3. 建筑全寿命期碳排放分析报告；
4. 低碳建材碳足迹报告；
	5. 建材采购证明、运输距离核算文件。


|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	

	合计
	30
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 □否
保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程的质量问题、□以上皆无
保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无
是否采用绿色建筑性能险：□是 □否
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	10

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	10

	3
	降低碳排放
	10
	10

	4
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	10

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	0

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	0

	总计
	总计
	40
	40


2 评价要点
|本项目为合肥城市会客厅公共建筑，地上4层、建筑面积6899㎡，围绕节约资源、保护生态、降低碳排放、保障安全健康实施四项创新设计，效益显著：
1. 节约资源创新：采用结构优化设计减少钢筋/混凝土用量15%，优先选用本地低碳建材，降低资源消耗与材料浪费；落实被动式节能设计，减少空调、照明等能源消耗，提升资源利用效率。
2. 保护生态环境创新：依托徽派天井拔风、自然采光等生态营造智慧，结合高效围护结构，降低建筑对周边环境的能耗干扰与碳排放影响；选用环保装饰材料，减少室内外环境污染。
3. 降低碳排放创新：建立全生命周期碳管控体系，建材生产运输阶段单位面积碳排放仅0.12tCO₂/㎡，较常规建筑降低91%；运行阶段年碳排放强度2.4kgCO₂/㎡·a，碳减排效果突出。
4. 保障安全健康创新：设计天井自然通风采光系统，配置≥30m³/人·h新风量与CO₂联动控制，选用低VOC环保材料，保障室内空气质量；完善消防应急与疏散设计，提升公共安全保障能力。
社会效益：打造地域化绿色公共建筑，提升城市公共服务品质，践行双碳目标与生态环保理念。
	经济效益：降低建材、能耗成本，年电费支出减少12%，减少后期运维投入。


3 证明材料
提交材料及要求
1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
实际提交材料
|1. 建筑、结构、电气、暖通专业施工图；
2. 创新措施分析论证报告；
3. 低碳建材碳足迹报告、建筑全生命周期碳排放分析报告；
4. 建筑用电负荷调节比例计算书；
5. 被动式节能、室内空气质量模拟分析报告；
	6. 地域文化传承设计导则、环保材料检测报告。


