绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 徽厅聚绿·天井承合--徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高19%或负荷降低%
	围护结构提高5%或负荷降低5%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	3级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	10%
	是

	绿色建材应用比例
	40%
	5%
	是

	碳减排
	25.08%
	5%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	74.0
	70.0
	133.0
	74.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=95.1
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
实际提交材料：
	1） 项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告（方案阶段）
2） 环评报告（方案阶段）


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	一、建筑结构安全性与耐久性

本项目采用中间保温层 + 两侧钢筋混凝土层的复合墙体结构，两侧混凝土层协同受力，通过可靠连接形成整体，满足承载力与使用功能要求，符合《混凝土结构设计规范》GB 50010 及抗震设防要求。

混凝土构件采用高性能材料，关键节点做好防腐、防水构造，保障结构在江淮地区气候下的耐久性，设计使用年限满足规范标准

二、围护结构安全与耐久作法

外墙构造：两侧钢筋混凝土层 + 中间 XPS 保温层，保温层被结构层包裹，避免脱落、开裂风险，同时提升保温隔热性能，减少能量散失。

外保温与防护：中间保温层与两侧混凝土层可靠粘结，外侧混凝土层作为防护层，抵御风雨、温差作用，保障保温系统与结构的耐久性。

控温管道：控温管道埋设于内侧混凝土层中，与结构同步施工，不削弱墙体截面与承载力，同时实现主动温控，提升建筑能效。

门窗与屋面：配套采用断桥铝合金中空玻璃门窗与耐候防水坡屋面，满足抗风压、水密性、耐久性要求，与墙体系统形成完整围护体系。



	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
实际提交材料：

	1）建筑平面图与主体与围护结构计算书


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目在方案阶段已遵循绿色建筑与结构规范要求，对外部设施实施与主体结构一体化设计施工：太阳能集热器、外遮阳、空调机位、外墙花池均结合立面与结构受力统一布局，设备基础、预埋件、预留孔洞随主体结构同步施工，防腐与防水构造同步完成；同时预留永久检修通道与可拆装节点，保障后期安装、检修与维护便捷，满足规范及绿色建筑评价要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
实际提交材料：

	1）建筑和结构竣工图和设计说明
2）外部设施设计说明、计算书


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	本项目内部非结构件以热激活墙体、热激活地板为核心，采用百分百装配式构造：
预制构件通过预埋套管、塑料卡钉与主体结构干式连接，牢固可靠；
构造层间设置保温层、隔离层形成弹性缓冲，可适应主体结构温差与沉降变形；
模块化拼接设计兼顾牢固性与变形适应性，符合规范要求。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
实际提交材料：

	2）关键构件大样图


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	本项目外门窗采用高性能铝合金门窗，安装阶段通过化学锚栓 / 膨胀螺栓与主体结构洞口预埋件可靠连接，固定点间距及安装工艺符合《铝合金门窗工程技术规范》要求；经第三方检测机构检测，门窗抗风压性能、水密性能均达到国家现行标准及设计要求，确保使用安全与防水性能，符合绿色建筑节能与安全性能要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4）门窗维修与管理记录。
实际提交材料：

	2）施工工法说明文件


4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	本项目卫生间、浴室的地面、墙面及顶棚构造设计如下：
1） 地面构造：地面基层为水泥砂浆找平层，其上铺设≥1.5mm 厚聚合物水泥基防水涂料（或聚氨酯防水涂料），防水层沿墙面向上延伸≥150mm（淋浴区延伸至 1800mm），门口设置≥150mm 高防水反坎；防水层上铺设水泥砂浆保护层，最终铺贴防滑地砖，地面按≥1% 坡度坡向地漏，保障排水顺畅。
2） 墙面构造：基层涂刷防潮界面剂，中部采用耐水防潮腻子，淋浴区墙面铺贴吸水率≤0.5% 的防滑防潮瓷砖（高度至 1800mm），盥洗区及其他区域采用防水乳胶漆或防潮壁纸；墙面防潮层与地面防水层搭接严密，形成连续封闭的防潮体系。
3） 顶棚构造：采用镀锌轻钢龙骨 + 耐水防潮石膏板（或铝扣板），表面涂刷防潮涂料，拼缝处用耐水腻子嵌缝并粘贴防潮玻纤带；顶棚设置通风换气扇与建筑通风系统联动，及时排除潮湿空气，避免潮气积聚引发返潮、发霉问题。
上述构造设计完全符合《绿色建筑评价标准》4.1.6 条文要求，可有效保障卫生间、浴室的防水防潮性能。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
实际提交材料：

	1） 相关防水设计图和防水、防潮措施说明；



4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	本项目走廊、疏散通道等通行空间的设计与日常管理均以保持畅通、满足紧急疏散为核心原则，具体说明如下：

空间布局：走廊、疏散通道沿建筑功能区域合理布局，主疏散走廊净宽≥1.8m，次通道净宽≥1.5m，均为直通式设计，无迂回、曲折等阻碍疏散的构造，确保通行路径连续、顺畅。

日常管控：通道及安全出口区域严禁堆放桌椅、杂物、设备等任何物品，日常安排专人定期巡查，保障通道无遮挡、无堵塞；安全出口保持可随时向外开启状态，疏散指示标志、应急照明清晰完好，不被遮挡、损坏。

疏散保障：各功能区域均与疏散通道、安全出口直接连通，人员可沿通道快速抵达安全出口；通道内无任何永久性隔断设施，满足紧急情况下人员快速、有序通行的要求。

综上，本项目走廊、疏散通道等通行空间布局合理、日常管控到位，始终保持畅通，完全满足绿色建筑评价标准 4.1.7 及《建筑防火通用规范》关于紧急疏散的相关要求




3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
实际提交材料：

	1） 建筑疏散设计专业相关图纸和设计说明；
2） 紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	本项目已建立完整的安全防护警示与引导标识系统，具体说明如下：
1. 安全警示类标识：在楼梯踏步、走廊转角、卫生间湿区等易发生危险的区域，设置 “小心台阶”“注意碰头”“小心滑倒” 等警告标识；在楼梯间、设备间等区域设置 “禁止吸烟”“禁止堆放杂物” 等禁止类标识，明确安全风险与行为规范。

2. 疏散引导类标识：在走廊、疏散通道、安全出口处设置绿色疏散指示箭头与安全出口标识，沿疏散路径连续布置（间距≤10m），清晰指引紧急疏散方向，并与应急照明联动，保障断电后仍清晰可见。

3. 功能引导类标识：在各楼层入口、走廊节点及房间门口设置功能标识（如 “教室”“健康之家”“会议室” 等）与楼层导览图，便于人员快速识别功能空间；同时设置无障碍通道、应急救护点等特殊引导标识，提升公共服务便利性。

4. 特殊安全标识：在消防设施、灭火器箱、消防栓等位置设置专属标识，明确设备位置与使用提示，保障应急响应效率。

所有标识均采用国家统一标准图形符号与安全色，设置在视线高度、无遮挡位置，风格与徽派建筑风貌协调，完全满足《绿色建筑评价标准》4.1.8 条文及《安全标志及其使用导则》的相关要求。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	1）标识系统的设计与设置说明文件


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业设计说明。
实际提交材料：

	1）相关专业设计说明


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	本项目采用基于性能的抗震设计，明确 “小震不坏、中震可修、大震不倒” 三级目标，通过以下措施提升抗震性能：
1. 结构体系：采用规则钢筋混凝土框架结构，避免抗震薄弱层，提升整体抗侧与变形能力。

2. 关键构件：加强首层柱、楼梯间柱等关键竖向构件配筋与构造，控制剪压比 / 轴压比，落实 “强柱弱梁” 原则，避免脆性破坏。

3. 构造保障：加密箍筋、优化节点构造，楼梯间采用独立抗震设计，保障地震时疏散通道畅通。

设计符合规范要求，有效提升建筑抗震安全与可靠性



3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	2）抗震性能分析报告


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	4  

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	  2

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 4

	合计
	15
	  10


2 评价要点

	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	各出入口均设置雨篷 / 挑檐，可承接高空坠物，避免直接打击通行人员；外墙门窗玻璃采用钢化夹胶安全玻璃，玻璃与框体采用可靠锚固构造，防止意外脱落。

	防护措施与其他措施结合做法
	出入口雨篷同时兼具遮阳、遮风、挡雨功能，与坠落物防护一体化设计，实现 “防护 + 功能” 复合利用。

	缓冲区和隔离带的形式
	沿建筑外墙外侧设置≥3m 宽的绿化缓冲带，种植低矮灌木与草坪，形成坠物能量吸收区；缓冲带外侧布置人行通道，通过景观引导人员远离坠物风险区。


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	本项目通过三类措施提升人员安全防护水平：

临空防护：阳台、走廊、楼梯等临空部位设置高度≥1.1m 的防护栏杆，竖向杆件净距≤110mm；窗台高度≤0.9m 的外窗增设防护栏杆或限位装置，外窗采用安全玻璃，有效防范人员坠落风险。

出入口防护：各出入口设置雨篷，既满足遮阳挡雨功能，又可作为坠落物防护缓冲结构；外墙门窗玻璃采用钢化夹胶安全玻璃与可靠锚固构造，降低玻璃意外脱落伤人风险。

场地缓冲：沿外墙设置绿化缓冲带，通过植被吸收坠物能量，结合景观引导人员远离危险区域，从空间布局上降低坠物伤害概率。

上述措施符合规范要求，可有效保障人员安全。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：

	2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。



4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	  5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	  5

	合计
	10
	10  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	100%（外窗、玻璃幕墙、雨篷、楼梯栏板等部位均采用钢化夹胶安全玻璃）

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	例100%（所有人员通行区域门窗均采用带防夹功能的门窗及五金系统）


请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	本项目采用两类具备安全防护功能的产品或配件：
1. 安全防护玻璃：所有玻璃部位均采用钢化夹胶安全玻璃，具备抗冲击、防破碎脱落性能，破碎后碎片粘附于中间膜层，避免飞溅伤人，可有效防范玻璃坠落与破碎伤害风险，符合《建筑用安全玻璃》规范要求。

2. 防夹功能门窗：全部门窗均采用带防夹功能的门窗五金系统，门扇关闭时可检测障碍物并自动停止 / 反向开启，防夹力≤150N，避免人员被夹伤，适用于教室、走廊、出入口等人员密集区域，符合公共建筑安全使用要求。

上述产品选型与配置均满足绿色建筑 4.2.3 条文要求，安全防护性能完备，自评得 10 分。



3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
实际提交材料：

	1）建筑专业设计说明
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；



4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	  3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4  

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3  

	合计
	10
	 10 


2 评价要点

	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	防滑等级不低于 Bd、Bw 级，采用防滑地砖 / 防滑地坪，满足湿滑区域防滑要求

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	防滑等级达到 Ad、Aw 级，室外采用防滑透水砖 / 石材，室内采用高防滑系数地砖，兼顾防滑与排水

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	防滑等级达到 Ad、Aw 级（较水平地面防滑等级提高一级），并设置金属 / 橡胶防滑条构造


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
实际提交材料：

	2）防滑材料相关测试报告。



4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	是否人车分流
	是

	步行道路是否有照明
	是

	自行车道路是否有照明
	是


请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	本项目采取人车分流与充足照明双重保障措施：
1. 人车分流：通过场地出入口分离、绿化 / 高差物理分隔及流线组织，实现机动车与行人、自行车交通完全独立，避免混行干扰，保障通行安全。

2. 步行交通系统照明：步行步道、公共走廊、广场等区域均设置 LED 照明，平均照度≥20lx，均匀度达标，确保夜间步行视线清晰，无阴暗死角。

3. 自行车交通系统照明：专用自行车道设置防眩光 LED 矮杆路灯，平均照度≥15lx，满足骑行识别路况需求，与步行道照明分区布置，互不干扰。

设计符合《绿色建筑评价标准》4.2.5 条文要求，有效提升交通系统安全性与舒适性，自评得 8 分。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件； 

2）相关区域的照度计算书、检测报告。
实际提交材料：

	1）人车分流专项设计、道路照明设计文件


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7  

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4 

	合计
	18
	 18 


2 评价要点

	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	94.06%

	是否管线分离
	是


请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	本项目采用管线分离技术与模块化设备布置方式，以适应建筑功能与空间变化需求：

管线分离布置：将给排水、电气、暖通等设备管线集中敷设于吊顶内、管井或专用管线夹层，与主体结构、承重墙体物理分离，避免管线预埋对空间改造的限制，便于后期灵活调整。

模块化设备控制：采用分区模块化控制，将照明、空调、给排水等设备按功能分区设置独立控制模块，可根据空间功能变更快速调整设备点位与控制逻辑，无需破坏主体结构。

灵活接口预留：在可变换功能空间内预留标准化设备接口（如电源插座、给排水接口、空调风口），支持空间功能快速切换，满足不同使用场景需求。

上述措施可有效适配建筑功能与空间变化，提升建筑全生命周期适应性。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
实际提交材料：

	1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；



4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5  

	合计
	10
	 10 


2 评价要点

	类型
	项目情况

	管材
	耐腐蚀 抗老化 耐久性能好

	管线
	(耐腐蚀 抗老化 (耐久性能好

	管件
	耐腐蚀 (抗老化 耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	(便于分别拆换 更新 (升级


请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	本项目通过两类措施提升部品部件耐久性：

耐久型管材管线：给排水、电气、暖通系统均选用耐腐蚀、抗老化的长寿命管材管线，使用寿命满足建筑全生命周期需求。

长寿命配件与易拆换构造：活动配件选用长寿命产品，采用标准化易拆换接口与模块化构造，实现同寿命设计或分层更换。设计符合规范要求，有效提升建筑耐久性与可维护性，自评得 10 分。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
实际提交材料：

	1） 建筑 / 给排水 / 电气专业设计说明

2） 部品部件相关产品说明书


4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	  10

	2
	☑采用耐久性能好的建筑结构材料
	☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	


2 评价要点

	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	按常规设计年限

	建筑结构材料
	混凝土 (钢 (木

	钢筋保护层厚度
	梁、柱构件保护层厚度由规范最小值提高至 25mm；板、墙构件保护层厚度提高至 20mm

	是否采用高耐久性混凝土
	是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	否

	是否采用耐久木制品
	否


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	本项目针对混凝土结构采取耐久性提升措施：
提高钢筋保护层厚度：将梁、柱钢筋保护层厚度由规范最小值提高至 25mm，板、墙提高至 20mm，有效延缓钢筋锈蚀。
采用高耐久性混凝土：柱采用 C40、梁板墙采用 C35 高耐久混凝土，控制水胶比≤0.45 并掺入矿物掺合料，提升混凝土抗渗、抗冻与抗氯离子渗透性能。
上述措施显著提升了建筑结构材料的耐久性，符合《绿色建筑评价标准》4.2.8 条文第 2 款第 1 条要求，自评得 10 分。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：

	1） 结构设计说明
2） 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计


4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	9


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	100%（外墙饰面统一采用耐候性真石漆 / 高性能涂料，整体耐久比例 100%）

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	100%（屋面、外墙及厨卫防水均采用高耐候防水卷材 / 涂料，密封胶采用硅酮耐候胶，比例 100%）

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	100%（室内公共区域墙面、地面、吊顶均采用耐擦洗、高耐磨、易清洁的耐久型材料，比例 100%）


请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	本项目针对条文要求，全面采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，具体情况如下：
外饰面材料：外墙饰面统一选用耐候性真石漆（或高性能外墙涂料），具备抗紫外线、抗风化、抗开裂性能，耐候性≥15 年，总外饰面材料耐久比例 100%，满足第 1 款要求。
防水和密封材料：屋面、外墙、厨卫等关键防水部位采用高弹性防水涂料 / 耐根穿刺防水卷材，门窗及构造接缝采用硅酮耐候密封胶，材料耐久性强、密封性持久，总防水密封材料耐久比例 100%，满足第 2 款要求，本次得 3 分。
室内装饰装修材料：室内公共区域墙面采用耐擦洗环保乳胶漆，地面采用防滑耐磨地砖，吊顶采用防潮铝扣板 / 矿棉板，所有材料均具备耐久性好、易清洁、易维护的特性，室内装饰材料耐久易维护比例 100%。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	1）装饰装修材料耐久性设计说明


