9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	30

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	20

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	4

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	230.0
	164.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低
	降低20%
	10
	10

	
	
	降低30%
	15
	15

	
	
	降低40%
	20
	20

	
	
	降低50%
	25
	25

	
	
	降低60%
	30
	30

	合计
	合计
	合计
	30
	30


2 评价要点
建筑所处城市：安徽省合肥市；
建筑热工气候分区：夏热冬冷地区。
供暖空调全年能耗分析
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	18600
	12900

	供冷
	kWh
	42500
	29750

	风机
	kWh
	9800
	6860

	总能耗
	kWh
	70900
	49510

	能耗降低幅度
	%
	—
	30%


3 证明材料
提交材料及要求
1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
实际提交材料
1. 建筑热工设计说明、外墙/屋顶/外窗节能构造做法说明文件；
2. 供暖空调系统施工图设计图纸、设备材料清单；
3. 供暖空调系统全年能耗模拟计算书（含参照建筑、实际建筑对比计算）；
4. 供暖空调系统节能率计算报告（节能率30%）；
5. 项目能耗监测系统运行数据、电费统计单据。
9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	15  

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。
	7
	7

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。
	
	22


2 评价要点

项目所在城市：安徽省合肥市
该地区建筑风貌特色为：徽派建筑特色，粉墙黛瓦、天井院落、马头墙、砖木结构、注重自然通风采光与地域文化融合
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。
	本项目位于夏热冬冷地区，设计充分结合合肥地域气候特征与徽派建筑文化特色，因地制宜落实绿色建筑理念。

1. 传承建筑文化：提取徽派建筑粉墙黛瓦、马头墙、天井院落等核心元素，以现代材料与构造进行转译设计，形成具有地域辨识度的建筑风貌。

2. 适应自然环境：依据夏热冬冷地区气候特点，采用被动式设计策略，优化朝向、自然通风、天井拔风、外遮阳、屋面保温等措施，降低供暖空调能耗。

3. 利用场地属性：结合场地地形合理布局，优先采用本地建材，优化景观绿化与雨水渗透系统，实现场地生态与建筑一体化设计。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业施工图及设计说明文件；

2）专项分析论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

	1. 建筑专业施工图、总平面图、立面图、设计说明；

2. 地域文化传承与因地制宜绿色建筑专项论证报告；

3. 项目竣工实景照片、设计效果图、场地分析图等影像资料；




9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	20 

	合计
	20 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	1. 蓄电技术实现电力交互：采用50kWh磷酸铁锂电池储能系统（蓄电核心），联动屋面112.32kWp光伏系统与建筑低压配电系统，实现“光伏发电-储能存储-负荷供给”的闭环交互。光伏出力富余时，储能系统优先充电储存电能，避免光伏弃电；建筑用电高峰或光伏出力不足时，储能系统放电补能，平抑电网负荷波动，同时在电网故障时切换离网模式，保障重要负荷供电，实现光伏、储能、电网的协同供电交互。

2. 蓄冷蓄热技术辅助电力交互：依托项目湖水源热泵空调系统，配套蓄冷蓄热装置，结合合肥夏热冬冷A区气候特征，实现电力负荷移峰填谷。低谷电价时段（夜间），利用电网或储能富余电力驱动热泵系统蓄冷、蓄热，储存冷量/热量；高峰电价时段（白天），释放蓄存的冷量/热量满足建筑空调负荷需求，减少高峰时段电网用电消耗，间接优化电力交互效率，降低建筑用电成本。

3. 建筑设备智能调节实现电力交互：通过智能电力交互控制系统，对建筑照明、空调、电梯、动力设备等用电负荷进行实时监测与智能调度。系统自动采集光伏出力、储能状态、电网电价及建筑负荷数据，优先调度光伏+储能电力供给各类设备，对非核心负荷（如部分照明、休闲区空调）进行动态调节，在光伏出力不足时自动切换至电网供电，在储能满电且光伏富余时自动控制余电上网，实现光伏、储能、电网与建筑设备的全场景智能交互，提升电力利用效率，降低碳排放。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	电气专业施工图 :
    8电气设计/图纸文件/电气设计说明.docx
建筑电力交互系统相关设计文件 :
    8电气设计/图纸文件/城市会客厅建筑电力交互系统设计文件.docx
建筑用电负荷调节比例计算书 :
    8电气设计/图纸文件/建筑用电负荷调节比例计算书.docx



  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	4

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	 4

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：    4            场地乔木投影面积：     1223       m2
场地乔木株数：     203                    场地灌木占地面积：     0        m2
草地面积：      252       m2                    场地面积：     4611        m2
场地绿容率：     1.46         
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/景观设计说明.docx
绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 绿容率计算书.docx 
当地叶面积调研数据相关证明材料 :
    4景观设计/ 合肥地区园林植物叶面积指数（LAI）调研数据报告.docx 



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	0

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 35%
	5
	0

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50%
	10
	10

	合计
	合计
	10
	10


2 评价要点
建筑主体结构采用：装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 52%。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
本项目为城市会客厅甲类公共建筑，工程地点位于安徽省合肥市，建筑气候分区为夏热冬冷 A 区，抗震设防烈度 7 度，地上 4 层，地下 0 层，地上总建筑面积 5676㎡，建筑总高度 18.0m，设计使用年限 50 年，绿色建筑目标为三星级。结合项目功能定位、场地条件及工业化建造要求，本项目主体结构选用装配整体式混凝土框架结构，全过程严格遵循《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 版）等国家及地方规范实施，具体实施情况如下：
1. 结构体系选型适配性：装配整体式混凝土框架结构体系适配本项目大跨度、多业态的公共建筑功能需求，同时契合工业化建造标准化、模块化、少规格、多组合的核心要求，结构安全等级二级，抗震设防类别为标准设防类（丙类），节点设计满足 7 度抗震设防的受力及延性要求。
2. 预制构件标准化应用：地上主体结构核心受力构件均采用工厂标准化预制生产，涵盖预制框架柱、预制框架梁、预制叠合楼板、预制楼梯四大类核心构件，构件标准化率达 90% 以上，实现了构件生产工业化、现场施工装配化，大幅减少现场湿作业，提升了建造效率与工程质量稳定性。
3. 预制率指标达标情况：经第三方专业机构核算，本项目地上结构混凝土总体积为 2270.28m³，其中预制构件应用混凝土体积为 1180.54m³，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达 52%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）本条满分评价要求。
4. 工业化建造全流程管控：项目采用 BIM 技术完成预制构件深化设计、节点模拟及施工全过程信息化管控，实现设计、生产、运输、吊装全流程协同；所有预制构件均由具备专业资质的构件厂标准化生产，进场前完成全数质量检验及力学性能检测，安装过程采用高精度定位技术，装配节点采用灌浆套筒可靠连接，施工全过程执行 “样板引路” 及 “三检制”，关键工序全程旁站监理，装配施工质量全程受控。
5. 验收与实施成效：本项目装配式结构专项工程已完成全部施工内容，预制构件安装、节点连接、现浇叠合层等分项工程验收全部合格，主体结构分部工程验收合格，结构实体检测结果均满足设计及规范要求。通过工业化建造体系的应用，有效缩短了施工工期，降低了现场扬尘、噪声污染及建材浪费，实现了绿色建造与工业化建造的深度融合，契合本项目三星级绿色建筑的建设目标。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
实际提交材料：
1. 结构专业全套竣工图纸，含建筑平立剖竣工图、结构平面布置竣工图、预制构件加工详图、装配节点连接详图、关键构造大样图、预制楼梯详图等全套图纸
2. 结构专业竣工设计总说明（含装配式结构专项设计说明）
3. 装配式混凝土结构预制构件应用比例计算书（含工程量核算明细、完整计算过程、第三方机构复核确认文件）
4. 城市会客厅项目工程竣工质量报告
5. 项目工程概况表
6. 全套设计变更文件、工程洽商记录及技术核定单
7. 预制构件出厂合格证、进场验收记录、力学性能及连接性能检测报告
8. 装配式结构专项施工方案、隐蔽工程验收记录、主体结构分部工程验收记录
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	10

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分
	30
	20

	合计
	合计
	30
	30


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：11.97 kgCO₂/㎡
建筑固有的碳排放量（建材运输）：0.47 kgCO₂/㎡
建筑施工阶段碳排放量：0.12 kgCO₂/㎡
建筑运行阶段减排量：22.18 kgCO₂/㎡
单位面积年碳排放量：2.4 kgCO₂/㎡·a
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
|1. 计算过程：依据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，采用过程分析法核算，总碳排放量=建材生产碳排放+建材运输碳排放，单位面积碳排放=总碳排放量/总建筑面积（6899㎡），单位面积年碳排放=全周期单位面积碳排放/建筑寿命（50年）。
2. 降碳措施及贡献率：
① 结构优化设计：优化框架结构梁柱尺寸，减少钢筋、混凝土用量，贡献率约35%；
② 高效围护节能：采用断桥铝Low-E窗、高效保温材料，降低运行能耗，贡献率约25%；
③ 本地低碳建材：优先选用合肥本地生产建材，缩短运输距离，贡献率约20%；
④ 可回收材料利用：复用旧建筑可回收构件，减少新材消耗，贡献率约12%；
⑤ 节能设备选型：照明、空调采用高效节能产品，降低运行碳排放，贡献率约8%。
	3. 降碳效果：建筑全寿命期碳排放强度较常规同类建筑降低约91%，满足评分要求。


3 证明材料
提交材料及要求
1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
实际提交材料
|1. 建筑专业施工图、结构优化设计文件；
2. 工程量概算清单；
3. 建筑全寿命期碳排放分析报告；
4. 低碳建材碳足迹报告；
	5. 建材采购证明、运输距离核算文件。


|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	

	合计
	30
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 □否
保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程的质量问题、□以上皆无
保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无
是否采用绿色建筑性能险：□是 □否
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	10

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	10

	3
	降低碳排放
	10
	10

	4
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	10

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	0

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	0

	总计
	总计
	40
	40


2 评价要点
|本项目为合肥城市会客厅公共建筑，地上4层、建筑面积6899㎡，围绕节约资源、保护生态、降低碳排放、保障安全健康实施四项创新设计，效益显著：
1. 节约资源创新：采用结构优化设计减少钢筋/混凝土用量15%，优先选用本地低碳建材，降低资源消耗与材料浪费；落实被动式节能设计，减少空调、照明等能源消耗，提升资源利用效率。
2. 保护生态环境创新：依托徽派天井拔风、自然采光等生态营造智慧，结合高效围护结构，降低建筑对周边环境的能耗干扰与碳排放影响；选用环保装饰材料，减少室内外环境污染。
3. 降低碳排放创新：建立全生命周期碳管控体系，建材生产运输阶段单位面积碳排放仅0.12tCO₂/㎡，较常规建筑降低91%；运行阶段年碳排放强度2.4kgCO₂/㎡·a，碳减排效果突出。
4. 保障安全健康创新：设计天井自然通风采光系统，配置≥30m³/人·h新风量与CO₂联动控制，选用低VOC环保材料，保障室内空气质量；完善消防应急与疏散设计，提升公共安全保障能力。
社会效益：打造地域化绿色公共建筑，提升城市公共服务品质，践行双碳目标与生态环保理念。
	经济效益：降低建材、能耗成本，年电费支出减少12%，减少后期运维投入。


3 证明材料
提交材料及要求
1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
实际提交材料
|1. 建筑、结构、电气、暖通专业施工图；
2. 创新措施分析论证报告；
3. 低碳建材碳足迹报告、建筑全生命周期碳排放分析报告；
4. 建筑用电负荷调节比例计算书；
5. 被动式节能、室内空气质量模拟分析报告；
	6. 地域文化传承设计导则、环保材料检测报告。


