5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

| 房间<br/>类型 | 照度（lx） |  | 照度（lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 展览区 | 300 | 300 | 19 | 22 | 0.6 | 0.5 | 85 | 80 |
| 餐饮区 | 200 | 200 | 22 | 24 | 0.6 | 0.5 | 85 | 80 |
| 公共休息区 | 200 | 200 | 21 | 22 | 0.6 | 0.5 | 83 | 80 |
| 服务接待区 | 300 | 300 | 19 | 22 | 0.6 | 0.5 | 85 | 80 |
| 走廊通道 | 100 | 100 | 18 | 22 | 0.5 | 0.4 | 80 | 80 |
| 房间<br/>类型 | 照度（lx） | 照度（lx） | 不舒适眩光（UGR/GR） | 不舒适眩光（UGR/GR） | 照度均匀度（U0） | 照度均匀度（U0） | 一般显色指数（Ra） | 一般显色指数（Ra） |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 展览区 | 300 | 300 | 19 | 22 | 0.6 | 0.5 | 85 | 80 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

本项目采用高效节能LED灯具，选用无蓝光危害、无频闪产品，SVM≤1.0，满足GB/T 50034、GB/T 31831要求。灯具显色指数Ra≥80，眩光值控制在规范限值内。设置分区、分时、感应智能照明控制，结合天井自然采光联动调节，实现节能与舒适照明。人员长期停留区域均采用光生物安全无危险类灯具，频闪效应可视度SVM≤1.3，符合绿色建筑照明要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑照明设计文件；

2）照明计算书；

3）产品说明书和产品型式检验报告；

4）现场检测报告。

实际提交材料：

1）建筑照明设计图纸与说明；2）照明计算书；3）LED灯具产品说明书、型式检验报告；4）照明现场检测报告。资料齐全，符合要求。