5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

| 房间<br/>类型 展览区 | 人员密度<br/>（人/m²） 0.3 | 温度（℃）<br/>夏季空调 |  | 温度（℃）<br/>冬季采暖 |  | 相对湿度（％）<br/>夏季 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26 | 20 | ≤60 | ≥30 | 30m³/(h·人) | 30m³/(h·人) |
| 餐饮区 | 0.6 | 26 | 20 | ≤65 | ≥30 | 30m³/(h·人) | 30m³/(h·人) |
| 接待区 | 0.2 | 26 | 20 | ≤60 | ≥30 | 30m³/(h·人) | 30m³/(h·人) |
| 休息区 | 0.2 | 26 | 20 | ≤60 | ≥30 | 30m³/(h·人) | 30m³/(h·人) |
| 办公值班区 | 0.15 | 26 | 20 | ≤60 | ≥30 | 30m³/(h·人) | 30m³/(h·人) |
| 房间<br/>类型 | 人员密度<br/>（人/m²） | 温度（℃）<br/>夏季空调 | 温度（℃）<br/>冬季采暖 | 相对湿度（％）<br/>夏季 | 相对湿度（％）<br/>冬季 | 新风量<br/>设计值 | 新风量<br/>标准值 |
| 展览区 | 0.3 | 26 | 20 | ≤60 | ≥30 | 30m³/(h·人) | 30m³/(h·人) |
| 餐饮区 | 0.6 | 26 | 20 | ≤65 | ≥30 | 30m³/(h·人) | 30m³/(h·人) |
| 接待区 | 0.2 | 26 | 20 | ≤60 | ≥30 | 30m³/(h·人) | 30m³/(h·人) |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；

2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。

实际提交材料：

1）暖通专业全套竣工图纸、设计说明、设备材料表、系统计算书；2）典型房间室内温湿度现场检测报告、室内二氧化碳浓度现场检测报告。资料齐全、符合GB50736及绿色建筑评价要求。